## Лист1
Распределение показателей работы устройств РЗА по типам устройств РЗА за период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Показатель | Общее количество действий | В том числе «правильно» |  | В том числе «неправильно» | [7 empty] | В том числе «неправильно допущено»
|  |  |  | Всего |  | Ложно |  | Излишне |  | Отказ
|  | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | %
Тип устройства РЗА
6MD644 | 26 | 26 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6MD66 | 121 | 116 | 95.87 | 5 | 4.13 | - | - | - | - | 5 | 4.13 | - | -
6MD662 | 15 | 15 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6MD663 | 11 | 11 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6MD664 | 313 | 304 | 97.12 | 9 | 2.88 | 1 | 0.32 | - | - | 8 | 2.56 | - | -
7SA52 | 21 | 16 | 76.19 | 5 | 23.81 | - | - | 2 | 9.52 | 3 | 14.29 | - | -
7SA522 | 581 | 568 | 97.76 | 13 | 2.24 | 5 | 0.86 | 5 | 0.86 | 3 | 0.52 | - | -
7SA61 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SA611 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SA632 | 18 | 18 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SA86 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
7SD5 | 154 | 149 | 96.75 | 2 | 1.3 | 2 | 1.3 | - | - | - | - | 3 | 1.95
7SD52 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SD522 | 244 | 231 | 94.67 | 4 | 1.64 | 1 | 0.41 | 3 | 1.23 | - | - | 9 | 3.69
7SD523 | 59 | 58 | 98.31 | 1 | 1.69 | - | - | - | - | 1 | 1.69 | - | -
7SJ60 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SJ62 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SJ64 | 8 | 7 | 87.5 | 1 | 12.5 | - | - | - | - | 1 | 12.5 | - | -
7SJ641 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SJ642 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SJ645 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SJ85 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
7SS5 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SS522 | 5 | 2 | 40 | 3 | 60 | - | - | 2 | 40 | 1 | 20 | - | -
7UM62 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
7UM621 | 10 | 2 | 20 | 6 | 60 | - | - | 6 | 60 | - | - | 2 | 20
7UT613 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7UT63 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
7UT633 | 6 | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 | - | - | 1 | 16.67 | - | - | - | -
7UT635 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | -
7UT85 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | - | -
7VK61 | 31 | 29 | 93.55 | 2 | 6.45 | - | - | - | - | 2 | 6.45 | - | -
7VK611 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
BF 80/10 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
BF 80/Q | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | - | -
C60 | 182 | 180 | 98.9 | 2 | 1.1 | - | - | - | - | 2 | 1.1 | - | -
CP24 | 389 | 383 | 98.46 | 6 | 1.54 | 3 | 0.77 | - | - | 3 | 0.77 | - | -
D25 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D30 | 64 | 64 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D60 | 235 | 233 | 99.15 | 2 | 0.85 | - | - | 2 | 0.85 | - | - | - | -
ETL | 821 | 810 | 98.66 | 9 | 1.1 | 3 | 0.37 | 2 | 0.24 | 4 | 0.49 | 2 | 0.24
ETL541 | 10 | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ETL641 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
F60 | 67 | 65 | 97.01 | 1 | 1.49 | 1 | 1.49 | - | - | - | - | 1 | 1.49
F650 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FOX515 | 74 | 74 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Iskra SISTEMI ET8 | 119 | 117 | 98.32 | 2 | 1.68 | 1 | 0.84 | - | - | 1 | 0.84 | - | -
Kontron | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
L60 | 213 | 203 | 95.31 | 8 | 3.76 | 1 | 0.47 | 4 | 1.88 | 3 | 1.41 | 2 | 0.94
L90 | 37 | 36 | 97.3 | 1 | 2.7 | - | - | 1 | 2.7 | - | - | - | -
M-3425A | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
N60 | 40 | 38 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5
P127 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P139 | 17 | 17 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P141 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P143 | 53 | 53 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P145 | 79 | 78 | 98.73 | 1 | 1.27 | - | - | 1 | 1.27 | - | - | - | -
P14DL | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P344 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100
P433 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P435 | 104 | 103 | 99.04 | 1 | 0.96 | 1 | 0.96 | - | - | - | - | - | -
P437 | 175 | 167 | 95.43 | 4 | 2.29 | 1 | 0.57 | - | - | 3 | 1.71 | 4 | 2.29
P443 | 97 | 95 | 97.94 | 2 | 2.06 | 1 | 1.03 | 1 | 1.03 | - | - | - | -
P543 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P545 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P546 | 15 | 13 | 86.67 | 2 | 13.33 | 2 | 13.33 | - | - | - | - | - | -
P547 | 162 | 153 | 94.44 | 5 | 3.09 | - | - | 3 | 1.85 | 2 | 1.23 | 4 | 2.47
P632 | 2 | - | - | 2 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | -
P633 | 13 | 10 | 76.92 | 3 | 23.08 | 1 | 7.69 | 2 | 15.38 | - | - | - | -
P634 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P740 | 6 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 | - | - | 2 | 33.33 | - | - | - | -
P741 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PBS | 238 | 238 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PCS-902 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PCS-921 | 12 | 12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PowerLink | 31 | 31 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
RAZFE | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REB103 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REB551 | 38 | 37 | 97.37 | 1 | 2.63 | 1 | 2.63 | - | - | - | - | - | -
REB670 | 6 | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 | - | - | 1 | 16.67 | - | - | - | -
REC650 | 32 | 30 | 93.75 | 1 | 3.13 | - | - | 1 | 3.13 | - | - | 1 | 3.13
REC670 | 111 | 110 | 99.1 | 1 | 0.9 | - | - | - | - | 1 | 0.9 | - | -
RED521 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
RED670 | 218 | 208 | 95.41 | 7 | 3.21 | 5 | 2.29 | 2 | 0.92 | - | - | 3 | 1.38
REF542+ | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REF630 | 23 | 23 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REL511 | 255 | 242 | 94.9 | 8 | 3.14 | 1 | 0.39 | 5 | 1.96 | 2 | 0.78 | 5 | 1.96
REL521 | 46 | 45 | 97.83 | 1 | 2.17 | 1 | 2.17 | - | - | - | - | - | -
REL551 | 67 | 63 | 94.03 | 2 | 2.99 | 1 | 1.49 | 1 | 1.49 | - | - | 2 | 2.99
REL561 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REL650 | 24 | 24 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REL670 | 190 | 184 | 96.84 | 6 | 3.16 | 4 | 2.11 | 2 | 1.05 | - | - | - | -
RET521 | 3 | - | - | 3 | 100 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | -
RET670 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S7-400 | 12 | 12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SPAC 810 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | -
SPAC 810-Н | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
SPAF 140 | 8 | 6 | 75 | 2 | 25 | - | - | - | - | 2 | 25 | - | -
SPAF 140 C | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
T35 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TEBIT | 31 | 31 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АВАНТ | 698 | 694 | 99.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0.57
АВАНТ К400 | 270 | 270 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АВАНТ РЗСК | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АВПЛ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50
АВР (нетиповая ЭМ панель) | 16 | 14 | 87.5 | 2 | 12.5 | - | - | - | - | 2 | 12.5 | - | -
АДВ (нетиповое МП устройство) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АДС (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АДШС (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АК "Тритон" | 313 | 310 | 99.04 | 2 | 0.64 | - | - | - | - | 2 | 0.64 | 1 | 0.32
АКА "КЕДР" | 3098 | 3078 | 99.35 | 11 | 0.36 | 6 | 0.19 | - | - | 5 | 0.16 | 9 | 0.29
АКА по ВОЛС | 3 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 66.67
АКА-16 "КЕДР" | 68 | 66 | 97.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.94
АКАП | 13 | 12 | 92.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7.69
АКАП-М | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АКПА | 33 | 33 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АКПА-В | 26 | 26 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АКСТ | 12 | 11 | 91.67 | 1 | 8.33 | 1 | 8.33 | - | - | - | - | - | -
АКСТ Линия-Ц | 15 | 15 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АЛАР (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | - | - | 1 | 33.33 | - | - | 1 | 33.33
АЛАР-У | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100
АЛАР-Ц | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АНКА | 72 | 66 | 91.67 | 2 | 2.78 | 2 | 2.78 | - | - | - | - | 4 | 5.56
АНКА-АВПА | 286 | 277 | 96.85 | 3 | 1.05 | 2 | 0.7 | - | - | 1 | 0.35 | 6 | 2.1
АОДС (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АОПО (нетиповая ЭМ панель) | 6 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 | - | - | - | - | 2 | 33.33 | - | -
АОПЧ (нетиповая МЭ панель) | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
АОСН (нетиповая ЭМ панель) | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | -
АПВ (нетиповая ЭМ панель) | 2941 | 2871 | 97.62 | 70 | 2.38 | 2 | 0.07 | 5 | 0.17 | 63 | 2.14 | - | -
АПВ-503 | 124 | 114 | 91.94 | 10 | 8.06 | 1 | 0.81 | 8 | 6.45 | 1 | 0.81 | - | -
АПНУ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АРОБ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АРОДБ или ЛБ | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
АРПМ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | - | - | 2 | 100 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | -
АСН (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | -
АУВ (нетиповая ЭМ панель) | 3965 | 3856 | 97.25 | 107 | 2.7 | 16 | 0.4 | 13 | 0.33 | 78 | 1.97 | 2 | 0.05
АЧВР (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АЧР (нетиповая ЭМ панель) | 10 | 8 | 80 | 2 | 20 | - | - | 1 | 10 | 1 | 10 | - | -
БА 108-70 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БА 140-71 | 9 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БА 178-76 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БА 184-76 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БА 215-88А.1 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БА 215-88Б.1 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | 1 | 33.33 | - | -
БЗ 255/3,4-77 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100
БЗП-01-ТН | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
БИМ 2130 | 13 | 13 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БИМ 6330.05.32/32 Р11 | 10 | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БМАЧР | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | 1 | 50 | - | -
БММРЧ-А | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | -
БМРЗ | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БМРЗ-АПВ | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БМРЗ-ДФЗ-01 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БМРЗ-ЛТ | 49 | 48 | 97.96 | 1 | 2.04 | - | - | 1 | 2.04 | - | - | - | -
БМРЗ-ЛТ-02-06-12 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БМРЧ | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БРЧН-100 | 27 | 20 | 74.07 | 5 | 18.52 | 1 | 3.7 | - | - | 4 | 14.81 | 2 | 7.41
БРЧН-100-А-01 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БРЭ 2801 | 11 | 10 | 90.91 | 1 | 9.09 | - | - | 1 | 9.09 | - | - | - | -
БЭ2502А0103 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2502А03 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
БЭ2704 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 011 | 61 | 58 | 95.08 | 3 | 4.92 | 1 | 1.64 | - | - | 2 | 3.28 | - | -
БЭ2704 012 | 25 | 25 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 013 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 015 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 016 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 019 | 57 | 55 | 96.49 | 1 | 1.75 | - | - | - | - | 1 | 1.75 | 1 | 1.75
БЭ2704 021 | 86 | 86 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 022 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | -
БЭ2704 032 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 043 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 082 | 25 | 24 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4
БЭ2704 083 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 085 | 32 | 32 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 087 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 088 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 091 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 092 | 14 | 13 | 92.86 | 1 | 7.14 | - | - | 1 | 7.14 | - | - | - | -
БЭ2704 093 | 2 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50
БЭМП РУ-ВЛ5 | 3 | - | - | 3 | 100 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | - | - | - | -
БЭМП РУ-ДВ | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 2 | 66.67 | - | - | - | - | - | -
БЭМП РУ-ДВ4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100
БЭМП РУ-ДЗЛ | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | -
БЭМП РУ-РЧ | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП РУ-ТН | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП-ДТЗ.01 | 29 | 29 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП-ДТЗ.02 | 74 | 73 | 98.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.35
БЭМП-ДТЗ.03 | 11 | 11 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП-ДТЗ.04 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП-ДТЗ.08 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП-ДТЗ.11 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП-ДФЗ.02 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ТЛ 2606.510 | 24 | 24 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ТЛ2604.511 | 21 | 21 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ТЛ2604.54 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ША 2420.522 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ША 2420.540 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604 | 151 | 149 | 98.68 | 2 | 1.32 | 1 | 0.66 | 1 | 0.66 | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604.11 | 75 | 74 | 98.67 | 1 | 1.33 | - | - | 1 | 1.33 | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604.111 | 12 | 10 | 83.33 | 1 | 8.33 | - | - | 1 | 8.33 | - | - | 1 | 8.33
Бреслер ШЛ 2604.12 | 30 | 25 | 83.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 16.67
Бреслер ШЛ 2604.14 | 8 | 7 | 87.5 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604.511 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604.512 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604.514 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604.541 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604.542 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604.544 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2605.621 | 9 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606 | 105 | 103 | 98.1 | 1 | 0.95 | 1 | 0.95 | - | - | - | - | 1 | 0.95
Бреслер ШЛ 2606.015 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | -
Бреслер ШЛ 2606.10 | 134 | 127 | 94.78 | 5 | 3.73 | 2 | 1.49 | 1 | 0.75 | 2 | 1.49 | 2 | 1.49
Бреслер ШЛ 2606.10.14 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.102 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.12 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.13 | 28 | 28 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.14 | 100 | 92 | 92 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 4 | 4
Бреслер ШЛ 2606.14 06.10 16.12 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.14 06.15 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.14.06.12 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.16 | 60 | 60 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.19 | 7 | 6 | 85.71 | 1 | 14.29 | - | - | - | - | 1 | 14.29 | - | -
Бреслер ШЛ 2606.502 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.510 | 13 | 10 | 76.92 | 3 | 23.08 | 1 | 7.69 | - | - | 2 | 15.38 | - | -
Бреслер ШЛ 2606.510 06.510 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.513 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.514 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.514 06.510 | 20 | 20 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.516 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.519 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.640 06.640 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2607 | 18 | 17 | 94.44 | 1 | 5.56 | - | - | 1 | 5.56 | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2607.12 | 28 | 28 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2607.14 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2607.514 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2704.514 | 16 | 16 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2704.52 | 30 | 30 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2704.521 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШТ 2108.13 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШТ 2108.524 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШШ 2310.161 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
Бреслер ШШ 2310.512 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.030 | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | -
Бреслер-0107.190.2 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.510 | 30 | 30 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.511 | 17 | 17 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.522 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.532 | 11 | 8 | 72.73 | 3 | 27.27 | 2 | 18.18 | 1 | 9.09 | - | - | - | -
Бреслер-0107.600 | 12 | 12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.610 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.611 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.810 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0117.510 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0117.514 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0117.600 | 15 | 15 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ВЧБ (нетиповая МЭ панель) | 86 | 80 | 93.02 | 5 | 5.81 | - | - | 4 | 4.65 | 1 | 1.16 | 1 | 1.16
ВЧБ (нетиповая ЭМ панель) | 147 | 140 | 95.24 | 3 | 2.04 | 1 | 0.68 | 2 | 1.36 | - | - | 4 | 2.72
ВЧТО | 30 | 30 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ВЧТО-М | 16 | 16 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ГЗ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ГЗ РПН (нетиповая ЭМ панель) | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ДА (нетиповая ЭМ панель) | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗ-2 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗ-501 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗ-503 | 26 | 22 | 84.62 | 3 | 11.54 | 3 | 11.54 | - | - | - | - | 1 | 3.85
ДЗЛ-1 | 10 | 6 | 60 | 4 | 40 | 4 | 40 | - | - | - | - | - | -
ДЗЛ-2 | 87 | 80 | 91.95 | 7 | 8.05 | 3 | 3.45 | 4 | 4.6 | - | - | - | -
ДЗО (нетиповая ЭМ панель) | 11 | 10 | 90.91 | 1 | 9.09 | 1 | 9.09 | - | - | - | - | - | -
ДЗО 1к Б2 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗО 2к Б2 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗТ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗТ-1 | 3 | - | - | 3 | 100 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | -
ДЗТ-11 | 50 | 41 | 82 | 9 | 18 | 3 | 6 | 6 | 12 | - | - | - | -
ДЗТ-11/4 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗТ-13 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | - | - | 1 | 25 | - | - | - | -
ДЗТ-13/2 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ДЗТ-21 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗТ-23 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - | - | 2 | 66.67 | - | - | - | -
ДЗШ (нетиповая ЭМ панель) | 86 | 66 | 76.74 | 19 | 22.09 | 5 | 5.81 | 5 | 5.81 | 9 | 10.47 | 1 | 1.16
ДЗШТ (нетиповая ЭМ панель) | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДФЗ-2 | 307 | 299 | 97.39 | 8 | 2.61 | 2 | 0.65 | 5 | 1.63 | 1 | 0.33 | - | -
ДФЗ-201 | 2589 | 2487 | 96.06 | 80 | 3.09 | 9 | 0.35 | 54 | 2.09 | 17 | 0.66 | 22 | 0.85
ДФЗ-402 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДФЗ-501 | 11 | 9 | 81.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 18.18
ДФЗ-503 | 104 | 103 | 99.04 | 1 | 0.96 | - | - | 1 | 0.96 | - | - | - | -
ДФЗ-504 | 235 | 219 | 93.19 | 14 | 5.96 | 3 | 1.28 | 2 | 0.85 | 9 | 3.83 | 2 | 0.85
Делительная защита (нетиповая ЭМ панель) | 86 | 84 | 97.67 | 2 | 2.33 | 1 | 1.16 | 1 | 1.16 | - | - | - | -
Диамант L011 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Диамант L014 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Диамант L030 | 16 | 16 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Диамант L031 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Дуговая защита (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЗМН (нетиповая ЭМ панель) | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЗНПФ (нетиповая ЭМ панель) | 4 | 1 | 25 | 3 | 75 | 3 | 75 | - | - | - | - | - | -
ЗОС (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Защита генератора (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Защиты АТ (нетиповая ЭМ панель) | 6 | 3 | 50 | 3 | 50 | - | - | 1 | 16.67 | 2 | 33.33 | - | -
Защиты Т (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 2 | 66.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33.33
Защиты ШСВ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Интер 27,5 кВ ФКС | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
КАПВ-3 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КЗ-1 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КЗ-10 | 12 | 12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КЗ-12 | 12 | 12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КЗ-13 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КЗ-15 | 18 | 18 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КЗ-15Б | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КЗ-3 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КЗ-5 | 18 | 17 | 94.44 | 1 | 5.56 | - | - | 1 | 5.56 | - | - | - | -
КЗ-9 | 15 | 14 | 93.33 | 1 | 6.67 | 1 | 6.67 | - | - | - | - | - | -
КИВ-500 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КИВ-500Р | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КПА-М | 26 | 23 | 88.46 | 1 | 3.85 | 1 | 3.85 | - | - | - | - | 2 | 7.69
КРС-2 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КСЗ (нетиповая ЭМ панель) | 15 | 15 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КЦС-2 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
МКПА | 871 | 807 | 92.65 | 24 | 2.76 | 9 | 1.03 | 3 | 0.34 | 12 | 1.38 | 40 | 4.59
МКПА-2 | 12 | 8 | 66.67 | 1 | 8.33 | 1 | 8.33 | - | - | - | - | 3 | 25
МПУ по ВОЛС | 52 | 52 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
МТЗ (нетиповая ЭМ панель) | 11 | 9 | 81.82 | 1 | 9.09 | - | - | - | - | 1 | 9.09 | 1 | 9.09
МФС ПА | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
МФТО (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | - | -
Нетиповая МП панель | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Нетиповая МЭ панель | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Нетиповая ЭМ панель | 2011 | 1851 | 92.04 | 106 | 5.27 | 37 | 1.84 | 28 | 1.39 | 41 | 2.04 | 54 | 2.69
Нетиповая панель (ООО "Релематика") | 11 | 11 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ОАПВ (нетиповая ЭМ панель) | 18 | 13 | 72.22 | 5 | 27.78 | - | - | - | - | 5 | 27.78 | - | -
ОАПВ-501 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ОВОД-Л | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ОН (нетиповая МЭ панель) | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ОН (нетиповая ЭМ панель) | 22 | 12 | 54.55 | 1 | 4.55 | - | - | - | - | 1 | 4.55 | 9 | 40.91
Основные защиты АТ, Т (нетиповая ЭМ панель) | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПА (нетиповая ЭМ панель) | 4 | 3 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25
ПА 115-91 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПАРМА ПРОТ DTI-HV1-EP | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПАРМА ПРОТ DTVA-EP-L1 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПВБ-158 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПВЗУ-Е | 2 | - | - | 2 | 100 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | -
ПДЗ (нетиповая ЭМ панель) | 54 | 53 | 98.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.85
ПДЭ 2001 | 13 | 13 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПДЭ 2002 | 62 | 59 | 95.16 | 2 | 3.23 | 1 | 1.61 | 1 | 1.61 | - | - | 1 | 1.61
ПДЭ 2003 | 51 | 45 | 88.24 | 5 | 9.8 | - | - | 4 | 7.84 | 1 | 1.96 | 1 | 1.96
ПДЭ 2004 | 38 | 38 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПДЭ 2004.01 | 14 | 13 | 92.86 | 1 | 7.14 | - | - | 1 | 7.14 | - | - | - | -
ПДЭ 2004.03 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПДЭ 2006.01 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | -
ПДЭ 2802 | 873 | 835 | 95.65 | 22 | 2.52 | 1 | 0.11 | 12 | 1.37 | 9 | 1.03 | 16 | 1.83
ПЗ (нетиповая ЭМ панель) | 22 | 18 | 81.82 | 2 | 9.09 | 1 | 4.55 | 1 | 4.55 | - | - | 2 | 9.09
ПЗ-157 | 26 | 25 | 96.15 | 1 | 3.85 | 1 | 3.85 | - | - | - | - | - | -
ПЗ-158 | 39 | 37 | 94.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5.13
ПЗ-159 | 17 | 16 | 94.12 | 1 | 5.88 | 1 | 5.88 | - | - | - | - | - | -
ПЗ-159А | 20 | 19 | 95 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | -
ПЗ-164А | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЗ-2 | 13 | 13 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЗ-2/1 | 10 | 9 | 90 | 1 | 10 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | -
ПЗ-2/2 | 55 | 53 | 96.36 | 1 | 1.82 | - | - | 1 | 1.82 | - | - | 1 | 1.82
ПЗ-273-78 | 18 | 18 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЗ-5/2 | 4 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 | - | - | 1 | 25
ПРД АКА "КЕДР" | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПРД/ПРМ | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПРМ ВЧТО | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | 1 | 33.33 | - | -
ПРОФИ-ПУМА | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | 1 | 50 | - | -
ПЭ 2105 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100
ПЭ 2105 МА | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
Панель основных защит (нетиповая ЭМ панель) | 6 | 3 | 50 | 3 | 50 | 2 | 33.33 | 1 | 16.67 | - | - | - | -
Панель основных и резервных защит генератора (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Панель резервных защит (нетиповая ЭМ панель) | 137 | 121 | 88.32 | 16 | 11.68 | 12 | 8.76 | 4 | 2.92 | - | - | - | -
Панель токовых защит (нетиповая ЭМ панель) | 156 | 152 | 97.44 | 2 | 1.28 | - | - | 1 | 0.64 | 1 | 0.64 | 2 | 1.28
Панель ускорения (нетиповая ЭМ панель) | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Парма УАЧР 12 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РГТ-80 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 2 | 66.67 | - | - | - | - | - | -
РМОП-2 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РН-54 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РНТ | 7 | 5 | 71.43 | 2 | 28.57 | - | - | 1 | 14.29 | 1 | 14.29 | - | -
РНТ-562 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РНТ-563 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РНТ-565 | 99 | 89 | 89.9 | 9 | 9.09 | 3 | 3.03 | 6 | 6.06 | - | - | 1 | 1.01
РНТ-566 | 20 | 15 | 75 | 5 | 25 | 5 | 25 | - | - | - | - | - | -
РНТ-567 | 23 | 22 | 95.65 | 1 | 4.35 | - | - | - | - | 1 | 4.35 | - | -
РНТ-567/2 | 4 | 3 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25
РПВ-01 | 156 | 152 | 97.44 | 4 | 2.56 | - | - | 1 | 0.64 | 3 | 1.92 | - | -
РПВ-02 | 32 | 31 | 96.88 | 1 | 3.13 | - | - | 1 | 3.13 | - | - | - | -
РПВ-258 | 572 | 565 | 98.78 | 6 | 1.05 | - | - | 1 | 0.17 | 5 | 0.87 | 1 | 0.17
РПВ-58 | 5217 | 5116 | 98.06 | 97 | 1.86 | 1 | 0.02 | 15 | 0.29 | 81 | 1.55 | 4 | 0.08
РС83-АВ2 | 3 | - | - | 2 | 66.67 | - | - | 2 | 66.67 | - | - | 1 | 33.33
РСГ-11 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РСГ-11-50 | 10 | 8 | 80 | 1 | 10 | - | - | - | - | 1 | 10 | 1 | 10
РТ-40 | 57 | 52 | 91.23 | 4 | 7.02 | 3 | 5.26 | 1 | 1.75 | - | - | 1 | 1.75
РТ-40/6 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РТ-40/Р | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РТФ-1М | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
РЧ-1 | 40 | 34 | 85 | 6 | 15 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 3 | 7.5 | - | -
РЧ-2 | 10 | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус АВР | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-2-АЧР | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-2-В | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-2-ДЗЛ | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-2-ДЗЛ-01 | 19 | 19 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-2-ЛВ-02 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-2-РЧН | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-3-ВЧ-01 | 6 | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 | - | - | 1 | 16.67 | - | - | - | -
Сириус-3-ВЧ-04 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-3-ДФЗ | 17 | 16 | 94.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.88
Сириус-3-ДФЗ-01 | 28 | 26 | 92.86 | 2 | 7.14 | - | - | 1 | 3.57 | 1 | 3.57 | - | -
Сириус-3-ДФЗ-02 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-3-ЛВ-02 | 184 | 179 | 97.28 | 3 | 1.63 | 1 | 0.54 | - | - | 2 | 1.09 | 2 | 1.09
Сириус-3-ЛВ-03 | 321 | 315 | 98.13 | 4 | 1.25 | - | - | 1 | 0.31 | 3 | 0.93 | 2 | 0.62
Сириус-3-СВ | 21 | 19 | 90.48 | 2 | 9.52 | - | - | - | - | 2 | 9.52 | - | -
Сириус-3-УВ | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-АЧР | 15 | 14 | 93.33 | 1 | 6.67 | - | - | - | - | 1 | 6.67 | - | -
Сириус-ДЗШ-01 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-Т | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-Т-3 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-ТН | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-УВ | 33 | 33 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТАПВ (нетиповая ЭМ панель) | 16 | 16 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТЕКОН 300 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | - | - | 2 | 28.57 | 2 | 28.57 | - | -
ТЕКОН 300BS | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ТЕКОН 300EA | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ТЕКОН 300LA | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТЕКОН 322LA | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТЕКОН 339SW | 14 | 14 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТЕКОН 339ЕА | 13 | 12 | 92.31 | 1 | 7.69 | 1 | 7.69 | - | - | - | - | - | -
ТЗНП (нетиповая ЭМ панель) | 148 | 144 | 97.3 | 4 | 2.7 | 1 | 0.68 | 1 | 0.68 | 2 | 1.35 | - | -
ТОР 100-АЧР | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 100-АЧР 43 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 200 ДЗЛ | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 200 ДЗЛ 27 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 200 КЧР | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 200 КЧР 22 | 22 | 22 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 200 Л | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 | 7 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 | - | - | 3 | 42.86 | - | - | - | -
ТОР 300 АУВ 516 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 ДЗЛ 522 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 ДЗЛ 621 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100
ТОР 300 ДЗЛ и КСЗ 521 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 ДФЗ 511 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 ДФЗ 54 | 20 | 20 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 ДФЗ 541 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 ДФЗ 542 | 14 | 13 | 92.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7.14
ТОР 300 ДФЗ 544 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 ДФЗ 546 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ 503 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ 504 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ 510 | 151 | 148 | 98.01 | 2 | 1.32 | 1 | 0.66 | - | - | 1 | 0.66 | 1 | 0.66
ТОР 300 КСЗ 513 | 7 | 6 | 85.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14.29
ТОР 300 КСЗ 514 | 107 | 107 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ 519 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ 617 | 30 | 30 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ и АУВ 510 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ и АУВ 519 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 НВЧЗ 542 | 22 | 21 | 95.45 | 1 | 4.55 | - | - | 1 | 4.55 | - | - | - | -
ТОР 300 НВЧЗ 546 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 ПА 521 (Ш 2400 20.531) | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 ПА 522 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 ПА 525 | 14 | 14 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 ПА 540 | 10 | 6 | 60 | 2 | 20 | - | - | - | - | 2 | 20 | 2 | 20
ТОР 300 РЗАТ 522 | 2 | - | - | 2 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | -
ТОР 300 РЗТ 526 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ТПА | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Технологические защиты АТ (Т, Г) (нетиповая ЭМ панель) | 6 | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | - | - | - | - | - | -
УОН (нетиповая ЭМ панель) | 18 | 3 | 16.67 | 1 | 5.56 | 1 | 5.56 | - | - | - | - | 14 | 77.78
УПАЭ | 80 | 78 | 97.5 | 2 | 2.5 | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 | - | - | - | -
УПК-Ц | 1538 | 1534 | 99.74 | 4 | 0.26 | 2 | 0.13 | 2 | 0.13 | - | - | - | -
УПОС | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
УРОВ (нетиповая ЭМ панель) | 62 | 47 | 75.81 | 15 | 24.19 | 5 | 8.06 | 3 | 4.84 | 7 | 11.29 | - | -
УРЧ-3 | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | - | - | - | - | 1 | 20 | - | -
УРЧ-3М | 25 | 22 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 12
УРЧ-ЗМ-С | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
УФПГМ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ФОБ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ФОЛ (нетиповая ЭМ панель) | 48 | 48 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ФОП (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЦСПА | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2400 20.530 | 12 | 12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2400 20.538 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2400 20.541 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 04.514 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | - | - | 1 | 33.33 | - | - | - | -
Ш2600 04.541 | 11 | 10 | 90.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9.09
Ш2600 04.542 | 13 | 9 | 69.23 | 4 | 30.77 | - | - | 1 | 7.69 | 3 | 23.08 | - | -
Ш2600 04.544 | 28 | 27 | 96.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.57
Ш2600 05.514 05.516 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 05.521 | 11 | 10 | 90.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9.09
Ш2600 05.522 | 17 | 15 | 88.24 | 2 | 11.76 | 2 | 11.76 | - | - | - | - | - | -
Ш2600 05.524 | 62 | 57 | 91.94 | 5 | 8.06 | 4 | 6.45 | - | - | 1 | 1.61 | - | -
Ш2600 06.501 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.503 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.504 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.510 | 66 | 61 | 92.42 | 4 | 6.06 | 1 | 1.52 | - | - | 3 | 4.55 | 1 | 1.52
Ш2600 06.510 06.510 | 13 | 11 | 84.62 | 2 | 15.38 | - | - | 2 | 15.38 | - | - | - | -
Ш2600 06.511 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.513 | 11 | 11 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.514 | 16 | 16 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.514 06.510 | 27 | 27 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.514 06.516 | 33 | 30 | 90.91 | 2 | 6.06 | - | - | - | - | 2 | 6.06 | 1 | 3.03
Ш2600 06.516 | 23 | 23 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.519 | 10 | 8 | 80 | 2 | 20 | - | - | - | - | 2 | 20 | - | -
Ш2600 06.521 | 10 | 9 | 90 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.563 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
Ш2600 07.514 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 07.541 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 07.542 | 11 | 11 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 07.542 16.510 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 08.513 06.521 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 10.513 | 11 | 7 | 63.64 | 4 | 36.36 | 3 | 27.27 | - | - | 1 | 9.09 | - | -
Ш2700 04.655 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2700 05.624 | 24 | 24 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2700 06.604 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2700 06.613 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2700 06.615 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2700 10.602 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШАОТ | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШАСТ 1711 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШДЭ 2801 | 361 | 347 | 96.12 | 11 | 3.05 | 1 | 0.28 | 8 | 2.22 | 2 | 0.55 | 3 | 0.83
ШДЭ 2801.01 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШДЭ 2802 | 744 | 713 | 95.83 | 25 | 3.36 | 8 | 1.08 | 12 | 1.61 | 5 | 0.67 | 6 | 0.81
ШДЭ 2804 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШМДФЗ-02 | 45 | 44 | 97.78 | 1 | 2.22 | 1 | 2.22 | - | - | - | - | - | -
ШМЗЛ-03 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШМЗЛ-12 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ1110 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ1110 (А) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ1110М | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ1111 | 24 | 14 | 58.33 | 8 | 33.33 | 6 | 25 | 2 | 8.33 | - | - | 2 | 8.33
ШЭ1113 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2307 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2606 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 | 14 | 14 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 011 | 1088 | 1071 | 98.44 | 11 | 1.01 | 2 | 0.18 | 2 | 0.18 | 7 | 0.64 | 6 | 0.55
ШЭ2607 011011 | 14 | 13 | 92.86 | 1 | 7.14 | - | - | - | - | 1 | 7.14 | - | -
ШЭ2607 011021 | 1017 | 1007 | 99.02 | 7 | 0.69 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 5 | 0.49 | 3 | 0.29
ШЭ2607 012 | 64 | 63 | 98.44 | 1 | 1.56 | - | - | - | - | 1 | 1.56 | - | -
ШЭ2607 012021 | 52 | 51 | 98.08 | 1 | 1.92 | - | - | - | - | 1 | 1.92 | - | -
ШЭ2607 013 | 31 | 27 | 87.1 | 3 | 9.68 | 2 | 6.45 | - | - | 1 | 3.23 | 1 | 3.23
ШЭ2607 013022 | 41 | 39 | 95.12 | 2 | 4.88 | 2 | 4.88 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 014022 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 015 | 158 | 145 | 91.77 | 12 | 7.59 | 2 | 1.27 | 2 | 1.27 | 8 | 5.06 | 1 | 0.63
ШЭ2607 015015 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 016 | 720 | 705 | 97.92 | 9 | 1.25 | 1 | 0.14 | 3 | 0.42 | 5 | 0.69 | 6 | 0.83
ШЭ2607 016106 | 9 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 017217 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 018 | 9 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 018025 | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 019 | 512 | 499 | 97.46 | 13 | 2.54 | 3 | 0.59 | 1 | 0.2 | 9 | 1.76 | - | -
ШЭ2607 019019 | 10 | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 019021 | 70 | 65 | 92.86 | 2 | 2.86 | 1 | 1.43 | - | - | 1 | 1.43 | 3 | 4.29
ШЭ2607 019023 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 021 | 842 | 835 | 99.17 | 6 | 0.71 | 2 | 0.24 | - | - | 4 | 0.48 | 1 | 0.12
ШЭ2607 021011 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 021021 | 53 | 53 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 022 | 134 | 128 | 95.52 | 5 | 3.73 | 3 | 2.24 | 2 | 1.49 | - | - | 1 | 0.75
ШЭ2607 022022 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 024 | 21 | 20 | 95.24 | 1 | 4.76 | - | - | 1 | 4.76 | - | - | - | -
ШЭ2607 025 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 031 | 642 | 631 | 98.29 | 7 | 1.09 | 2 | 0.31 | 1 | 0.16 | 4 | 0.62 | 4 | 0.62
ШЭ2607 032 | 40 | 39 | 97.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.5
ШЭ2607 041 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 041015 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 042 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 042043 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 045 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 045073 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 049 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 051 | 15 | 15 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 051051 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 061 | 9 | 7 | 77.78 | 2 | 22.22 | 1 | 11.11 | 1 | 11.11 | - | - | - | -
ШЭ2607 062 | 9 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 | 5 | 55.56 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 063 | 4 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | - | - | 1 | 25 | 1 | 25
ШЭ2607 064 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 065 | 11 | 9 | 81.82 | 2 | 18.18 | 1 | 9.09 | - | - | 1 | 9.09 | - | -
ШЭ2607 071 | 10 | 8 | 80 | 2 | 20 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 072 | 9 | 5 | 55.56 | 3 | 33.33 | 1 | 11.11 | 2 | 22.22 | - | - | 1 | 11.11
ШЭ2607 073 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 081 | 297 | 273 | 91.92 | 13 | 4.38 | 1 | 0.34 | 3 | 1.01 | 9 | 3.03 | 11 | 3.7
ШЭ2607 082 | 61 | 59 | 96.72 | 2 | 3.28 | - | - | - | - | 2 | 3.28 | - | -
ШЭ2607 083 | 276 | 273 | 98.91 | 3 | 1.09 | - | - | 2 | 0.72 | 1 | 0.36 | - | -
ШЭ2607 084 | 109 | 105 | 96.33 | 4 | 3.67 | 2 | 1.83 | - | - | 2 | 1.83 | - | -
ШЭ2607 085 | 438 | 417 | 95.21 | 12 | 2.74 | 4 | 0.91 | 2 | 0.46 | 6 | 1.37 | 9 | 2.05
ШЭ2607 086 | 279 | 269 | 96.42 | 8 | 2.87 | 2 | 0.72 | 4 | 1.43 | 2 | 0.72 | 2 | 0.72
ШЭ2607 087 | 410 | 399 | 97.32 | 5 | 1.22 | - | - | 4 | 0.98 | 1 | 0.24 | 6 | 1.46
ШЭ2607 088 | 241 | 231 | 95.85 | 6 | 2.49 | 1 | 0.41 | 4 | 1.66 | 1 | 0.41 | 4 | 1.66
ШЭ2607 089 | 8 | 7 | 87.5 | 1 | 12.5 | - | - | 1 | 12.5 | - | - | - | -
ШЭ2607 091 | 151 | 150 | 99.34 | 1 | 0.66 | 1 | 0.66 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 091/32К | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 092 | 138 | 133 | 96.38 | 5 | 3.62 | 1 | 0.72 | - | - | 4 | 2.9 | - | -
ШЭ2607 093 | 217 | 204 | 94.01 | 8 | 3.69 | 7 | 3.23 | 1 | 0.46 | - | - | 5 | 2.3
ШЭ2607 096 | 12 | 12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 104 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 151 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
ШЭ2607 152 | 2 | - | - | 2 | 100 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 190 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 392 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 487 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 491 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 493 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 622 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 632 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 051 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 511 | 130 | 123 | 94.62 | 7 | 5.38 | 6 | 4.62 | - | - | 1 | 0.77 | - | -
ШЭ2710 521 | 606 | 596 | 98.35 | 9 | 1.49 | 7 | 1.16 | 2 | 0.33 | - | - | 1 | 0.17
ШЭ2710 541 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 542 | 7 | 1 | 14.29 | 6 | 85.71 | 2 | 28.57 | 4 | 57.14 | - | - | - | -
ШЭ2710 542543 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 543 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
ШЭ2710 562 | 9 | 8 | 88.89 | 1 | 11.11 | 1 | 11.11 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 581 | 19 | 18 | 94.74 | 1 | 5.26 | - | - | 1 | 5.26 | - | - | - | -
ШЭ2710 582 | 481 | 474 | 98.54 | 5 | 1.04 | 1 | 0.21 | 4 | 0.83 | - | - | 2 | 0.42
ШЭ2710 591 | 99 | 98 | 98.99 | 1 | 1.01 | 1 | 1.01 | - | - | - | - | - | -
ШЭЛС 008 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭРА-ВЧ-1001 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭРА-ДФЗ-1001 | 13 | 13 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭРА-ЛВ-110-2004 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭТ 320.01-0 (ШЭ2710 683) | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | - | - | 1 | 33.33 | - | - | - | -
ШЭТ 320.03-0 (ШЭ2710 623) | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭТ 351.01-0 (ШЭ2710 611) | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 221 0109 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 221 0204 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 100
ШЭЭ 221 0205 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0103 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0107 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0217 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0303 | 22 | 22 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0509 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0510 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0631 | 9 | 6 | 66.67 | 2 | 22.22 | 1 | 11.11 | - | - | 1 | 11.11 | 1 | 11.11
ШЭЭ 223 0907 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0912 | 6 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 | 2 | 33.33 | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223А 0102 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223А 0108 | 2 | - | - | 2 | 100 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223А 0301 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223А 0502 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 224 0102 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 224 0108 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 224 0502 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 224А 0108 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 242 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 243 0102 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 244 0201 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭКРА 221 0201 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭКРА 227 0201 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1340-91 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1343-91 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1344-91 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1345-91 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1622 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1627 | 23 | 23 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1636 | 6944 | 6648 | 95.74 | 239 | 3.44 | 52 | 0.75 | 126 | 1.81 | 61 | 0.88 | 57 | 0.82
ЭПЗ-1636-67 | 544 | 518 | 95.22 | 19 | 3.49 | 5 | 0.92 | 10 | 1.84 | 4 | 0.74 | 7 | 1.29
ЭПЗ-1636-67/1 | 102 | 95 | 93.14 | 6 | 5.88 | 3 | 2.94 | 2 | 1.96 | 1 | 0.98 | 1 | 0.98
ЭПЗ-1636-67/1М | 24 | 22 | 91.67 | 2 | 8.33 | 1 | 4.17 | 1 | 4.17 | - | - | - | -
ЭПЗ-1636-67/2 | 1985 | 1923 | 96.88 | 43 | 2.17 | 15 | 0.76 | 20 | 1.01 | 8 | 0.4 | 19 | 0.96
ЭПЗ-1636-67/2М | 148 | 145 | 97.97 | 3 | 2.03 | - | - | 2 | 1.35 | 1 | 0.68 | - | -
ЭПЗ-1636-67М | 309 | 305 | 98.71 | 4 | 1.29 | 1 | 0.32 | 1 | 0.32 | 2 | 0.65 | - | -
ЭПЗ-1636М | 175 | 166 | 94.86 | 6 | 3.43 | 2 | 1.14 | 4 | 2.29 | - | - | 3 | 1.71
ЭПЗ-1637 | 103 | 98 | 95.15 | 2 | 1.94 | - | - | 1 | 0.97 | 1 | 0.97 | 3 | 2.91
ЭПЗ-1637-91 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1638-91/1 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1639-91/2 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
ЭПЗ-1640 | 84 | 84 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1640-73 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1641 | 12 | 12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1642 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1642-73 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1643 | 587 | 535 | 91.14 | 33 | 5.62 | 1 | 0.17 | 15 | 2.56 | 17 | 2.9 | 19 | 3.24
ЭПЗ-1643-59 | 18 | 13 | 72.22 | 2 | 11.11 | - | - | - | - | 2 | 11.11 | 3 | 16.67
ЭПЗ-1643-69 | 25 | 25 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1643А-91 | 29 | 24 | 82.76 | 3 | 10.34 | - | - | 2 | 6.9 | 1 | 3.45 | 2 | 6.9
ЭПЗ-1643Б-91 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1644 | 201 | 200 | 99.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5
ЭПЗ-1644-78 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1644/1-91 | 19 | 19 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-611 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-611-64 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-622 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-623 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-624 | 20 | 20 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-629 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-630-62 | 2 | - | - | 2 | 100 | - | - | 2 | 100 | - | - | - | -
ЭПЗ-631-62 | 2 | - | - | 2 | 100 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-634 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПО-1074-74 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЯРЭ-2201 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Всего случаев работы устройств | 60919 | 58737 | 96.42 | 1668 | 2.74 | 465 | 0.76 | 555 | 0.91 | 648 | 1.06 | 514 | 0.84
Примечание: Отчёт сформирован в соответствии с пунктом 7 Правил технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 80 (далее – Правила) в отношении устройств РЗА, технический учет и анализ функционирования которых осуществляется АО "СО ЕЭС".