## Лист1
Распределение случаев неправильной работы устройств РЗА по видам организационных причин и типам устройств РЗА за период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Код | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | Всего случаев неправильной работы по типу устройства РЗА
Вид организационной причины | 201: Недостатки технического обслуживания устройств РЗА; 205: Недостатки указаний по РЗА; 208: Недостатки расчета и выбора параметров настройки (уставок) устройств РЗА; 210: Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие; 216: Ошибочные или неправильные действия персонала; 217: Дефекты (недостатки) проекта; 218: Дефекты (недостатки) конструкции, изготовления; 219: Дефекты (недостатки) монтажа; 220: Прочие организационные причины; 221: Причина не определена
| Недостатки методики по наладке и проверке | Недостатки проверочных устройств | Невыполнение технического обслуживания в регламентные сроки | Невыполнение объема регламентных работ по техническому обслуживанию в соответствии с нормативно-техническими документами | Неправильные указания по РЗА | Отсутствие указаний по РЗА | Несвоевременное внесение изменений в указания по РЗА | Недостоверные исходные данные | Недостатки методики расчета и выбора параметров настройки | По продлению срока службы или замены аппаратуры РЗА и вспомогательных элементов устройств РЗА | По обеспечению запасными частями | По выдаче, выполнению задания по настройке устройств РЗА | По выполнению требований нормативных документов и инструктивной документации | По согласованию мероприятий с проектной и конструкторской организациями, изготовителем оборудования, субъектом оперативно- диспетчерского управления | По устранению выявленного дефекта или неисправности
Тип устройства РЗА
6MD66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | - | 40 % | - | - | 20 % | 20 % | - | 5
6MD664 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,22 % | - | - | - | - | - | 11,11 % | - | 44,44 % | 44,44 % | - | - | - | 9
7SA52 | - | - | 40 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | - | 40 % | - | 5
7SA522 | - | - | - | - | - | - | - | 7,69 % | - | 7,69 % | - | 7,69 % | 30,77 % | - | - | 7,69 % | - | 23,08 % | 7,69 % | 7,69 % | - | 13
7SA86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
7SD5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | 50 % | - | - | - | 2
7SD522 | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | 4
7SD523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
7SJ64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
7SJ85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
7SS522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | 66,67 % | - | 3
7UM62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
7UM621 | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | 6
7UT63 | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
7UT633 | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
7UT635 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 1
7UT85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
7VK61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 2
BF 80/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
BF 80/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
C60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 2
CP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,33 % | 16,67 % | - | - | 6
D60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 50 % | - | 2
ETL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,22 % | 33,33 % | 44,44 % | 9
F60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
Iskra SISTEMI ET8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 50 % | 2
L60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | 37,50 % | - | - | 25 % | - | 12,50 % | - | 8
L90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
P145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 1
P435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
P437 | - | - | - | 75 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | 4
P443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | 50 % | 2
P546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 2
P547 | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | - | 20 % | - | 40 % | - | - | - | 5
P632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | 50 % | - | - | - | - | 2
P633 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,67 % | - | 33,33 % | - | - | - | 3
P740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 2
REB551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
REB670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
REC650 | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
REC670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
RED670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,71 % | - | 14,29 % | - | 7
REL511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,50 % | - | - | - | - | - | - | - | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % | 25 % | 8
REL521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
REL551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 50 % | - | 2
REL670 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,67 % | - | - | - | - | - | - | 16,67 % | - | - | - | 50 % | 16,67 % | 6
RET521 | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | 33,33 % | - | - | 3
SPAC 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
SPAC 810-Н | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
SPAF 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 2
SPAF 140 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 1
АВР (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | 50 % | - | 2
АК "Тритон" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 2
АКА "КЕДР" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,09 % | - | - | - | - | - | 27,27 % | - | 9,09 % | 27,27 % | 18,18 % | 9,09 % | 11
АКСТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
АЛАР (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 1
АНКА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 2
АНКА-АВПА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,67 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | 3
АОПО (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
АОПЧ (нетиповая МЭ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
АОСН (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
АПВ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | 14,29 % | 1,43 % | - | - | - | - | 25,71 % | - | - | - | - | 1,43 % | 7,14 % | - | 8,57 % | 1,43 % | 15,71 % | 24,29 % | 70
АПВ-503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 % | - | - | - | - | 10 % | 20 % | 10
АРОДБ или ЛБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
АРПМ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 2
АСН (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
АУВ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | 0,93 % | 3,74 % | - | - | - | - | - | 41,12 % | - | - | - | - | 1,87 % | 6,54 % | 0,93 % | 6,54 % | 2,80 % | 29,91 % | 5,61 % | 107
АЧР (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 2
БА 215-88Б.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
БЗП-01-ТН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
БМАЧР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
БММРЧ-А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 1
БМРЗ-ЛТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
БРЧН-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 % | - | 5
БРЭ 2801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
БЭ2502А03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 1
БЭ2704 011 | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
БЭ2704 019 | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
БЭ2704 022 | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
БЭ2704 092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
БЭМП РУ-ВЛ5 | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,67 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
БЭМП РУ-ДВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
БЭМП РУ-ДЗЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
Бреслер ШЛ 2604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | 50 % | 2
Бреслер ШЛ 2604.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
Бреслер ШЛ 2604.111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
Бреслер ШЛ 2604.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 1
Бреслер ШЛ 2606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
Бреслер ШЛ 2606.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 1
Бреслер ШЛ 2606.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 % | - | - | - | - | 20 % | - | - | 40 % | - | - | - | 5
Бреслер ШЛ 2606.14 | 25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | 25 % | - | - | 25 % | - | - | - | 4
Бреслер ШЛ 2606.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
Бреслер ШЛ 2606.510 | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | 33,33 % | - | - | - | 3
Бреслер ШЛ 2607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
Бреслер ШТ 2108.524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
Бреслер ШШ 2310.161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
Бреслер ШШ 2310.512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
Бреслер-0107.030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
Бреслер-0107.532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | 66,67 % | - | - | - | 3
ВЧБ (нетиповая МЭ панель) | - | - | 40 % | - | - | - | - | - | - | 60 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5
ВЧБ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,67 % | - | 3
ГЗ РПН (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
ДЗ-503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | 33,33 % | 33,33 % | - | - | - | - | - | 3
ДЗЛ-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | 4
ДЗЛ-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,29 % | - | 28,57 % | - | 57,14 % | - | 7
ДЗО (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ДЗТ-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 3
ДЗТ-11 | 11,11 % | - | - | 22,22 % | - | - | - | - | - | 11,11 % | - | - | - | - | - | - | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % | 22,22 % | - | 9
ДЗТ-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ДЗТ-13/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ДЗТ-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 2
ДЗШ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | 5,26 % | - | - | - | - | - | 42,11 % | - | - | - | - | 5,26 % | 31,58 % | - | - | 5,26 % | 15,79 % | - | 19
ДФЗ-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | 12,50 % | - | - | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % | 8
ДФЗ-201 | 1,25 % | - | - | 2,50 % | - | - | - | - | 1,25 % | 25 % | 1,25 % | - | - | - | 5 % | 5 % | - | 13,75 % | - | 28,75 % | 16,25 % | 80
ДФЗ-503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ДФЗ-504 | - | - | - | 7,14 % | - | - | - | - | - | 7,14 % | - | - | 7,14 % | - | - | 7,14 % | 7,14 % | - | - | 64,29 % | - | 14
Делительная защита (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 2
ЗНПФ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | 66,67 % | - | 3
Защиты АТ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | 66,67 % | 3
Интер 27,5 кВ ФКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
КЗ-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
КЗ-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
КПА-М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
МКПА | - | - | - | - | - | - | - | 4,17 % | 8,33 % | - | - | - | 33,33 % | - | - | 29,17 % | - | 4,17 % | 8,33 % | 4,17 % | 16,67 % | 24
МКПА-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
МТЗ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
МФТО (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Нетиповая ЭМ панель | - | - | 1,89 % | 6,60 % | 2,83 % | 0,94 % | - | - | - | 9,43 % | - | 1,89 % | 0,94 % | - | 11,32 % | 10,38 % | 2,83 % | 11,32 % | 4,72 % | 28,30 % | 6,60 % | 106
ОАПВ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 % | 5
ОВОД-Л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ОН (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
ПВЗУ-Е | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 2
ПДЭ 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | 2
ПДЭ 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | 40 % | - | 20 % | 20 % | 5
ПДЭ 2004.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
ПДЭ 2006.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
ПДЭ 2802 | - | - | - | - | - | 4,55 % | - | - | - | 31,82 % | - | - | - | - | 4,55 % | - | - | 27,27 % | - | 22,73 % | 9,09 % | 22
ПЗ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 2
ПЗ-157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ПЗ-159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ПЗ-159А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 1
ПЗ-2/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ПЗ-2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ПЗ-5/2 | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | 2
ПРМ ВЧТО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
ПРОФИ-ПУМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 1
ПЭ 2105 МА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Панель основных защит (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | 33,33 % | - | 33,33 % | - | 3
Панель резервных защит (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,75 % | - | - | - | - | 6,25 % | 25 % | - | 12,50 % | - | 12,50 % | - | 16
Панель токовых защит (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
РГТ-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 50 % | - | 2
РНТ | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
РНТ-565 | - | - | - | 22,22 % | - | 11,11 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,11 % | - | 55,56 % | - | 9
РНТ-566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 5
РНТ-567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
РПВ-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | 25 % | - | 4
РПВ-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
РПВ-258 | - | - | - | 16,67 % | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | 6
РПВ-58 | - | - | 2,06 % | 5,15 % | - | - | - | - | - | 35,05 % | 1,03 % | 1,03 % | 1,03 % | - | 3,09 % | 5,15 % | 1,03 % | 6,19 % | 1,03 % | 35,05 % | 3,09 % | 97
РС83-АВ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 2
РСГ-11-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
РТ-40 | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | 25 % | 25 % | - | 4
РТФ-1М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
РЧ-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,67 % | - | - | - | - | - | - | 16,67 % | - | - | 50 % | 16,67 % | 6
Сириус-3-ВЧ-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
Сириус-3-ДФЗ-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | 2
Сириус-3-ЛВ-02 | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | 66,67 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
Сириус-3-ЛВ-03 | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | 25 % | 25 % | - | - | 4
Сириус-3-СВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | 2
Сириус-АЧР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ТЕКОН 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 4
ТЕКОН 300BS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
ТЕКОН 300EA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 1
ТЕКОН 339ЕА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ТЗНП (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | 4
ТОР 300 | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,67 % | - | - | - | - | 3
ТОР 300 ДФЗ 546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ТОР 300 КСЗ 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 2
ТОР 300 КСЗ и АУВ 519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ТОР 300 НВЧЗ 542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ТОР 300 ПА 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 2
ТОР 300 РЗАТ 522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | 2
ТОР 300 РЗТ 526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
Технологические защиты АТ (Т, Г) (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
УОН (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
УПАЭ | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 50 % | - | - | - | 2
УПК-Ц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | 25 % | 50 % | 4
УРОВ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | 6,67 % | - | - | - | - | - | 20 % | - | - | 6,67 % | - | 13,33 % | 33,33 % | - | - | 6,67 % | 13,33 % | - | 15
УРЧ-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
Ш2600 04.514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 1
Ш2600 04.542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | - | 75 % | - | - | - | - | - | 4
Ш2600 05.522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 50 % | - | - | - | 2
Ш2600 05.524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | 20 % | 40 % | 20 % | - | - | 5
Ш2600 06.510 | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | - | 25 % | - | 25 % | - | - | - | 4
Ш2600 06.510 06.510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 2
Ш2600 06.514 06.516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | 2
Ш2600 06.519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 2
Ш2600 06.521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
Ш2600 06.563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
Ш2600 10.513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | 75 % | - | - | 4
ШАОТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 1
ШДЭ 2801 | - | - | - | 9,09 % | - | - | - | - | - | 45,45 % | - | - | 18,18 % | - | - | - | - | - | - | 27,27 % | - | 11
ШДЭ 2802 | - | - | 8 % | 4 % | - | - | - | - | - | 32 % | - | - | - | - | - | 4 % | - | 8 % | 8 % | 32 % | 4 % | 25
ШМДФЗ-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ШЭ1111 | - | - | - | - | 12,50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,50 % | - | 25 % | - | - | - | 8
ШЭ1113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 011 | - | - | - | 18,18 % | - | - | - | - | - | 9,09 % | - | 9,09 % | 9,09 % | - | - | - | 9,09 % | 9,09 % | 18,18 % | 18,18 % | - | 11
ШЭ2607 011011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 011021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,57 % | - | - | 42,86 % | 28,57 % | - | 7
ШЭ2607 012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 1
ШЭ2607 012021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ШЭ2607 013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | 33,33 % | - | - | 3
ШЭ2607 013022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 2
ШЭ2607 015 | - | - | - | 8,33 % | 16,67 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,33 % | - | 16,67 % | - | - | - | 12
ШЭ2607 016 | - | - | - | 11,11 % | - | - | - | - | - | 11,11 % | - | - | - | - | - | 11,11 % | 22,22 % | - | 11,11 % | 33,33 % | - | 9
ШЭ2607 018025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
ШЭ2607 019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,69 % | 15,38 % | - | - | - | - | - | 7,69 % | - | 38,46 % | 7,69 % | 23,08 % | - | 13
ШЭ2607 019021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | 50 % | - | - | 2
ШЭ2607 021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,67 % | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | 33,33 % | 16,67 % | - | 6
ШЭ2607 022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 % | - | - | - | - | - | 20 % | 40 % | - | - | 5
ШЭ2607 024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
ШЭ2607 031 | - | - | - | 14,29 % | - | - | - | - | 14,29 % | - | - | - | - | - | - | 28,57 % | - | 28,57 % | - | 14,29 % | - | 7
ШЭ2607 041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ШЭ2607 041015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | - | 20 % | - | 60 % | - | 5
ШЭ2607 045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 051051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ШЭ2607 061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | 50 % | - | - | - | 2
ШЭ2607 062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 5
ШЭ2607 063 | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | 2
ШЭ2607 065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | 50 % | - | - | 2
ШЭ2607 071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | 50 % | - | 2
ШЭ2607 072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | - | - | - | 3
ШЭ2607 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,69 % | - | - | - | - | - | - | - | 7,69 % | - | 76,92 % | 7,69 % | 13
ШЭ2607 082 | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
ШЭ2607 083 | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,67 % | - | 3
ШЭ2607 084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 4
ШЭ2607 085 | - | - | - | - | 8,33 % | - | - | - | - | 8,33 % | - | - | - | - | - | 33,33 % | 8,33 % | 25 % | 16,67 % | - | - | 12
ШЭ2607 086 | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | - | 12,50 % | - | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % | - | 8
ШЭ2607 087 | - | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | - | 20 % | - | 20 % | 20 % | - | - | 5
ШЭ2607 088 | 16,67 % | - | - | 33,33 % | - | 16,67 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | 6
ШЭ2607 089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ШЭ2607 091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ШЭ2607 092 | - | - | 20 % | - | - | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | 40 % | - | - | - | - | 20 % | 5
ШЭ2607 093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | 12,50 % | 37,50 % | 12,50 % | 12,50 % | 8
ШЭ2607 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ШЭ2607 152 | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
ШЭ2607 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 1
ШЭ2710 511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,29 % | 14,29 % | - | 14,29 % | 28,57 % | 28,57 % | - | 7
ШЭ2710 521 | - | - | - | 11,11 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,22 % | - | - | 11,11 % | - | 11,11 % | 22,22 % | 22,22 % | - | 9
ШЭ2710 542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,67 % | 66,67 % | 16,67 % | - | - | - | 6
ШЭ2710 543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ШЭ2710 562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
ШЭ2710 581 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 1
ШЭ2710 582 | - | - | - | - | - | - | 40 % | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | - | - | 20 % | 20 % | - | - | 5
ШЭ2710 591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ШЭТ 320.01-0 (ШЭ2710 683) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
ШЭЭ 221 0205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ШЭЭ 223 0631 | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
ШЭЭ 223 0912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 2
ШЭЭ 223А 0108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 2
ШЭЭ 224 0108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 1
ШЭЭ 224А 0108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 200 % | - | - | - | - | - | 1
ШЭЭ 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ЭКРА 227 0201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 100 % | - | - | 1
ЭПЗ-1340-91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ЭПЗ-1343-91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ЭПЗ-1636 | - | - | 2,51 % | 5,86 % | - | 0,42 % | 0,42 % | - | - | 39,33 % | 0,84 % | 2,09 % | - | - | 2,51 % | 8,37 % | 0,42 % | 8,37 % | 2,51 % | 19,25 % | 7,53 % | 239
ЭПЗ-1636-67 | - | - | - | 5,26 % | - | - | - | - | - | 47,37 % | - | - | 5,26 % | - | 5,26 % | 5,26 % | - | - | - | 21,05 % | 10,53 % | 19
ЭПЗ-1636-67/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,67 % | - | - | 16,67 % | - | - | - | - | - | - | 50 % | 16,67 % | 6
ЭПЗ-1636-67/1М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | 50 % | 2
ЭПЗ-1636-67/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,33 % | 25,58 % | - | - | - | - | 2,33 % | 4,65 % | 2,33 % | 2,33 % | 2,33 % | 53,49 % | 4,65 % | 43
ЭПЗ-1636-67/2М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,67 % | - | 3
ЭПЗ-1636-67М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 4
ЭПЗ-1636М | - | - | - | 16,67 % | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | 16,67 % | - | - | - | - | 33,33 % | - | 6
ЭПЗ-1637 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 2
ЭПЗ-1639-91/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ЭПЗ-1643 | - | - | 3,03 % | 15,15 % | - | - | - | - | - | 30,30 % | - | - | - | - | - | - | 3,03 % | - | - | 36,36 % | 12,12 % | 33
ЭПЗ-1643-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | 2
ЭПЗ-1643А-91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | 66,67 % | 3
ЭПЗ-630-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 2
ЭПЗ-631-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 2
Всего случаев неправильной работы по виду причины | 11 | - | 19 | 94 | 9 | 5 | 5 | 7 | 12 | 377 | 4 | 17 | 33 | - | 70 | 179 | 37 | 187 | 102 | 390 | 123 | 1668
| 0,66 % | - | 1,14 % | 5,64 % | 0,54 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,42 % | 0,72 % | 22,60 % | 0,24 % | 1,02 % | 1,98 % | - | 4,20 % | 10,73 % | 2,22 % | 11,21 % | 6,12 % | 23,38 % | 7,37 % | 100 %
Примечания: | 201: 1. Отчёт сформирован в соответствии с пунктом 7 Правил технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 80 (далее – Правила) в отношении устройств РЗА, технический учет и анализ функционирования которых осуществляется АО "СО ЕЭС".
2. В соответствии с пунктом 32 Правил, для каждого случая неправильной работы устройств РЗА может быть указано несколько видов причин. В столбце "Всего случаев неправильной работы по типу устройства РЗА" каждый случай неправильной работы устройств РЗА учитывается однократно независимо от количества указанных причин. В столбцах видов причин указывается процент случаев неправильной работы устройств РЗА, для которых была указана соответствующая причина. При наличии для отдельных типов устройств случаев неправильной работы, для которых указано несколько видов причин, сумма процентов может быть более 100%.