## Лист1
Распределение показателей работы устройств РЗА по типам устройств РЗА за период с 01.01.2022 по 30.06.2022
Показатель | Общее количество действий | В том числе «правильно» |  | В том числе «неправильно» | [7 empty] | В том числе «неправильно допущено»
|  |  |  | Всего |  | Ложно |  | Излишне |  | Отказ
|  | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | %
Тип устройства РЗА
6MD644 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6MD66 | 90 | 85 | 94.44 | 3 | 3.33 | 2 | 2.22 | - | - | 1 | 1.11 | 2 | 2.22
6MD663 | 12 | 12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6MD664 | 101 | 99 | 98.02 | 2 | 1.98 | 1 | 0.99 | - | - | 1 | 0.99 | - | -
7SA511 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SA52 | 22 | 22 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SA522 | 226 | 204 | 90.27 | 10 | 4.42 | 4 | 1.77 | - | - | 6 | 2.65 | 12 | 5.31
7SA61 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100
7SA611 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SA612 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SA632 | 11 | 11 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SD5 | 87 | 83 | 95.4 | 2 | 2.3 | 2 | 2.3 | - | - | - | - | 2 | 2.3
7SD52 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SD522 | 82 | 81 | 98.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.22
7SD523 | 17 | 17 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SJ64 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SS5 | 2 | - | - | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | 1 | 50
7UM62 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
7UM621 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7UT63 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7UT633 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7VK611 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
B90 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
BF 80/Q | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
C60 | 91 | 88 | 96.7 | 3 | 3.3 | - | - | - | - | 3 | 3.3 | - | -
CP24 | 178 | 178 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D25 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D30 | 19 | 19 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D60 | 102 | 102 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ETL | 611 | 611 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
F60 | 21 | 21 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FOX515 | 72 | 71 | 98.61 | 1 | 1.39 | 1 | 1.39 | - | - | - | - | - | -
Iskra SISTEMI ET8 | 26 | 26 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kontron | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
L60 | 83 | 70 | 84.34 | 11 | 13.25 | 1 | 1.2 | 8 | 9.64 | 2 | 2.41 | 2 | 2.41
L90 | 10 | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
N60 | 32 | 32 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
NUR-36 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P123 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P139 | 20 | 20 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P140 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P141 | 9 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P142 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | -
P143 | 52 | 51 | 98.08 | 1 | 1.92 | 1 | 1.92 | - | - | - | - | - | -
P145 | 39 | 39 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P344 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P435 | 47 | 46 | 97.87 | 1 | 2.13 | 1 | 2.13 | - | - | - | - | - | -
P437 | 141 | 127 | 90.07 | 9 | 6.38 | - | - | 4 | 2.84 | 5 | 3.55 | 5 | 3.55
P443 | 80 | 78 | 97.5 | 1 | 1.25 | - | - | - | - | 1 | 1.25 | 1 | 1.25
P521 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P545 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P546 | 22 | 22 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P547 | 141 | 123 | 87.23 | 16 | 11.35 | 1 | 0.71 | 7 | 4.96 | 8 | 5.67 | 2 | 1.42
P632 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P633 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
P643 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P740 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P923 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | 1 | 50 | - | -
PBS | 40 | 40 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PCS-902 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PCS-921 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PowerLink | 31 | 31 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REB551 | 17 | 17 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REB670 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | -
REC650 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REC670 | 76 | 75 | 98.68 | 1 | 1.32 | - | - | - | - | 1 | 1.32 | - | -
RED521 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
RED670 | 107 | 103 | 96.26 | 4 | 3.74 | 4 | 3.74 | - | - | - | - | - | -
REF542+ | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REL511 | 84 | 79 | 94.05 | 2 | 2.38 | 2 | 2.38 | - | - | - | - | 3 | 3.57
REL521 | 18 | 18 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REL551 | 25 | 24 | 96 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | -
REL650 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REL670 | 78 | 75 | 96.15 | 3 | 3.85 | 2 | 2.56 | 1 | 1.28 | - | - | - | -
RET316 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
RET670 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
S7-400 | 18 | 18 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SPAC 810 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SPAF 140 | 7 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 | - | - | 3 | 42.86 | - | - | - | -
SPAJ 160 C | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SPAY-141 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | -
TEBIT | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
URF-25/10 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АВАНТ | 231 | 231 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АВАНТ К400 | 77 | 77 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АВР (нетиповая ЭМ панель) | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АДВ (нетиповое МП устройство) | 5 | 4 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20
АК "Тритон" | 147 | 147 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АКА "КЕДР" | 1167 | 1162 | 99.57 | 4 | 0.34 | 4 | 0.34 | - | - | - | - | 1 | 0.09
АКА по ВОЛС | 23 | 23 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АКА-16 "КЕДР" | 18 | 18 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АКПА | 15 | 14 | 93.33 | 1 | 6.67 | 1 | 6.67 | - | - | - | - | - | -
АКПА-В | 10 | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АКСТ Линия-Ц | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АЛАР (нетиповая МЭ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АНКА | 44 | 44 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АНКА-АВПА | 102 | 101 | 99.02 | 1 | 0.98 | 1 | 0.98 | - | - | - | - | - | -
АОДС (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АОПО (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50
АОСН (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АОСЧ (нетиповая МЭ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АПВ (нетиповая ЭМ панель) | 1052 | 1026 | 97.53 | 26 | 2.47 | - | - | 1 | 0.1 | 25 | 2.38 | - | -
АПВ-503 | 50 | 46 | 92 | 4 | 8 | - | - | 4 | 8 | - | - | - | -
АПН (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АПНУ (нетиповая ЭМ панель) | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АРЛ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АРОБ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АРПМ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АСС (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АУВ (нетиповая ЭМ панель) | 1572 | 1525 | 97.01 | 45 | 2.86 | 5 | 0.32 | 3 | 0.19 | 37 | 2.35 | 2 | 0.13
БА 108-70 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БА 140-71 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БА 178-76 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БА 179-76 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БА 184-76 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЗ 309-89 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БИМ 2130 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БИМ 6330.05.32/32 Р11 | 10 | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БМАЧР | 12 | 10 | 83.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 16.67
БММРЧ-А | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БМРЗ | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | 1 | 33.33 | - | -
БМРЗ-БНЗ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100
БМРЗ-ЛТ | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БМРЗ-ЛТ-01-05-11 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | -
БМРЗ-ЛТ-62 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БРЧН-100 | 10 | 8 | 80 | 2 | 20 | - | - | - | - | 2 | 20 | - | -
БРЧН-100-А-01 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БРЭ 2801 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БРЭ 2802 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2502А04 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 011 | 46 | 45 | 97.83 | 1 | 2.17 | 1 | 2.17 | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 012 | 10 | 9 | 90 | 1 | 10 | - | - | - | - | 1 | 10 | - | -
БЭ2704 013 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 015 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 019 | 25 | 23 | 92 | 2 | 8 | 1 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | -
БЭ2704 021 | 49 | 49 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 022 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 032 | 9 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 065 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
БЭ2704 072 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100
БЭ2704 082 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 083 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 085 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 087 | 12 | 12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 091 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 092 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 093 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 562 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП РУ-ВЛ3 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | 1 | 50 | - | -
БЭМП РУ-ВЛ5 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП РУ-ДВ | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | -
БЭМП РУ-РЧ | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП РУ-ТН | 13 | 11 | 84.62 | 2 | 15.38 | - | - | - | - | 2 | 15.38 | - | -
БЭМП-ДТЗ.01 | 13 | 13 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП-ДТЗ.02 | 46 | 46 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП-ДТЗ.04 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП-ДТЗ.08 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП-ДФЗ.02 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ТЛ 2606.14 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ША 2420 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604 | 26 | 24 | 92.31 | 2 | 7.69 | - | - | 2 | 7.69 | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604.11 | 20 | 20 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604.111 | 8 | 7 | 87.5 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604.12 | 9 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604.14 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2605 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606 | 21 | 21 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.10 | 49 | 43 | 87.76 | 2 | 4.08 | 2 | 4.08 | - | - | - | - | 4 | 8.16
Бреслер ШЛ 2606.102 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.13 | 36 | 34 | 94.44 | 1 | 2.78 | - | - | 1 | 2.78 | - | - | 1 | 2.78
Бреслер ШЛ 2606.14 | 70 | 67 | 95.71 | 3 | 4.29 | - | - | 2 | 2.86 | 1 | 1.43 | - | -
Бреслер ШЛ 2606.14 06.10 16.12 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.16 | 41 | 41 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.19 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.502 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100
Бреслер ШЛ 2606.510 | 11 | 11 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.510 06.510 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.514 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.514 06.510 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.519 | 8 | 7 | 87.5 | 1 | 12.5 | - | - | - | - | 1 | 12.5 | - | -
Бреслер ШЛ 2607 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2607.12 | 6 | 4 | 66.67 | 1 | 16.67 | - | - | 1 | 16.67 | - | - | 1 | 16.67
Бреслер ШЛ 2607.14 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2704.514 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2704.52 | 15 | 15 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШТ 2108.13 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШТ 2108.524 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
Бреслер ШТ 2108.620 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШШ 2310 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100
Бреслер ШШ 2310.16 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШШ 2310.161 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100
Бреслер ШШ 2310.500 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.190 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.190.2 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.502 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.510 | 67 | 61 | 91.04 | 6 | 8.96 | 2 | 2.99 | - | - | 4 | 5.97 | - | -
Бреслер-0107.511 | 47 | 47 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.522 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.532 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.600 | 11 | 11 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.620 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.710 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 100
Бреслер-0117.600 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ВЧБ (нетиповая МЭ панель) | 34 | 34 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ВЧБ (нетиповая ЭМ панель) | 42 | 37 | 88.1 | 2 | 4.76 | - | - | - | - | 2 | 4.76 | 3 | 7.14
ВЧТО | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ВЧТО-М | 16 | 16 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ГЗ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ГРАРМ (нетиповая МЭ панель) | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | -
ДА (нетиповая ЭМ панель) | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗ-503 | 15 | 14 | 93.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6.67
ДЗЛ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗЛ-1 | 11 | 10 | 90.91 | 1 | 9.09 | - | - | 1 | 9.09 | - | - | - | -
ДЗЛ-2 | 52 | 47 | 90.38 | 5 | 9.62 | - | - | 3 | 5.77 | 2 | 3.85 | - | -
ДЗО (нетиповая ЭМ панель) | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | -
ДЗР продольная (нетиповая ЭМ панель) | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ДЗТ (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗТ-11 | 17 | 15 | 88.24 | 2 | 11.76 | 1 | 5.88 | 1 | 5.88 | - | - | - | -
ДЗТ-11/4 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗТ-13 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗТ-13/2 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗТ-21 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ДЗШ (нетиповая ЭМ панель) | 55 | 44 | 80 | 11 | 20 | 3 | 5.45 | 6 | 10.91 | 2 | 3.64 | - | -
ДЗШТ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДФЗ-2 | 72 | 65 | 90.28 | 6 | 8.33 | - | - | 4 | 5.56 | 2 | 2.78 | 1 | 1.39
ДФЗ-201 | 888 | 834 | 93.92 | 38 | 4.28 | 6 | 0.68 | 19 | 2.14 | 13 | 1.46 | 16 | 1.8
ДФЗ-402 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДФЗ-503 | 36 | 36 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДФЗ-504 | 122 | 116 | 95.08 | 4 | 3.28 | 1 | 0.82 | 1 | 0.82 | 2 | 1.64 | 2 | 1.64
Делительная защита (нетиповая ЭМ панель) | 38 | 38 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Диамант L014 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Диамант L030 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Диамант L031 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Дуговая защита (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | - | -
ЗМН (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЗНКФШ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЗНПФ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Защита генератора (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Защиты АТ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | -
Защиты Т (нетиповая ЭМ панель) | 7 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 | 1 | 14.29 | 2 | 28.57 | - | - | - | -
Защиты ШСВ (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - | - | 2 | 66.67 | - | - | - | -
Защиты генератора/блока (нетиповая ЭМ панель) | 2 | - | - | 2 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | -
Интер 27,5 кВ ФКС | 14 | 10 | 71.43 | 2 | 14.29 | - | - | 2 | 14.29 | - | - | 2 | 14.29
КЕДР-2.0 | 23 | 14 | 60.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 39.13
КЗ-1 | 5 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 40
КЗ-10 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КЗ-12 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КЗ-13 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КЗ-15 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КЗ-15Б | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КЗ-5 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КЗ-9 | 10 | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КПА-М | 48 | 47 | 97.92 | 1 | 2.08 | - | - | - | - | 1 | 2.08 | - | -
КРС-2 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КСЗ (нетиповая ЭМ панель) | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
МКПА | 322 | 308 | 95.65 | 11 | 3.42 | 3 | 0.93 | 2 | 0.62 | 6 | 1.86 | 3 | 0.93
МКПА-2 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
МПУ по ВОЛС | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
МТЗ (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Нетиповая МП панель | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Нетиповая МЭ панель | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Нетиповая ЭМ панель | 819 | 758 | 92.55 | 41 | 5.01 | 13 | 1.59 | 10 | 1.22 | 18 | 2.2 | 20 | 2.44
ОАПВ (нетиповая ЭМ панель) | 8 | 7 | 87.5 | 1 | 12.5 | - | - | - | - | 1 | 12.5 | - | -
ОН (нетиповая ЭМ панель) | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Основные защиты АТ, Т (нетиповая ЭМ панель) | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | -
ПА (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПА 115-91 | 3 | 2 | 66.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33.33
ПВЗУ-Е | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПДЗ (нетиповая ЭМ панель) | 19 | 16 | 84.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 15.79
ПДЭ 2001 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | - | -
ПДЭ 2002 | 20 | 19 | 95 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | -
ПДЭ 2003 | 26 | 25 | 96.15 | 1 | 3.85 | - | - | 1 | 3.85 | - | - | - | -
ПДЭ 2004 | 12 | 11 | 91.67 | 1 | 8.33 | - | - | - | - | 1 | 8.33 | - | -
ПДЭ 2005.01 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПДЭ 2006.01 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПДЭ 2802 | 316 | 297 | 93.99 | 13 | 4.11 | 1 | 0.32 | 8 | 2.53 | 4 | 1.27 | 6 | 1.9
ПЗ (нетиповая ЭМ панель) | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | -
ПЗ 273/4 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЗ 274/1 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЗ-157 | 24 | 24 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЗ-158 | 18 | 18 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЗ-159 | 12 | 10 | 83.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 16.67
ПЗ-159А | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЗ-2 | 13 | 11 | 84.62 | 2 | 15.38 | - | - | - | - | 2 | 15.38 | - | -
ПЗ-2/1 | 14 | 14 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЗ-2/2 | 25 | 24 | 96 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | -
ПЗ-270 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЗ-273-78 | 15 | 14 | 93.33 | 1 | 6.67 | - | - | - | - | 1 | 6.67 | - | -
ПЗ-5/1 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ПЗ-5/2 | 2 | - | - | 2 | 100 | - | - | 2 | 100 | - | - | - | -
ПРД АКА "КЕДР" | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПРМ АНКА-АВПА | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЭ 2105 | 2 | - | - | 2 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | -
Панель основных защит (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Панель резервных защит (нетиповая ЭМ панель) | 47 | 42 | 89.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10.64
Панель токовых защит (нетиповая ЭМ панель) | 41 | 39 | 95.12 | 1 | 2.44 | - | - | 1 | 2.44 | - | - | 1 | 2.44
Панель ускорения (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Парма УАЧР 12 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
РН-54 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РНТ | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
РНТ-562 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РНТ-563 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РНТ-565 | 34 | 31 | 91.18 | 3 | 8.82 | - | - | 1 | 2.94 | 2 | 5.88 | - | -
РНТ-566 | 14 | 14 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РНТ-566/2 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РНТ-567 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РПВ-01 | 44 | 43 | 97.73 | 1 | 2.27 | - | - | - | - | 1 | 2.27 | - | -
РПВ-02 | 11 | 11 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РПВ-258 | 214 | 208 | 97.2 | 6 | 2.8 | 1 | 0.47 | 1 | 0.47 | 4 | 1.87 | - | -
РПВ-58 | 1875 | 1836 | 97.92 | 37 | 1.97 | - | - | - | - | 37 | 1.97 | 2 | 0.11
РС83-АВ2 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РС830-ДЗ | 2 | - | - | 2 | 100 | - | - | 2 | 100 | - | - | - | -
РСГ-11 | 11 | 8 | 72.73 | 3 | 27.27 | 1 | 9.09 | - | - | 2 | 18.18 | - | -
РСГ-11-50 | 2 | - | - | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | 1 | 50
РТ-40 | 14 | 13 | 92.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7.14
РТ-40/Р | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РТ-40/Р5 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
РТФ-1М | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
РЧ-1 | 103 | 73 | 70.87 | 30 | 29.13 | 4 | 3.88 | 1 | 0.97 | 25 | 24.27 | - | -
Сириус АВР | 3 | - | - | 3 | 100 | - | - | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - | -
Сириус-2-АЧР | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-2-ДЗЛ-01 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-2-ЛВ-02 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | -
Сириус-2-РЧН | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-3-ВЧ-01 | 6 | 4 | 66.67 | 1 | 16.67 | - | - | - | - | 1 | 16.67 | 1 | 16.67
Сириус-3-ВЧ-04 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-3-ДЗШ-02 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-3-ДФЗ | 6 | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | - | - | - | - | - | -
Сириус-3-ДФЗ-01 | 7 | 6 | 85.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14.29
Сириус-3-ДФЗ-02 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-3-ЛВ-02 | 55 | 55 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-3-ЛВ-03 | 124 | 119 | 95.97 | 4 | 3.23 | 1 | 0.81 | - | - | 3 | 2.42 | 1 | 0.81
Сириус-3-ЛВ-05 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100
Сириус-3-СВ | 13 | 13 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-АЧР | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-Т | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-УВ | 11 | 9 | 81.82 | 2 | 18.18 | 1 | 9.09 | - | - | 1 | 9.09 | - | -
ТАПВ (нетиповая ЭМ панель) | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТЕКОН 300 | 12 | 12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТЕКОН 300EA | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТЕКОН 339SW | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТЗНП (нетиповая ЭМ панель) | 70 | 68 | 97.14 | 2 | 2.86 | 1 | 1.43 | 1 | 1.43 | - | - | - | -
ТОР 200 КЧР | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 200 КЧР 22 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | - | - | 1 | 25 | - | - | - | -
ТОР 300 | 6 | 3 | 50 | 1 | 16.67 | - | - | 1 | 16.67 | - | - | 2 | 33.33
ТОР 300 519 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 АУВ 516 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 БСК 556 | 6 | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 | - | - | - | - | 1 | 16.67 | - | -
ТОР 300 ДФЗ 512 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | 1 | 50 | - | -
ТОР 300 ДФЗ 54 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 ДФЗ 542 | 8 | 7 | 87.5 | 1 | 12.5 | - | - | - | - | 1 | 12.5 | - | -
ТОР 300 ДФЗ 544 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 ЗГ 511 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100
ТОР 300 КСЗ 503 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ 504 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ 510 | 64 | 63 | 98.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.56
ТОР 300 КСЗ 513 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ 514 | 51 | 50 | 98.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.96
ТОР 300 КСЗ 519 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ 560 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ 563 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ 617 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ 730 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | 1 | 50 | - | -
ТОР 300 КСЗ и АУВ 510 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - | - | - | - | 2 | 66.67 | - | -
ТОР 300 КСЗ и АУВ 519 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 НВЧЗ 542 | 5 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 40
ТОР 300 НВЧЗ 546 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 ПА | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 ПА 521 (Ш 2400 20.531) | 16 | 16 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 ПА 525 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | - | - | - | - | 1 | 25 | - | -
ТОР 300 РЗТ 526 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 УШР 550 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Технологические защиты АТ (Т, Г) (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | - | -
УПАЭ | 36 | 34 | 94.44 | 2 | 5.56 | - | - | - | - | 2 | 5.56 | - | -
УПК-Ц | 411 | 411 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
УРОВ (нетиповая ЭМ панель) | 25 | 20 | 80 | 5 | 20 | 2 | 8 | - | - | 3 | 12 | - | -
УРЧ-3М | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | - | - | - | - | 1 | 20 | - | -
УРЧ-ЗМ-С | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
УФПГМ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ФОЛ (нетиповая ЭМ панель) | 32 | 32 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЦЗА-27,5-ФКС | 51 | 51 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2400 20.538 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 04.514 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 04.541 | 11 | 11 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 04.544 | 15 | 14 | 93.33 | 1 | 6.67 | - | - | 1 | 6.67 | - | - | - | -
Ш2600 05.514 05.516 | 4 | 3 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25
Ш2600 05.521 | 5 | 4 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20
Ш2600 05.522 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 05.524 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.501 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.503 | 7 | 5 | 71.43 | 2 | 28.57 | - | - | 1 | 14.29 | 1 | 14.29 | - | -
Ш2600 06.504 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.506 | 12 | 6 | 50 | 5 | 41.67 | 1 | 8.33 | 1 | 8.33 | 3 | 25 | 1 | 8.33
Ш2600 06.510 | 17 | 15 | 88.24 | 2 | 11.76 | 1 | 5.88 | - | - | 1 | 5.88 | - | -
Ш2600 06.510 06.510 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.513 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.514 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.514 06.510 | 20 | 20 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.514 06.516 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.516 | 16 | 16 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.519 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.562 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 07.514 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 07.541 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 07.542 | 9 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 08.513 08.513 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2700 05.624 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100
Ш2700 06.604 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2700 06.615 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШДЭ 2801 | 136 | 126 | 92.65 | 8 | 5.88 | - | - | 8 | 5.88 | - | - | 2 | 1.47
ШДЭ 2801.01 | 11 | 11 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШДЭ 2802 | 283 | 277 | 97.88 | 3 | 1.06 | 1 | 0.35 | 2 | 0.71 | - | - | 3 | 1.06
ШДЭ 2804 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШМДФЗ-02 | 16 | 16 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШМЗЛ-03 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШМЗЛ-12 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШРЗЛ-МТ-063 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ1110М | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ1111 | 14 | 5 | 35.71 | 9 | 64.29 | 6 | 42.86 | 3 | 21.43 | - | - | - | -
ШЭ1113 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2307 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
ШЭ2606 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 011 | 452 | 438 | 96.9 | 9 | 1.99 | 1 | 0.22 | 4 | 0.88 | 4 | 0.88 | 5 | 1.11
ШЭ2607 011011 | 9 | 8 | 88.89 | 1 | 11.11 | - | - | - | - | 1 | 11.11 | - | -
ШЭ2607 011021 | 451 | 444 | 98.45 | 5 | 1.11 | 3 | 0.67 | 1 | 0.22 | 1 | 0.22 | 2 | 0.44
ШЭ2607 012 | 29 | 29 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 012021 | 16 | 16 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 013 | 20 | 20 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 013022 | 28 | 23 | 82.14 | 1 | 3.57 | - | - | 1 | 3.57 | - | - | 4 | 14.29
ШЭ2607 014022 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 015 | 62 | 54 | 87.1 | 8 | 12.9 | 2 | 3.23 | 3 | 4.84 | 3 | 4.84 | - | -
ШЭ2607 015015 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 016 | 265 | 257 | 96.98 | 7 | 2.64 | 5 | 1.89 | - | - | 2 | 0.75 | 1 | 0.38
ШЭ2607 016106 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 018025 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 019 | 218 | 209 | 95.87 | 3 | 1.38 | - | - | 1 | 0.46 | 2 | 0.92 | 6 | 2.75
ШЭ2607 019019 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 019021 | 53 | 52 | 98.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.89
ШЭ2607 019072 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 021 | 325 | 317 | 97.54 | 5 | 1.54 | 3 | 0.92 | 1 | 0.31 | 1 | 0.31 | 3 | 0.92
ШЭ2607 021011 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 021021 | 25 | 25 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 022 | 68 | 68 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 022022 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 023 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
ШЭ2607 024 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 025 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 031 | 268 | 253 | 94.4 | 9 | 3.36 | 2 | 0.75 | 2 | 0.75 | 5 | 1.87 | 6 | 2.24
ШЭ2607 032 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 041 | 6 | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 041073 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 042 | 8 | - | - | 5 | 62.5 | 2 | 25 | 3 | 37.5 | - | - | 3 | 37.5
ШЭ2607 042043 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 043 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 048073 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 051 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | -
ШЭ2607 061 | 5 | 2 | 40 | 3 | 60 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | - | -
ШЭ2607 062 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 065 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | - | - | 1 | 25 | 1 | 25 | - | -
ШЭ2607 071 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | 1 | 33.33 | - | -
ШЭ2607 072 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 100
ШЭ2607 081 | 91 | 89 | 97.8 | 2 | 2.2 | 2 | 2.2 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 082 | 33 | 28 | 84.85 | 2 | 6.06 | - | - | 2 | 6.06 | - | - | 3 | 9.09
ШЭ2607 083 | 116 | 116 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 084 | 58 | 56 | 96.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.45
ШЭ2607 085 | 161 | 153 | 95.03 | 5 | 3.11 | 1 | 0.62 | 3 | 1.86 | 1 | 0.62 | 3 | 1.86
ШЭ2607 086 | 116 | 111 | 95.69 | 2 | 1.72 | - | - | 1 | 0.86 | 1 | 0.86 | 3 | 2.59
ШЭ2607 087 | 160 | 152 | 95 | 6 | 3.75 | 3 | 1.88 | 2 | 1.25 | 1 | 0.63 | 2 | 1.25
ШЭ2607 088 | 92 | 85 | 92.39 | 2 | 2.17 | - | - | 2 | 2.17 | - | - | 5 | 5.43
ШЭ2607 089 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 091 | 75 | 70 | 93.33 | 2 | 2.67 | 1 | 1.33 | 1 | 1.33 | - | - | 3 | 4
ШЭ2607 092 | 44 | 40 | 90.91 | 3 | 6.82 | 2 | 4.55 | 1 | 2.27 | - | - | 1 | 2.27
ШЭ2607 093 | 113 | 108 | 95.58 | 1 | 0.88 | - | - | - | - | 1 | 0.88 | 4 | 3.54
ШЭ2607 096 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 150 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 487 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 491 | 7 | 5 | 71.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 28.57
ШЭ2607 622 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 631 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | -
ШЭ2607 632 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 682 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 511 | 72 | 71 | 98.61 | 1 | 1.39 | - | - | 1 | 1.39 | - | - | - | -
ШЭ2710 521 | 187 | 187 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 541 | 2 | - | - | 2 | 100 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 542 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 542543 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 561 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 562 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 581 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 582 | 173 | 169 | 97.69 | 3 | 1.73 | 1 | 0.58 | 1 | 0.58 | 1 | 0.58 | 1 | 0.58
ШЭ2710 591 | 84 | 82 | 97.62 | 2 | 2.38 | - | - | 2 | 2.38 | - | - | - | -
ШЭ2710 611 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 623 | 10 | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 683 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭРА-ВЧ-1001 | 8 | 6 | 75 | 1 | 12.5 | - | - | - | - | 1 | 12.5 | 1 | 12.5
ШЭРА-ДФЗ-1001 | 10 | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭРА-ЛВ-110-2004 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭТ 210.05-0-РЛМК | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭТ 220.02-0 (ШЭ2607 682) | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭТ 220.04-0 (БЭМП РУ-ВЛЗ) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭТ 220.04-0 (ШЭ2607 632) | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭТ 221.09-0 (БЭМП РУ-ДВ) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭТ 310.01-0 (ШЭ2710 642643) | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
ШЭТ 320.01-0 (ШЭ2710 683) | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭТ 320.03-0 (ШЭ2710 623) | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭТ 351.01-0 (ШЭ2710 611) | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 221 0102 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 221 0107 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0103 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0108 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0217 | 10 | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0302 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0303 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0501 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0509 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0606 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0621 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0631 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0907 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0912 | 8 | 6 | 75 | 2 | 25 | 2 | 25 | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 224 0102 | 5 | 1 | 20 | 4 | 80 | - | - | - | - | 4 | 80 | - | -
ШЭЭ 224 0103 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 224 0108 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 224 0640 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 243 0102 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭКРА 222 0108 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1294-89 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1296-89 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1622 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1627 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1636 | 2480 | 2375 | 95.77 | 87 | 3.51 | 22 | 0.89 | 43 | 1.73 | 22 | 0.89 | 18 | 0.73
ЭПЗ-1636-67 | 241 | 229 | 95.02 | 8 | 3.32 | 4 | 1.66 | 4 | 1.66 | - | - | 4 | 1.66
ЭПЗ-1636-67/1 | 51 | 47 | 92.16 | 2 | 3.92 | - | - | 1 | 1.96 | 1 | 1.96 | 2 | 3.92
ЭПЗ-1636-67/1М | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1636-67/2 | 813 | 788 | 96.92 | 15 | 1.85 | 9 | 1.11 | 5 | 0.62 | 1 | 0.12 | 10 | 1.23
ЭПЗ-1636-67/2М | 40 | 39 | 97.5 | 1 | 2.5 | - | - | - | - | 1 | 2.5 | - | -
ЭПЗ-1636-67М | 87 | 81 | 93.1 | 6 | 6.9 | 1 | 1.15 | 5 | 5.75 | - | - | - | -
ЭПЗ-1636М | 71 | 66 | 92.96 | 4 | 5.63 | 1 | 1.41 | 3 | 4.23 | - | - | 1 | 1.41
ЭПЗ-1637 | 17 | 17 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1637-91 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1638-91/1 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
ЭПЗ-1640 | 35 | 34 | 97.14 | 1 | 2.86 | - | - | 1 | 2.86 | - | - | - | -
ЭПЗ-1640-73 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1641 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1642 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1643 | 193 | 170 | 88.08 | 11 | 5.7 | 2 | 1.04 | 2 | 1.04 | 7 | 3.63 | 12 | 6.22
ЭПЗ-1643-59 | 14 | 14 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1643-69 | 14 | 13 | 92.86 | 1 | 7.14 | - | - | 1 | 7.14 | - | - | - | -
ЭПЗ-1643А-91 | 15 | 12 | 80 | 2 | 13.33 | - | - | 2 | 13.33 | - | - | 1 | 6.67
ЭПЗ-1644 | 84 | 84 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1644-78 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1644/1-91 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-611 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-611-64 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-622 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-623 | 9 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-624 | 7 | 6 | 85.71 | 1 | 14.29 | 1 | 14.29 | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-631-62 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПО-1054 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Всего случаев работы устройств | 24302 | 23259 | 95.71 | 773 | 3.18 | 204 | 0.84 | 242 | 1 | 327 | 1.35 | 270 | 1.11
Примечание: отчёт сформирован в соответствии с пунктом 7 Правил технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 80 (далее – Правила) в отношении устройств РЗА, технический учет и анализ функционирования которых осуществляется АО "СО ЕЭС".