## Лист1
Распределение случаев неправильной работы устройств РЗА по видам технических причин и типам устройств РЗА за период с 01.01.2022 по 30.06.2022
Код | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | Всего случаев неправильной работы по типу устройства РЗА
Вид технической причины | Ошибочное формирование управляющих воздействий, связанное с техническим обслуживанием устройств РЗА |  |  | Ошибки в параметрах настройки (уставках) и алгоритмах функционирования устройств РЗА |  |  |  | Ошибка в схеме вторичной коммутации | Ошибка при выполнении переключений с устройствами РЗА | Дефект или неисправность трансформатора тока | Дефект или неисправность трансформатора напряжения | Дефект или неисправность цепей оперативного тока | Дефект или неисправность электромеханической аппаратуры | Дефект или неисправность микроэлектронной и полупроводниковой аппаратуры | Дефект или неисправность микропроцессорной аппаратуры | Дефект или неисправность аппаратуры, предназначенной для обеспечения функционирования взаимосвязанных устройств релейной защиты | Дефект или неисправность технических средств связи, предназначенных для организации каналов связи, используемых для передачи информации между устройствами РЗА | Дефект или сбой программного обеспечения | Дефект или неисправность вторичных цепей РЗА | Неудовлетворительная электромагнитная обстановка | Прочие технические причины | Причина не определена | Внешнее механическое воздействие на устройства РЗА и их вспомогательные элементы | Дефект или неисправность устройства РЗА из-за физического износа | Неправильно созданная первичная схема или режим
| Ошибка при выполнении работ | Ошибка при наладке | Дефект, оставленный после работ | Ошибка в заданных уставках | Ошибка в выставленных уставках | Ошибка в согласованных (заданных) принципиальных схемах | Ошибка в реализованных принципиальных схемах
Тип устройства РЗА
6MD66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | 33,33 % | - | 33,33 % | - | - | - | - | 3
6MD664 | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
7SA522 | - | - | - | 10 % | - | - | - | 10 % | 10 % | - | - | 60 % | - | - | - | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | 10
7SD5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 50 % | - | - | - | - | 2
7SS5 | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
7UM62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | 1
C60 | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | 3
FOX515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
L60 | - | - | - | - | 9,09 % | - | 9,09 % | 9,09 % | - | - | - | - | 18,18 % | - | 36,36 % | - | 18,18 % | - | 9,09 % | - | - | - | - | - | - | 11
P142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
P143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
P435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
P437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,89 % | 11,11 % | - | - | - | 9
P443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
P547 | - | - | - | 18,75 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,25 % | 6,25 % | - | 6,25 % | 12,50 % | - | 43,75 % | 6,25 % | - | - | - | 16
P633 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
P923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
REB670 | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
REC670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
RED521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
RED670 | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4
REL511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
REL551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
REL670 | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | 66,67 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
RET316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
SPAF 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 3
SPAY-141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
АКА "КЕДР" | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | 4
АКПА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
АНКА-АВПА | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
АПВ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | 11,54 % | - | - | - | - | - | - | 11,54 % | 50 % | 3,85 % | - | - | - | - | - | - | - | 19,23 % | - | 7,69 % | - | 26
АПВ-503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | 4
АУВ (нетиповая ЭМ панель) | - | 2,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,22 % | 37,78 % | 2,22 % | - | - | - | - | 22,22 % | - | 11,11 % | 2,22 % | 2,22 % | 17,78 % | - | 45
БМРЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 1
БМРЗ-ЛТ-01-05-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
БРЧН-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | 2
БЭ2704 011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
БЭ2704 012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 1
БЭ2704 015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | 1
БЭ2704 019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | 2
БЭ2704 065 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
БЭМП РУ-ВЛ3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | 1
БЭМП РУ-ДВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | 1
БЭМП РУ-ТН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 2
Бреслер ШЛ 2604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 2
Бреслер ШЛ 2604.111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
Бреслер ШЛ 2606.10 | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Бреслер ШЛ 2606.13 | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Бреслер ШЛ 2606.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | 66,67 % | - | - | - | - | 3
Бреслер ШЛ 2606.519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
Бреслер ШЛ 2607.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Бреслер ШТ 2108.524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
Бреслер-0107.510 | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6
Бреслер-0107.532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | 2
ВЧБ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 50 % | - | 2
ГРАРМ (нетиповая МЭ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ДЗЛ-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ДЗЛ-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | - | - | - | 40 % | - | - | - | 20 % | 20 % | - | - | - | 5
ДЗО (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ДЗР продольная (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
ДЗТ-11 | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | 2
ДЗТ-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
ДЗШ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,18 % | - | - | 18,18 % | - | - | - | - | - | 45,45 % | - | 27,27 % | - | - | - | - | 11
ДФЗ-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,67 % | - | 33,33 % | - | 16,67 % | 16,67 % | - | 16,67 % | - | 6
ДФЗ-201 | - | - | 2,63 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,63 % | - | 5,26 % | - | 21,05 % | 13,16 % | - | 5,26 % | - | 21,05 % | 13,16 % | - | 15,79 % | - | 38
ДФЗ-504 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | 25 % | 25 % | - | - | 25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4
Дуговая защита (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Защиты АТ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Защиты Т (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | 66,67 % | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
Защиты ШСВ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Защиты генератора/блока (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | 2
Интер 27,5 кВ ФКС | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
КПА-М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
МКПА | - | - | - | - | 36,36 % | - | - | - | 18,18 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,09 % | 36,36 % | - | - | - | 11
Нетиповая ЭМ панель | 2,38 % | 4,76 % | 4,76 % | - | - | - | - | 2,38 % | 4,76 % | - | - | 7,14 % | 30,95 % | - | - | 2,38 % | - | - | 23,81 % | - | 4,76 % | 7,14 % | - | 2,38 % | 2,38 % | 41
ОАПВ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Основные защиты АТ, Т (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
ПДЭ 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
ПДЭ 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ПДЭ 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ПДЭ 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ПДЭ 2802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,85 % | - | 7,69 % | - | - | - | - | 23,08 % | 15,38 % | - | 7,69 % | - | 13
ПЗ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ПЗ-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
ПЗ-2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
ПЗ-273-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ПЗ-5/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
ПЗ-5/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
ПЭ 2105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Панель токовых защит (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Парма УАЧР 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | 1
РНТ | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
РНТ-565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,67 % | - | 33,33 % | - | - | - | - | 3
РПВ-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
РПВ-258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,67 % | 16,67 % | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | 16,67 % | - | - | 16,67 % | - | 6
РПВ-58 | - | - | - | - | 5,41 % | - | 8,11 % | - | 13,51 % | - | - | 5,41 % | 32,43 % | - | - | - | - | 2,70 % | 5,41 % | - | 10,81 % | - | - | 16,22 % | - | 37
РС830-ДЗ | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
РСГ-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 3
РСГ-11-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 1
РТ-40/Р5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
РТФ-1М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
РЧ-1 | 3,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,33 % | 3,33 % | - | - | - | - | - | - | 6,67 % | 83,33 % | - | - | - | 30
Сириус АВР | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | 3
Сириус-2-ЛВ-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | 2
Сириус-3-ВЧ-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Сириус-3-ДФЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 1
Сириус-3-ЛВ-03 | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | - | - | 4
Сириус-УВ | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
ТЗНП (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | 2
ТОР 200 КЧР 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ТОР 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ТОР 300 БСК 556 | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ТОР 300 ДФЗ 512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ТОР 300 ДФЗ 542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
ТОР 300 КСЗ 730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
ТОР 300 КСЗ и АУВ 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | 2
ТОР 300 ПА 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Технологические защиты АТ (Т, Г) (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
УПАЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 2
УРОВ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 % | - | - | - | - | - | 40 % | - | - | 20 % | - | - | - | 5
УРЧ-3М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
Ш2600 04.544 | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Ш2600 06.503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 2
Ш2600 06.506 | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | 40 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 % | - | - | - | 5
Ш2600 06.510 | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | 2
Ш2700 06.615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
ШДЭ 2801 | - | - | 12,50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,50 % | 12,50 % | - | - | - | - | 12,50 % | - | - | - | 12,50 % | 12,50 % | - | 8
ШДЭ 2802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,67 % | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | 3
ШМЗЛ-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ1111 | 11,11 % | - | - | - | 22,22 % | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,22 % | 11,11 % | - | - | - | - | - | - | 9
ШЭ1113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2307 | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 011 | - | 11,11 % | - | 11,11 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,11 % | - | 11,11 % | - | - | - | 11,11 % | - | 22,22 % | 22,22 % | - | - | - | 9
ШЭ2607 011011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ШЭ2607 011021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | 20 % | - | 20 % | 20 % | - | 20 % | - | - | - | - | 5
ШЭ2607 013022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 015 | - | 25 % | - | - | - | - | - | - | 12,50 % | - | - | - | 12,50 % | - | 12,50 % | - | - | 25 % | 12,50 % | - | - | - | - | - | - | 8
ШЭ2607 016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,29 % | - | 14,29 % | - | - | - | 71,43 % | - | - | - | - | - | - | 7
ШЭ2607 019 | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
ШЭ2607 021 | - | - | - | 40 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 % | - | - | - | - | - | - | 5
ШЭ2607 021011 | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 023 | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 031 | - | - | 22,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,22 % | - | - | - | 11,11 % | 22,22 % | 22,22 % | - | - | - | 9
ШЭ2607 041 | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 041073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 042 | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5
ШЭ2607 042043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 061 | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,67 % | - | - | - | - | 3
ШЭ2607 065 | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
ШЭ2607 071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
ШЭ2607 082 | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
ШЭ2607 085 | 20 % | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | - | 40 % | - | - | 20 % | - | - | - | 5
ШЭ2607 086 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
ШЭ2607 087 | - | - | 16,67 % | - | - | - | - | - | 16,67 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,67 % | - | 16,67 % | - | - | 33,33 % | - | 6
ШЭ2607 088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
ШЭ2607 091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | 50 % | - | - | - | - | - | - | 2
ШЭ2607 092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | 33,33 % | - | - | 33,33 % | - | - | - | 3
ШЭ2607 093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ШЭ2607 150 | - | 100 % | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 631 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 1
ШЭ2710 511 | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2710 541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 2
ШЭ2710 561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2710 562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2710 582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | 33,33 % | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | 3
ШЭ2710 591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 2
ШЭРА-ВЧ-1001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭТ 210.05-0-РЛМК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭТ 310.01-0 (ШЭ2710 642643) | - | 100 % | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭЭ 221 0102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭЭ 223 0606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
ШЭЭ 223 0912 | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
ШЭЭ 224 0102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 4
ШЭЭ 224 0108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ЭПЗ-1636 | 1,15 % | 1,15 % | 1,15 % | - | 2,30 % | 1,15 % | - | 1,15 % | 4,60 % | - | 8,05 % | 2,30 % | 29,89 % | 11,49 % | 1,15 % | - | - | - | 9,20 % | - | 1,15 % | 10,34 % | - | 16,09 % | - | 87
ЭПЗ-1636-67 | 12,50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,50 % | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | - | - | 8
ЭПЗ-1636-67/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | 50 % | - | - | - | 2
ЭПЗ-1636-67/2 | 6,67 % | - | 6,67 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,33 % | 6,67 % | - | - | - | - | - | - | - | 13,33 % | 6,67 % | 46,67 % | - | 15
ЭПЗ-1636-67/2М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ЭПЗ-1636-67М | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | 33,33 % | 16,67 % | - | - | - | - | 16,67 % | - | - | - | - | - | - | 6
ЭПЗ-1636М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | 75 % | - | 4
ЭПЗ-1638-91/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ЭПЗ-1640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ЭПЗ-1643 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,09 % | - | - | - | 45,45 % | - | - | 9,09 % | 9,09 % | - | 27,27 % | - | - | - | - | - | - | 11
ЭПЗ-1643-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 1
ЭПЗ-1643А-91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 2
ЭПЗ-624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
Всего случаев неправильной работы по виду причины | 13 | 19 | 12 | 23 | 28 | 2 | 8 | 7 | 38 | 3 | 7 | 28 | 129 | 34 | 27 | 21 | 15 | 21 | 108 | 2 | 81 | 94 | 5 | 58 | 1 | 773
| 1,68 % | 2,45 % | 1,55 % | 2,97 % | 3,62 % | 0,26 % | 1,03 % | 0,90 % | 4,91 % | 0,39 % | 0,90 % | 3,62 % | 16,67 % | 4,39 % | 3,49 % | 2,71 % | 1,94 % | 2,71 % | 13,95 % | 0,26 % | 10,47 % | 12,14 % | 0,65 % | 7,49 % | 0,13 % | 100 %
Примечания: | 101: 1. Отчёт сформирован, в соответствии с пунктом 7 Правил технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 80 (далее – Правила), в отношении устройств РЗА, технический учет и анализ функционирования которых осуществляется АО "СО ЕЭС".
2. В соответствии с пунктом 32 Правил, для каждого случая неправильной работы устройств РЗА может быть указано несколько видов причин. В столбце "Всего случаев неправильной работы по типу устройства РЗА" каждый случай неправильной работы устройств РЗА учитывается однократно независимо от количества указанных причин. В столбцах видов причин указывается процент случаев неправильной работы устройств РЗА, для которых была указана соответствующая причина. При наличии для отдельных типов устройств случаев неправильной работы, для которых указано несколько видов причин, сумма процентов может быть более 100%.