## Лист1
Распределение показателей работы устройств РЗА по типам устройств РЗА за период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Показатель | Общее количество действий | В том числе «правильно» |  | В том числе «неправильно» | [7 empty] | В том числе «неправильно допущено»
|  |  |  | Всего |  | Ложно |  | Излишне |  | Отказ
|  | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | %
Тип устройства РЗА
6MD644 | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | - | - | - | - | 1 | 20 | - | -
6MD66 | 221 | 215 | 97.29 | 3 | 1.36 | 2 | 0.9 | - | - | 1 | 0.45 | 3 | 1.36
6MD662 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6MD663 | 18 | 18 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6MD664 | 246 | 242 | 98.37 | 4 | 1.63 | 1 | 0.41 | - | - | 3 | 1.22 | - | -
7SA511 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SA52 | 44 | 44 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SA522 | 471 | 432 | 91.72 | 15 | 3.18 | 4 | 0.85 | 3 | 0.64 | 8 | 1.7 | 24 | 5.1
7SA61 | 8 | 7 | 87.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12.5
7SA611 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SA612 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SA632 | 23 | 23 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SA86 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SD5 | 180 | 168 | 93.33 | 8 | 4.44 | 3 | 1.67 | 5 | 2.78 | - | - | 4 | 2.22
7SD52 | 46 | 45 | 97.83 | 1 | 2.17 | 1 | 2.17 | - | - | - | - | - | -
7SD522 | 186 | 180 | 96.77 | 5 | 2.69 | 4 | 2.15 | 1 | 0.54 | - | - | 1 | 0.54
7SD523 | 51 | 49 | 96.08 | 2 | 3.92 | - | - | 1 | 1.96 | 1 | 1.96 | - | -
7SJ62 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | -
7SJ64 | 7 | 6 | 85.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14.29
7SJ641 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SS5 | 2 | - | - | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | 1 | 50
7SS522 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | - | - | 2 | 50 | - | - | - | -
7UM62 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
7UM621 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7UT613 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
7UT63 | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 | 2 | 40 | - | - | - | - | - | -
7UT633 | 9 | 7 | 77.78 | 2 | 22.22 | 2 | 22.22 | - | - | - | - | - | -
7UT635 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7VK61 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7VK611 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
B90 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
BF 50/10 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
BF 80/10 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
BF 80/Q | 10 | 9 | 90 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | -
C60 | 138 | 135 | 97.83 | 3 | 2.17 | - | - | - | - | 3 | 2.17 | - | -
D25 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D30 | 48 | 48 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D60 | 154 | 154 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ETL | 1038 | 1037 | 99.9 | 1 | 0.1 | - | - | - | - | 1 | 0.1 | - | -
ETL541 | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | -
ETL581 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ETL582 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
F60 | 60 | 60 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
FOX515 | 101 | 100 | 99.01 | 1 | 0.99 | 1 | 0.99 | - | - | - | - | - | -
Iskra SISTEMI ET8 | 50 | 50 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kontron | 8 | 7 | 87.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12.5
L60 | 165 | 143 | 86.67 | 16 | 9.7 | 3 | 1.82 | 10 | 6.06 | 3 | 1.82 | 6 | 3.64
L90 | 20 | 20 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
N60 | 38 | 38 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
NUR-36 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P123 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P127 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P139 | 46 | 45 | 97.83 | 1 | 2.17 | 1 | 2.17 | - | - | - | - | - | -
P140 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P141 | 11 | 11 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P142 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | -
P143 | 94 | 92 | 97.87 | 2 | 2.13 | 2 | 2.13 | - | - | - | - | - | -
P145 | 69 | 68 | 98.55 | 1 | 1.45 | - | - | - | - | 1 | 1.45 | - | -
P14DL | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P344 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P435 | 98 | 96 | 97.96 | 2 | 2.04 | 2 | 2.04 | - | - | - | - | - | -
P437 | 256 | 233 | 91.02 | 17 | 6.64 | 4 | 1.56 | 5 | 1.95 | 8 | 3.13 | 6 | 2.34
P443 | 124 | 122 | 98.39 | 1 | 0.81 | - | - | - | - | 1 | 0.81 | 1 | 0.81
P521 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P543 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P545 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P546 | 31 | 31 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P547 | 231 | 196 | 84.85 | 29 | 12.55 | 5 | 2.16 | 15 | 6.49 | 9 | 3.9 | 6 | 2.6
P632 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P633 | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | -
P634 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | -
P643 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P740 | 4 | 3 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25
P741 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P923 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | 1 | 50 | - | -
PBS | 104 | 104 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PCM | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PCS-902 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PCS-921 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PowerLink | 48 | 48 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
RAHB 411 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
REB551 | 34 | 33 | 97.06 | 1 | 2.94 | 1 | 2.94 | - | - | - | - | - | -
REB670 | 8 | 5 | 62.5 | 3 | 37.5 | 2 | 25 | 1 | 12.5 | - | - | - | -
REC650 | 11 | 11 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REC670 | 150 | 148 | 98.67 | 2 | 1.33 | - | - | - | - | 2 | 1.33 | - | -
RED521 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
RED670 | 272 | 259 | 95.22 | 10 | 3.68 | 8 | 2.94 | 1 | 0.37 | 1 | 0.37 | 3 | 1.1
REF542+ | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | - | - | - | - | 1 | 20 | - | -
REF615 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REF630 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
REL511 | 198 | 191 | 96.46 | 4 | 2.02 | 3 | 1.52 | - | - | 1 | 0.51 | 3 | 1.52
REL521 | 67 | 64 | 95.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4.48
REL551 | 57 | 56 | 98.25 | 1 | 1.75 | 1 | 1.75 | - | - | - | - | - | -
REL650 | 15 | 15 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REL670 | 193 | 186 | 96.37 | 7 | 3.63 | 4 | 2.07 | 3 | 1.55 | - | - | - | -
RET316 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
RET521 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
RET670 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 2 | 28.57 | 2 | 28.57 | - | - | - | -
RS-2001 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
S7-400 | 28 | 25 | 89.29 | 2 | 7.14 | 1 | 3.57 | - | - | 1 | 3.57 | 1 | 3.57
SPAC 810 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SPAC 810-Н | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SPAF 140 | 7 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 | - | - | 3 | 42.86 | - | - | - | -
SPAF 140 C | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SPAJ 160 C | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SPAY-141 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | -
SWT 3000 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TEBIT | 26 | 26 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
URF-25/10 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АВАНТ | 366 | 366 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АВАНТ К400 | 378 | 378 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АВАНТ РЗСК | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АВР (нетиповая ЭМ панель) | 20 | 18 | 90 | 2 | 10 | - | - | - | - | 2 | 10 | - | -
АДВ (нетиповое МП устройство) | 5 | 4 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20
АДС (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АК Тритон | 277 | 276 | 99.64 | 1 | 0.36 | - | - | - | - | 1 | 0.36 | - | -
АКА по ВОЛС | 28 | 28 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АКА-16 КЕДР | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АКАП | 18 | 18 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АКПА | 25 | 24 | 96 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | -
АКПА-В | 24 | 24 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АКСТ Линия-Ц | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АЛАР (нетиповая МЭ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Алтей-УЗТ | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
АНКА | 66 | 55 | 83.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 16.67
АНКА-АВПА | 196 | 190 | 96.94 | 5 | 2.55 | 5 | 2.55 | - | - | - | - | 1 | 0.51
АНМ (нетиповая ЭМ панель) | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АОДС (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АОПН (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АОПО (нетиповая ЭМ панель) | 9 | 7 | 77.78 | 1 | 11.11 | - | - | 1 | 11.11 | - | - | 1 | 11.11
АОПЧ (нетиповая МЭ панель) | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АОСН (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АОСЧ (нетиповая МЭ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АПВ (нетиповая ЭМ панель) | 2410 | 2359 | 97.88 | 51 | 2.12 | 1 | 0.04 | 1 | 0.04 | 49 | 2.03 | - | -
АПВ-503 | 111 | 103 | 92.79 | 8 | 7.21 | 1 | 0.9 | 7 | 6.31 | - | - | - | -
АПН (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АПНУ (нетиповая ЭМ панель) | 8 | 7 | 87.5 | 1 | 12.5 | - | - | - | - | 1 | 12.5 | - | -
АРЛ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АРОБ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АРПМ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АСС (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АУВ (нетиповая ЭМ панель) | 3382 | 3300 | 97.58 | 80 | 2.37 | 8 | 0.24 | 3 | 0.09 | 69 | 2.04 | 2 | 0.06
АЧВР (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АЧР (нетиповая ЭМ панель) | 20 | 12 | 60 | 8 | 40 | 2 | 10 | - | - | 6 | 30 | - | -
БА 108-70 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БА 140-71 | 9 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БА 178-76 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БА 179-76 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БА 184-76 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БА 206-83 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БА 215-88Б.1 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЗ 255/3,4-77 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЗ 309-89 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БИМ 2130 | 21 | 21 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БИМ 6330.05.32/32 Р11 | 16 | 16 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БМАЧР | 15 | 12 | 80 | 1 | 6.67 | - | - | - | - | 1 | 6.67 | 2 | 13.33
БММРЧ-А | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БМРЗ | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | - | - | - | - | 1 | 20 | - | -
БМРЗ-АПВ | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БМРЗ-АПВ-01-01-12 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БМРЗ-БНЗ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100
БМРЗ-ДЗШ-02 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БМРЗ-ЛТ | 51 | 51 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БМРЗ-ЛТ-01-05-11 | 6 | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | - | - | - | - | - | -
БМРЗ-ЛТ-62 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БМРЗ-ТД-04-20-11 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ТЛ 2604.511 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ТЛ 2606.14 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ТЛ 2606.510 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ША 2420 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | - | - | 1 | 25 | - | - | - | -
Бреслер ША 2420.522 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604 | 61 | 59 | 96.72 | 2 | 3.28 | - | - | 2 | 3.28 | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604.11 | 50 | 48 | 96 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 2
Бреслер ШЛ 2604.111 | 14 | 13 | 92.86 | 1 | 7.14 | 1 | 7.14 | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604.12 | 14 | 14 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604.14 | 11 | 11 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604.16 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604.542 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604.544 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2605 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2605.621 | 12 | 12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606 | 73 | 72 | 98.63 | 1 | 1.37 | - | - | - | - | 1 | 1.37 | - | -
Бреслер ШЛ 2606.10 | 135 | 128 | 94.81 | 2 | 1.48 | 2 | 1.48 | - | - | - | - | 5 | 3.7
Бреслер ШЛ 2606.10.14 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.102 | 11 | 10 | 90.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9.09
Бреслер ШЛ 2606.13 | 59 | 56 | 94.92 | 2 | 3.39 | - | - | 2 | 3.39 | - | - | 1 | 1.69
Бреслер ШЛ 2606.14 | 169 | 164 | 97.04 | 4 | 2.37 | - | - | 2 | 1.18 | 2 | 1.18 | 1 | 0.59
Бреслер ШЛ 2606.14 06.10 16.12 | 10 | 9 | 90 | 1 | 10 | - | - | - | - | 1 | 10 | - | -
Бреслер ШЛ 2606.14 06.15 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.142.06.142 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.16 | 87 | 87 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.19 | 9 | 8 | 88.89 | 1 | 11.11 | - | - | - | - | 1 | 11.11 | - | -
Бреслер ШЛ 2606.22 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.43 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.44 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.502 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100
Бреслер ШЛ 2606.510 | 23 | 20 | 86.96 | 3 | 13.04 | - | - | - | - | 3 | 13.04 | - | -
Бреслер ШЛ 2606.510 06.510 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.513 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.514 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.514 06.510 | 13 | 13 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.514 06.516 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.519 | 10 | 9 | 90 | 1 | 10 | - | - | - | - | 1 | 10 | - | -
Бреслер ШЛ 2606.524 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.640 06.640 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2607 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2607.11 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | -
Бреслер ШЛ 2607.12 | 17 | 15 | 88.24 | 1 | 5.88 | - | - | 1 | 5.88 | - | - | 1 | 5.88
Бреслер ШЛ 2607.14 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2704.514 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2704.52 | 27 | 25 | 92.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7.41
Бреслер ШЛ 2704.521 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШТ 2108.13 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШТ 2108.524 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
Бреслер ШТ 2108.620 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШШ 2310 | 3 | - | - | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | 2 | 66.67
Бреслер ШШ 2310.05 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШШ 2310.12 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШШ 2310.16 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШШ 2310.161 | 3 | 2 | 66.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33.33
Бреслер ШШ 2310.500 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШШ 2310.512 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.030 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.190 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.190.2 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.502 | 6 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 | - | - | - | - | 2 | 33.33 | - | -
Бреслер-0107.510 | 102 | 96 | 94.12 | 6 | 5.88 | 2 | 1.96 | - | - | 4 | 3.92 | - | -
Бреслер-0107.511 | 71 | 71 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.522 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.532 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.600 | 25 | 25 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.620 | 12 | 11 | 91.67 | 1 | 8.33 | - | - | 1 | 8.33 | - | - | - | -
Бреслер-0107.710 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 100
Бреслер-0107.721 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.730 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0117.600 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БРЧН-100 | 23 | 21 | 91.3 | 2 | 8.7 | - | - | - | - | 2 | 8.7 | - | -
БРЧН-100-А-01 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БРЭ 2801 | 6 | 5 | 83.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16.67
БРЭ 2802 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2502А04 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2502А0402 | 15 | 15 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2607 085 | 14 | 14 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 011 | 108 | 105 | 97.22 | 2 | 1.85 | 2 | 1.85 | - | - | - | - | 1 | 0.93
БЭ2704 012 | 46 | 44 | 95.65 | 1 | 2.17 | - | - | - | - | 1 | 2.17 | 1 | 2.17
БЭ2704 013 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 015 | 6 | 2 | 33.33 | 3 | 50 | 2 | 33.33 | - | - | 1 | 16.67 | 1 | 16.67
БЭ2704 016 | 2 | - | - | 2 | 100 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 019 | 90 | 83 | 92.22 | 7 | 7.78 | 2 | 2.22 | - | - | 5 | 5.56 | - | -
БЭ2704 021 | 112 | 110 | 98.21 | 1 | 0.89 | 1 | 0.89 | - | - | - | - | 1 | 0.89
БЭ2704 022 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 031 | 6 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 | 2 | 33.33 | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 032 | 13 | 12 | 92.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7.69
БЭ2704 065 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
БЭ2704 072 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100
БЭ2704 082 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 083 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 086 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 087 | 23 | 22 | 95.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4.35
БЭ2704 088 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 091 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 092 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 093 | 9 | 7 | 77.78 | 2 | 22.22 | 2 | 22.22 | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 562 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП РУ-АРТ | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП РУ-ВЛ3 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | 1 | 50 | - | -
БЭМП РУ-ВЛ5 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП РУ-ВС2 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП РУ-ДВ | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | -
БЭМП РУ-ДВ4 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | -
БЭМП РУ-ДЗЛ | 4 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50
БЭМП РУ-РЧ | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП РУ-ТН | 13 | 11 | 84.62 | 2 | 15.38 | - | - | - | - | 2 | 15.38 | - | -
БЭМП-ДЗТ.3 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП-ДТЗ.01 | 36 | 34 | 94.44 | 2 | 5.56 | - | - | - | - | 2 | 5.56 | - | -
БЭМП-ДТЗ.02 | 111 | 108 | 97.3 | 3 | 2.7 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | - | -
БЭМП-ДТЗ.03 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП-ДТЗ.04 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП-ДТЗ.07 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП-ДТЗ.08 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП-ДФЗ.02 | 12 | 12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ВЧБ (нетиповая МЭ панель) | 72 | 69 | 95.83 | 1 | 1.39 | - | - | - | - | 1 | 1.39 | 2 | 2.78
ВЧБ (нетиповая ЭМ панель) | 220 | 202 | 91.82 | 8 | 3.64 | - | - | - | - | 8 | 3.64 | 10 | 4.55
ВЧТО | 10 | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ВЧТО-М | 24 | 24 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ГЗ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ГЗ РПН (нетиповая ЭМ панель) | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ГРАРМ (нетиповая МЭ панель) | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | -
ДА (нетиповая ЭМ панель) | 24 | 24 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Делительная защита (нетиповая ЭМ панель) | 66 | 65 | 98.48 | 1 | 1.52 | - | - | - | - | 1 | 1.52 | - | -
ДЗ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗ-501 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗ-503 | 24 | 23 | 95.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4.17
ДЗЛ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗЛ-1 | 13 | 10 | 76.92 | 3 | 23.08 | 2 | 15.38 | 1 | 7.69 | - | - | - | -
ДЗЛ-2 | 101 | 90 | 89.11 | 11 | 10.89 | 4 | 3.96 | 3 | 2.97 | 4 | 3.96 | - | -
ДЗО (нетиповая ЭМ панель) | 8 | 4 | 50 | 3 | 37.5 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5
ДЗР продольная (нетиповая ЭМ панель) | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ДЗТ (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗТ-1 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗТ-11 | 47 | 44 | 93.62 | 3 | 6.38 | 2 | 4.26 | 1 | 2.13 | - | - | - | -
ДЗТ-11/3 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
ДЗТ-11/4 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗТ-13 | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | -
ДЗТ-13/2 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗТ-21 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 2 | 66.67 | - | - | - | - | - | -
ДЗТ-23 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗШ (нетиповая ЭМ панель) | 73 | 57 | 78.08 | 16 | 21.92 | 5 | 6.85 | 9 | 12.33 | 2 | 2.74 | - | -
ДЗШТ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗШТ-751 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Диамант L014 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Диамант L030 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Диамант L031 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Диамант L051 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Дуговая защита (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | - | -
ДФЗ-2 | 174 | 158 | 90.8 | 14 | 8.05 | 1 | 0.57 | 9 | 5.17 | 4 | 2.3 | 2 | 1.15
ДФЗ-201 | 2047 | 1933 | 94.43 | 81 | 3.96 | 11 | 0.54 | 47 | 2.3 | 23 | 1.12 | 33 | 1.61
ДФЗ-402 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДФЗ-501 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДФЗ-503 | 82 | 77 | 93.9 | 1 | 1.22 | - | - | - | - | 1 | 1.22 | 4 | 4.88
ДФЗ-504 | 267 | 255 | 95.51 | 7 | 2.62 | 1 | 0.37 | 2 | 0.75 | 4 | 1.5 | 5 | 1.87
Защита генератора (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | - | - | 1 | 33.33 | - | - | - | -
Защиты АТ (нетиповая ЭМ панель) | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | -
Защиты генератора/блока (нетиповая ЭМ панель) | 2 | - | - | 2 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | -
Защиты Т (нетиповая ЭМ панель) | 13 | 7 | 53.85 | 6 | 46.15 | 3 | 23.08 | 3 | 23.08 | - | - | - | -
Защиты ШСВ (нетиповая ЭМ панель) | 8 | 5 | 62.5 | 3 | 37.5 | - | - | 2 | 25 | 1 | 12.5 | - | -
ЗМН (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЗНКФШ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЗНПФ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Интер 27,5 кВ ФКС | 26 | 22 | 84.62 | 2 | 7.69 | - | - | 2 | 7.69 | - | - | 2 | 7.69
КЕДР-2.0 | 35 | 26 | 74.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 25.71
КЗ-1 | 5 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 40
КЗ-10 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КЗ-12 | 12 | 12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КЗ-13 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КЗ-15 | 11 | 11 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КЗ-15Б | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КЗ-5 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КЗ-9 | 12 | 12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Комплект ступенчатых защит линии | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КПА-М | 65 | 64 | 98.46 | 1 | 1.54 | - | - | - | - | 1 | 1.54 | - | -
КРС-2 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КСЗ (нетиповая ЭМ панель) | 9 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
МКПА | 676 | 651 | 96.3 | 20 | 2.96 | 4 | 0.59 | 2 | 0.3 | 14 | 2.07 | 5 | 0.74
МКПА-2 | 11 | 11 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
МКПА-РЗ | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
МПУ по ВОЛС | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
МТЗ (нетиповая ЭМ панель) | 9 | 8 | 88.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11.11
МФТО (нетиповая ЭМ панель) | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Нетиповая МП панель | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | -
Нетиповая МЭ панель | 9 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Нетиповая ЭМ панель РЗА | 2131 | 1982 | 93.01 | 93 | 4.36 | 29 | 1.36 | 22 | 1.03 | 42 | 1.97 | 56 | 2.63
ОАПВ (нетиповая ЭМ панель) | 29 | 24 | 82.76 | 5 | 17.24 | 1 | 3.45 | 3 | 10.34 | 1 | 3.45 | - | -
ОМП (МП панель) | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ОН (нетиповая ЭМ панель) | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | -
Основные защиты АТ, Т (нетиповая ЭМ панель) | 8 | 5 | 62.5 | 3 | 37.5 | 2 | 25 | 1 | 12.5 | - | - | - | -
ПА (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПА 115 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПА 115-91 | 3 | 2 | 66.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33.33
Панель основных защит (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Панель основных и резервных защит генератора (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Панель резервных защит (нетиповая ЭМ панель) | 175 | 162 | 92.57 | 3 | 1.71 | - | - | 1 | 0.57 | 2 | 1.14 | 10 | 5.71
Панель токовых защит (нетиповая ЭМ панель) | 108 | 103 | 95.37 | 2 | 1.85 | 1 | 0.93 | 1 | 0.93 | - | - | 3 | 2.78
Панель ускорения (нетиповая ЭМ панель) | 10 | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПАРМА ПРОТ DTI-HV1-EP | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Парма УАЧР 12 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | -
ПВБ-158 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | - | - | 1 | 25 | - | - | - | -
ПВЗУ-Е | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПДЗ (нетиповая ЭМ панель) | 49 | 44 | 89.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10.2
ПДЭ 2004.01 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПДЭ 2005.01 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПДЭ 2006.01 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПДЭ 2801 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПДЭ-2001 | 9 | 7 | 77.78 | 2 | 22.22 | 2 | 22.22 | - | - | - | - | - | -
ПДЭ-2002 | 46 | 45 | 97.83 | 1 | 2.17 | - | - | - | - | 1 | 2.17 | - | -
ПДЭ-2003 | 64 | 59 | 92.19 | 1 | 1.56 | - | - | 1 | 1.56 | - | - | 4 | 6.25
ПДЭ-2004 | 26 | 25 | 96.15 | 1 | 3.85 | - | - | - | - | 1 | 3.85 | - | -
ПДЭ-2006 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПДЭ-2802 | 668 | 631 | 94.46 | 25 | 3.74 | 1 | 0.15 | 15 | 2.25 | 9 | 1.35 | 12 | 1.8
ПЗ (нетиповая ЭМ панель) | 15 | 12 | 80 | 1 | 6.67 | - | - | 1 | 6.67 | - | - | 2 | 13.33
ПЗ 2/2 | 51 | 48 | 94.12 | 2 | 3.92 | 1 | 1.96 | - | - | 1 | 1.96 | 1 | 1.96
ПЗ 273/4 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЗ 274/1 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЗ-157 | 39 | 39 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЗ-158 | 38 | 38 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЗ-159 | 22 | 20 | 90.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9.09
ПЗ-159А | 15 | 15 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЗ-2 | 33 | 31 | 93.94 | 2 | 6.06 | - | - | - | - | 2 | 6.06 | - | -
ПЗ-2/1 | 16 | 16 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЗ-270 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЗ-273-78 | 17 | 16 | 94.12 | 1 | 5.88 | - | - | - | - | 1 | 5.88 | - | -
ПЗ-5/1 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ПЗ-5/2 | 3 | - | - | 3 | 100 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - | - | - | -
ПКУС СР24 | 472 | 472 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПРД АКА Кедр | 430 | 408 | 94.88 | 4 | 0.93 | 3 | 0.7 | - | - | 1 | 0.23 | 18 | 4.19
ПРД АНКА | 13 | 13 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПРД АНКА-АВПА | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПРД ВЧТО-М | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ПРД/ПРМ | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПРМ АКА Кедр | 1862 | 1834 | 98.5 | 6 | 0.32 | 4 | 0.21 | 1 | 0.05 | 1 | 0.05 | 22 | 1.18
ПРМ АНКА | 15 | 14 | 93.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6.67
ПРМ АНКА-АВПА | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПРМ ВЧТО-М | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЭ-2105 | 3 | - | - | 3 | 100 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - | - | - | -
РГТ-80-201 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | - | -
РН (нетиповая ЭМ панель) | 2 | - | - | 2 | 100 | - | - | - | - | 2 | 100 | - | -
РН-54 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РН-57 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РН-58 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РНТ | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 | - | - | 2 | 40 | - | - | - | -
РНТ-562 | 11 | 9 | 81.82 | 2 | 18.18 | - | - | 2 | 18.18 | - | - | - | -
РНТ-563 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РНТ-565 | 65 | 52 | 80 | 12 | 18.46 | 2 | 3.08 | 7 | 10.77 | 3 | 4.62 | 1 | 1.54
РНТ-566 | 19 | 19 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РНТ-566/2 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РНТ-567 | 16 | 11 | 68.75 | 5 | 31.25 | 1 | 6.25 | 1 | 6.25 | 3 | 18.75 | - | -
РПВ-01 | 148 | 145 | 97.97 | 3 | 2.03 | - | - | - | - | 3 | 2.03 | - | -
РПВ-02 | 29 | 29 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РПВ-258 | 214 | 208 | 97.2 | 6 | 2.8 | 1 | 0.47 | 1 | 0.47 | 4 | 1.87 | - | -
РПВ-258 (ЭМ) | 321 | 319 | 99.38 | 2 | 0.62 | - | - | - | - | 2 | 0.62 | - | -
РПВ-58 | 4438 | 4358 | 98.2 | 78 | 1.76 | 5 | 0.11 | 2 | 0.05 | 71 | 1.6 | 2 | 0.05
РС830-ДЗ | 9 | 7 | 77.78 | 2 | 22.22 | - | - | 2 | 22.22 | - | - | - | -
РС83-АВ2 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РСГ-11 | 17 | 14 | 82.35 | 3 | 17.65 | 1 | 5.88 | - | - | 2 | 11.76 | - | -
РСГ-11-50 | 2 | - | - | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | 1 | 50
РТ | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РТ-40 | 41 | 39 | 95.12 | 1 | 2.44 | - | - | - | - | 1 | 2.44 | 1 | 2.44
РТ-40/Р | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | - | - | 1 | 25 | - | - | - | -
РТ-40/Р5 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
РТФ-1М | 2 | - | - | 2 | 100 | - | - | 2 | 100 | - | - | - | -
РТФ-7 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
РЧ-1 | 135 | 100 | 74.07 | 35 | 25.93 | 5 | 3.7 | 1 | 0.74 | 29 | 21.48 | - | -
РЧ-2 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
САОН (нетиповая ЭМ панель) | 18 | 18 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус АВР | 5 | 1 | 20 | 4 | 80 | - | - | 1 | 20 | 3 | 60 | - | -
Сириус-2-АЧР | 9 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-2-ДЗЛ | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
Сириус-2-ДЗЛ-01 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | - | -
Сириус-2-ЛВ-02 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | -
Сириус-2-РЧН | 16 | 15 | 93.75 | 1 | 6.25 | - | - | - | - | 1 | 6.25 | - | -
Сириус-3-ВЧ-01 | 17 | 11 | 64.71 | 2 | 11.76 | - | - | 1 | 5.88 | 1 | 5.88 | 4 | 23.53
Сириус-3-ВЧ-04 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-3-ДЗШ | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-3-ДЗШ-02 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-3-ДФЗ | 20 | 19 | 95 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | -
Сириус-3-ДФЗ-01 | 13 | 11 | 84.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 15.38
Сириус-3-ДФЗ-02 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-3-ЛВ-02 | 140 | 136 | 97.14 | 2 | 1.43 | 1 | 0.71 | 1 | 0.71 | - | - | 2 | 1.43
Сириус-3-ЛВ-03 | 370 | 360 | 97.3 | 8 | 2.16 | 3 | 0.81 | 1 | 0.27 | 4 | 1.08 | 2 | 0.54
Сириус-3-ЛВ-05 | 6 | 4 | 66.67 | 1 | 16.67 | - | - | 1 | 16.67 | - | - | 1 | 16.67
Сириус-3-СВ | 32 | 32 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-3-УВ | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-АЧР | 21 | 21 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-Т | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-Т-3 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | -
Сириус-ТН | 12 | 12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-УВ | 42 | 40 | 95.24 | 2 | 4.76 | 1 | 2.38 | - | - | 1 | 2.38 | - | -
ТАПВ (нетиповая ЭМ панель) | 55 | 54 | 98.18 | 1 | 1.82 | - | - | - | - | 1 | 1.82 | - | -
ТДА (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТЕКОН 300 | 100 | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1
ТЕКОН 300BS | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ТЕКОН 300EA | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТЕКОН 312EA | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - | - | 2 | 66.67 | - | - | - | -
ТЕКОН 329EA | 7 | 6 | 85.71 | 1 | 14.29 | - | - | 1 | 14.29 | - | - | - | -
ТЕКОН 339SW | 10 | 9 | 90 | 1 | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | -
Технологические защиты АТ (Т, Г) (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | - | -
ТЗНП (нетиповая ЭМ панель) | 148 | 144 | 97.3 | 4 | 2.7 | 2 | 1.35 | 2 | 1.35 | - | - | - | -
ТОР 200 КЧР | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 200 КЧР 22 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | - | - | 1 | 25 | - | - | - | -
ТОР 200 Н | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 | 40 | 35 | 87.5 | 3 | 7.5 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | - | - | 2 | 5
ТОР 300 519 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 АУВ 516 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 БСК 556 | 6 | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 | - | - | - | - | 1 | 16.67 | - | -
ТОР 300 ДЗАТ 520 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
ТОР 300 ДЗО | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
ТОР 300 ДЗТ 513 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
ТОР 300 ДФЗ 512 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | - | - | - | - | 1 | 25 | - | -
ТОР 300 ДФЗ 54 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 ДФЗ 542 | 19 | 17 | 89.47 | 2 | 10.53 | - | - | 1 | 5.26 | 1 | 5.26 | - | -
ТОР 300 ДФЗ 544 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 ЗГ 511 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100
ТОР 300 КСЗ 501 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ 503 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ 504 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ 510 | 184 | 181 | 98.37 | 2 | 1.09 | 1 | 0.54 | 1 | 0.54 | - | - | 1 | 0.54
ТОР 300 КСЗ 512 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ 513 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ 514 | 82 | 79 | 96.34 | 2 | 2.44 | - | - | 2 | 2.44 | - | - | 1 | 1.22
ТОР 300 КСЗ 519 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ 560 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ 563 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ 617 | 16 | 16 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ 730 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | 1 | 50 | - | -
ТОР 300 КСЗ и АУВ 510 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - | - | - | - | 2 | 66.67 | - | -
ТОР 300 КСЗ и АУВ 519 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 НВЧЗ 542 | 26 | 24 | 92.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7.69
ТОР 300 НВЧЗ 546 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 ПА | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 ПА 521 (Ш 2400 20.531) | 16 | 16 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 ПА 525 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | - | - | - | - | 1 | 25 | - | -
ТОР 300 РЗАТ 522 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 РЗТ 526 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 УШР 550 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТПА-01 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
УОН (нетиповая ЭМ панель) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100
УПАЭ | 68 | 64 | 94.12 | 4 | 5.88 | 2 | 2.94 | - | - | 2 | 2.94 | - | -
УПК-Ц | 928 | 925 | 99.68 | 3 | 0.32 | 1 | 0.11 | - | - | 2 | 0.22 | - | -
УРОВ (нетиповая ЭМ панель) | 56 | 39 | 69.64 | 16 | 28.57 | 9 | 16.07 | 2 | 3.57 | 5 | 8.93 | 1 | 1.79
УРЧ-3М | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | - | - | - | - | 1 | 20 | - | -
УРЧ-ЗМ-С | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
УФПГМ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ФОЛ (нетиповая ЭМ панель) | 47 | 47 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ФОТ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ЦЗА-27,5-ФКС | 51 | 51 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2400 20.530 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2400 20.538 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 04.514 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 04.541 | 17 | 16 | 94.12 | 1 | 5.88 | - | - | 1 | 5.88 | - | - | - | -
Ш2600 04.542 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 04.544 | 26 | 23 | 88.46 | 2 | 7.69 | - | - | 1 | 3.85 | 1 | 3.85 | 1 | 3.85
Ш2600 05.514 05.516 | 11 | 10 | 90.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9.09
Ш2600 05.521 | 7 | 6 | 85.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14.29
Ш2600 05.522 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | - | -
Ш2600 05.524 | 15 | 15 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.501 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.502 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.503 | 9 | 7 | 77.78 | 2 | 22.22 | - | - | 1 | 11.11 | 1 | 11.11 | - | -
Ш2600 06.504 | 6 | 4 | 66.67 | 1 | 16.67 | - | - | 1 | 16.67 | - | - | 1 | 16.67
Ш2600 06.506 | 15 | 9 | 60 | 5 | 33.33 | 1 | 6.67 | 1 | 6.67 | 3 | 20 | 1 | 6.67
Ш2600 06.510 | 50 | 46 | 92 | 4 | 8 | 2 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | -
Ш2600 06.510 06.510 | 10 | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.512 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.513 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.514 | 16 | 16 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.514 06.510 | 44 | 44 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.514 06.516 | 21 | 21 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.516 | 33 | 32 | 96.97 | 1 | 3.03 | - | - | - | - | 1 | 3.03 | - | -
Ш2600 06.519 | 9 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.521 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.560 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.562 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 07.514 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 07.541 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 07.542 | 15 | 15 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 07.542 16.510 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 07.544 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 08.513 08.513 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 10.500 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 10.513 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2700 04.655 | 9 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2700 05.524 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2700 05.624 | 18 | 16 | 88.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11.11
Ш2700 06.604 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2700 06.613 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2700 06.615 | 2 | - | - | 2 | 100 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | -
ШАОТ | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШАСТ 1711 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШДЭ 2801.01 | 14 | 14 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШДЭ 2802 | 611 | 597 | 97.71 | 9 | 1.47 | 3 | 0.49 | 5 | 0.82 | 1 | 0.16 | 5 | 0.82
ШДЭ 2804 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШДЭ-2801 | 305 | 290 | 95.08 | 13 | 4.26 | 1 | 0.33 | 11 | 3.61 | 1 | 0.33 | 2 | 0.66
ШМДФЗ-02 | 43 | 43 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШМЗЛ-03 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШМЗЛ-12 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | - | - | - | - | 1 | 25 | - | -
ШРЗЛ-МТ-063 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ1110 | 2 | - | - | 2 | 100 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭ1110М | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ1111 | 28 | 9 | 32.14 | 19 | 67.86 | 12 | 42.86 | 5 | 17.86 | 2 | 7.14 | - | -
ШЭ1111A | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ1113 | 5 | - | - | 5 | 100 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2307 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
ШЭ2606 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 | 9 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 011 | 1209 | 1182 | 97.77 | 19 | 1.57 | 5 | 0.41 | 6 | 0.5 | 8 | 0.66 | 8 | 0.66
ШЭ2607 011011 | 42 | 40 | 95.24 | 2 | 4.76 | - | - | - | - | 2 | 4.76 | - | -
ШЭ2607 011021 | 1156 | 1139 | 98.53 | 15 | 1.3 | 5 | 0.43 | 3 | 0.26 | 7 | 0.61 | 2 | 0.17
ШЭ2607 011022 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 012 | 77 | 75 | 97.4 | 1 | 1.3 | 1 | 1.3 | - | - | - | - | 1 | 1.3
ШЭ2607 012021 | 44 | 44 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 013 | 65 | 62 | 95.38 | 2 | 3.08 | 1 | 1.54 | - | - | 1 | 1.54 | 1 | 1.54
ШЭ2607 013022 | 75 | 70 | 93.33 | 1 | 1.33 | - | - | 1 | 1.33 | - | - | 4 | 5.33
ШЭ2607 014 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 014022 | 10 | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 015 | 165 | 154 | 93.33 | 9 | 5.45 | 2 | 1.21 | 3 | 1.82 | 4 | 2.42 | 2 | 1.21
ШЭ2607 015015 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 016 | 775 | 760 | 98.06 | 14 | 1.81 | 7 | 0.9 | 3 | 0.39 | 4 | 0.52 | 1 | 0.13
ШЭ2607 016016 | 11 | 10 | 90.91 | 1 | 9.09 | 1 | 9.09 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 016106 | 9 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 017 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 018 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 018025 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 019 | 501 | 486 | 97.01 | 9 | 1.8 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 6 | 1.2 | 6 | 1.2
ШЭ2607 019019 | 13 | 13 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 019021 | 127 | 124 | 97.64 | 1 | 0.79 | - | - | - | - | 1 | 0.79 | 2 | 1.57
ШЭ2607 019072 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 021 | 728 | 711 | 97.66 | 9 | 1.24 | 4 | 0.55 | 2 | 0.27 | 3 | 0.41 | 8 | 1.1
ШЭ2607 021011 | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 021021 | 63 | 60 | 95.24 | 3 | 4.76 | 3 | 4.76 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 022 | 147 | 145 | 98.64 | 2 | 1.36 | 2 | 1.36 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 022022 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 023 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
ШЭ2607 024 | 18 | 17 | 94.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.56
ШЭ2607 025 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 031 | 602 | 581 | 96.51 | 13 | 2.16 | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 7 | 1.16 | 8 | 1.33
ШЭ2607 032 | 35 | 35 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 041 | 9 | 8 | 88.89 | 1 | 11.11 | 1 | 11.11 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 041015 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 041073 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 042 | 10 | 1 | 10 | 6 | 60 | 3 | 30 | 3 | 30 | - | - | 3 | 30
ШЭ2607 042043 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 043 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 045 | 2 | - | - | 2 | 100 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 045073 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 048073 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 049 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100
ШЭ2607 051 | 6 | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 | - | - | 1 | 16.67 | - | - | - | -
ШЭ2607 051051 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 061 | 11 | 7 | 63.64 | 4 | 36.36 | 2 | 18.18 | 1 | 9.09 | 1 | 9.09 | - | -
ШЭ2607 062 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | - | - | - | - | 1 | 25 | - | -
ШЭ2607 063 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 065 | 10 | 7 | 70 | 3 | 30 | - | - | 1 | 10 | 2 | 20 | - | -
ШЭ2607 071 | 8 | 5 | 62.5 | 3 | 37.5 | 1 | 12.5 | - | - | 2 | 25 | - | -
ШЭ2607 071071 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 072 | 4 | - | - | 1 | 25 | - | - | 1 | 25 | - | - | 3 | 75
ШЭ2607 072071 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
ШЭ2607 081 | 239 | 231 | 96.65 | 4 | 1.67 | 2 | 0.84 | 1 | 0.42 | 1 | 0.42 | 4 | 1.67
ШЭ2607 082 | 88 | 83 | 94.32 | 2 | 2.27 | - | - | 2 | 2.27 | - | - | 3 | 3.41
ШЭ2607 083 | 223 | 221 | 99.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.9
ШЭ2607 084 | 142 | 140 | 98.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.41
ШЭ2607 085 | 423 | 405 | 95.74 | 13 | 3.07 | 2 | 0.47 | 9 | 2.13 | 2 | 0.47 | 5 | 1.18
ШЭ2607 086 | 323 | 305 | 94.43 | 6 | 1.86 | 1 | 0.31 | 4 | 1.24 | 1 | 0.31 | 12 | 3.72
ШЭ2607 087 | 414 | 398 | 96.14 | 11 | 2.66 | 4 | 0.97 | 5 | 1.21 | 2 | 0.48 | 5 | 1.21
ШЭ2607 088 | 232 | 220 | 94.83 | 7 | 3.02 | - | - | 6 | 2.59 | 1 | 0.43 | 5 | 2.16
ШЭ2607 089 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 091 | 143 | 130 | 90.91 | 7 | 4.9 | 4 | 2.8 | 3 | 2.1 | - | - | 6 | 4.2
ШЭ2607 092 | 85 | 77 | 90.59 | 6 | 7.06 | 2 | 2.35 | 4 | 4.71 | - | - | 2 | 2.35
ШЭ2607 093 | 201 | 188 | 93.53 | 6 | 2.99 | 2 | 1 | 3 | 1.49 | 1 | 0.5 | 7 | 3.48
ШЭ2607 096 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 150 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 151 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 392 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 487 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 491 | 16 | 14 | 87.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12.5
ШЭ2607 622 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 631 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | -
ШЭ2607 632 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 682 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 511 | 139 | 134 | 96.4 | 5 | 3.6 | 2 | 1.44 | 3 | 2.16 | - | - | - | -
ШЭ2710 521 | 533 | 529 | 99.25 | 1 | 0.19 | 1 | 0.19 | - | - | - | - | 3 | 0.56
ШЭ2710 538 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 541 | 4 | - | - | 2 | 50 | 2 | 50 | - | - | - | - | 2 | 50
ШЭ2710 542 | 5 | 2 | 40 | 3 | 60 | 2 | 40 | 1 | 20 | - | - | - | -
ШЭ2710 542543 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 543 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 544 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | -
ШЭ2710 561 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 562 | 14 | 13 | 92.86 | 1 | 7.14 | 1 | 7.14 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 572 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100
ШЭ2710 581 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 582 | 371 | 355 | 95.69 | 9 | 2.43 | 1 | 0.27 | 5 | 1.35 | 3 | 0.81 | 7 | 1.89
ШЭ2710 591 | 163 | 160 | 98.16 | 3 | 1.84 | 1 | 0.61 | 2 | 1.23 | - | - | - | -
ШЭ2710 611 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 623 | 10 | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 683 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭРА-ВЧ-1001 | 12 | 10 | 83.33 | 1 | 8.33 | - | - | - | - | 1 | 8.33 | 1 | 8.33
ШЭРА-ДФЗ-1001 | 21 | 18 | 85.71 | 1 | 4.76 | 1 | 4.76 | - | - | - | - | 2 | 9.52
ШЭРА-ЛВ-110-2002 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭРА-ЛВ-110-2004 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭТ 210.05-0-РЛМК | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭТ 220.02-0-ЭКРА (ШЭ2607 682) | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭТ 220.04-0 (БЭМП РУ-ВЛЗ) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭТ 220.04-0-ЭКРА (ШЭ2607 632) | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭТ 220.06-0-ЭКРА (ШЭ2607 692) | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭТ 220.08-0-ЭКРА (ШЭ2607 622) | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭТ 221.09-0 (БЭМП РУ-ДВ) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭТ 221.09-0-ЭКРА (ШЭ2607 611) | 17 | 17 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭТ 310.01-0 (ШЭ2710 642643) | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
ШЭТ 320.01-0-ЭКРА (ШЭ2710 683) | 17 | 17 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭТ 320.03-0-ЭКРА (ШЭ2710 623) | 10 | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭТ 340.01-0-РЛМК (Ш2700 10.602) | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭТ 351.01-0-ЭКРА (ШЭ2710 611) | 9 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 221 0102 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 221 0107 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 221 0110 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0103 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0108 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0217 | 10 | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0302 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0303 | 16 | 16 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0501 | 17 | 17 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0509 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0510 | 10 | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0605 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0606 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0611 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0621 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0625 | 2 | - | - | 2 | 100 | - | - | - | - | 2 | 100 | - | -
ШЭЭ 223 0631 | 17 | 15 | 88.24 | 2 | 11.76 | - | - | - | - | 2 | 11.76 | - | -
ШЭЭ 223 0632 | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 | 1 | 20 | - | - | 1 | 20 | - | -
ШЭЭ 223 0907 | 10 | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0912 | 8 | 6 | 75 | 2 | 25 | 2 | 25 | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0913 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223А 0301 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223А 0502 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 224 0102 | 5 | 1 | 20 | 4 | 80 | - | - | - | - | 4 | 80 | - | -
ШЭЭ 224 0103 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 224 0106 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 224 0108 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 224 0109 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 224 0640 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 225 0621 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100
ШЭЭ 242 | 4 | 1 | 25 | 3 | 75 | - | - | 3 | 75 | - | - | - | -
ШЭЭ 243 0102 | 13 | 13 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭКРА 211 1501 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭКРА 221 0110 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭКРА 222 0108 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭКРА 223 01 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1294-89 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1296-89 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1621 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1622 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1627 | 11 | 11 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1636 | 5896 | 5651 | 95.84 | 199 | 3.38 | 48 | 0.81 | 100 | 1.7 | 51 | 0.86 | 46 | 0.78
ЭПЗ-1636-67 | 582 | 565 | 97.08 | 13 | 2.23 | 5 | 0.86 | 7 | 1.2 | 1 | 0.17 | 4 | 0.69
ЭПЗ-1636-67/1 | 87 | 83 | 95.4 | 2 | 2.3 | - | - | 1 | 1.15 | 1 | 1.15 | 2 | 2.3
ЭПЗ-1636-67/1М | 14 | 14 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1636-67/2 | 1981 | 1929 | 97.38 | 35 | 1.77 | 13 | 0.66 | 17 | 0.86 | 5 | 0.25 | 17 | 0.86
ЭПЗ-1636-67/2М | 160 | 159 | 99.38 | 1 | 0.63 | - | - | - | - | 1 | 0.63 | - | -
ЭПЗ-1636-67М | 164 | 155 | 94.51 | 9 | 5.49 | 3 | 1.83 | 5 | 3.05 | 1 | 0.61 | - | -
ЭПЗ-1636М | 228 | 206 | 90.35 | 15 | 6.58 | 4 | 1.75 | 7 | 3.07 | 4 | 1.75 | 7 | 3.07
ЭПЗ-1637 | 85 | 83 | 97.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.35
ЭПЗ-1637-91 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1638 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1638-91/1 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | - | - | 1 | 33.33 | - | - | - | -
ЭПЗ-1639-91/2 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
ЭПЗ-1640 | 100 | 98 | 98 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | -
ЭПЗ-1640-73 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1641 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1642 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1643 | 492 | 433 | 88.01 | 37 | 7.52 | 3 | 0.61 | 7 | 1.42 | 27 | 5.49 | 22 | 4.47
ЭПЗ-1643-59 | 22 | 22 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1643-69 | 40 | 39 | 97.5 | 1 | 2.5 | - | - | 1 | 2.5 | - | - | - | -
ЭПЗ-1643А-91 | 27 | 24 | 88.89 | 2 | 7.41 | - | - | 2 | 7.41 | - | - | 1 | 3.7
ЭПЗ-1643Б-91 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1643М | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1644 | 174 | 174 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1644/1-91 | 10 | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1644/2-91 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1644-78 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-611 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-611-64 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-622 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-623 | 14 | 13 | 92.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7.14
ЭПЗ-624 | 21 | 20 | 95.24 | 1 | 4.76 | 1 | 4.76 | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-627 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-631-62 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-634 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-71 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПО-1054 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Всего случаев работы устройств | 55851 | 53606 | 95.98 | 1646 | 2.95 | 459 | 0.82 | 525 | 0.94 | 662 | 1.19 | 599 | 1.07
Примечание: отчёт сформирован в соответствии с пунктом 7 Правил технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 80 (далее – Правила) в отношении устройств РЗА, технический учет и анализ функционирования которых осуществляется АО "СО ЕЭС".