## Лист1
Распределение случаев неправильной работы устройств РЗА по видам организационных причин и типам устройств РЗА за период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Код | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | Всего случаев неправильной работы по типу устройства РЗА
Вид организационной причины | Недостатки технического обслуживания устройств РЗА |  |  |  | Недостатки указаний по РЗА |  |  | Недостатки расчета и выбора параметров настройки (уставок) устройств РЗА |  | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие | [5 empty] | Ошибочные или неправильные действия персонала | Дефекты (недостатки) проекта | Дефекты (недостатки) конструкции, изготовления | Дефекты (недостатки) монтажа | Прочие организационные причины | Причина не определена
| Недостатки методики по наладке и проверке | Недостатки проверочных устройств | Невыполнение технического обслуживания в регламентные сроки | Невыполнение объема регламентных работ по техническому обслуживанию в соответствии с нормативно-техническими документами | Неправильные указания по РЗА | Отсутствие указаний по РЗА | Несвоевременное внесение изменений в указания по РЗА | Недостоверные исходные данные | Недостатки методики расчета и выбора параметров настройки | По продлению срока службы или замены аппаратуры РЗА и вспомогательных элементов устройств РЗА | По обеспечению запасными частями | По выдаче, выполнению задания по настройке устройств РЗА | По выполнению требований нормативных документов и инструктивной документации | По согласованию мероприятий с проектной и конструкторской организациями, изготовителем оборудования, субъектом оперативно-диспетчерского управления | По устранению выявленного дефекта или неисправности
Тип устройства РЗА
6MD644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 1
6MD66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.33 % | 33.33 % | 33.33 % | - | 3
6MD664 | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | 25 % | 25 % | - | 4
7SA522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 % | 6.67 % | - | - | - | 6.67 % | 20 % | 6.67 % | 13.33 % | 13.33 % | - | 15
7SD5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | 12.5 % | 25 % | 37.5 % | 8
7SD52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
7SD522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 % | 20 % | 20 % | - | - | - | 5
7SD523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 2
7SJ62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
7SS5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
7SS522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | 50 % | - | - | 2
7UM62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
7UT613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
7UT63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
7UT633 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 2
BF 80/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
C60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.67 % | - | 3
ETL | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ETL541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 1
FOX515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 1
L60 | - | - | - | 6.25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.25 % | 12.5 % | - | 31.25 % | 12.5 % | 31.25 % | - | 16
P139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
P142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
P143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | 50 % | - | 2
P145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
P435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 2
P437 | - | - | - | - | 11.76 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.88 % | 5.88 % | 17.65 % | 5.88 % | 47.06 % | 5.88 % | 17
P443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
P547 | - | - | - | 3.45 % | - | - | - | - | 17.24 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.14 % | 6.9 % | 41.38 % | 6.9 % | 29
P633 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
P634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 2
P923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 1
RAHB 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
REB551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
REB670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.33 % | 33.33 % | - | 33.33 % | - | 3
REC670 | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | 2
RED521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
RED670 | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 % | - | - | - | - | - | 10 % | - | - | 30 % | - | - | 10
REF542+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
REF630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
REL511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 4
REL551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
REL670 | - | - | - | 14.29 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.86 % | - | - | 42.86 % | - | - | 7
RET316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
RET670 | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 4
RS-2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
S7-400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | 50 % | - | 2
SPAF 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 3
SPAY-141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
АВР (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | 2
АК Тритон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
АКПА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
Алтей-УЗТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
АНКА-АВПА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | 80 % | 5
АОПО (нетиповая ЭМ панель) | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
АПВ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | 21.57 % | - | - | - | - | - | 23.53 % | - | 3.92 % | - | - | 5.88 % | - | - | 7.84 % | - | 17.65 % | 19.61 % | 51
АПВ-503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 % | - | 12.5 % | 25 % | - | - | 25 % | 8
АПНУ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
АУВ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | 3.75 % | - | - | - | - | - | 45 % | - | - | - | - | 5 % | 5 % | - | 13.75 % | 3.75 % | 20 % | 3.75 % | 80
АЧР (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | 87.5 % | - | - | - | - | - | - | 8
БМАЧР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
БМРЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
БМРЗ-ЛТ-01-05-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
Бреслер ША 2420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
Бреслер ШЛ 2604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 2
Бреслер ШЛ 2604.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
Бреслер ШЛ 2604.111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 1
Бреслер ШЛ 2604.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
Бреслер ШЛ 2606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
Бреслер ШЛ 2606.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 2
Бреслер ШЛ 2606.13 | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Бреслер ШЛ 2606.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | 75 % | - | 4
Бреслер ШЛ 2606.14 06.10 16.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
Бреслер ШЛ 2606.14 06.15 | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Бреслер ШЛ 2606.142.06.142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Бреслер ШЛ 2606.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
Бреслер ШЛ 2606.510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.67 % | 33.33 % | - | - | - | - | - | 3
Бреслер ШЛ 2606.519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 1
Бреслер ШЛ 2607.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
Бреслер ШЛ 2607.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
Бреслер ШТ 2108.524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
Бреслер ШШ 2310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
Бреслер-0107.502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 2
Бреслер-0107.510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 6
Бреслер-0107.532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 2
Бреслер-0107.620 | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
БРЧН-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | 50 % | 2
БЭ2704 011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | 50 % | - | - | - | - | - | 2
БЭ2704 012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
БЭ2704 015 | - | - | - | 33.33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.33 % | 33.33 % | - | 3
БЭ2704 016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 50 % | - | - | - | 2
БЭ2704 019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.14 % | 14.29 % | 28.57 % | - | - | - | 7
БЭ2704 021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
БЭ2704 031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 2
БЭ2704 065 | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
БЭ2704 093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 2
БЭМП РУ-ВЛ3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
БЭМП РУ-ДВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
БЭМП РУ-ДВ4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
БЭМП РУ-ТН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 2
БЭМП-ДТЗ.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
БЭМП-ДТЗ.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.33 % | - | - | - | - | - | - | - | 33.33 % | - | 33.33 % | - | 3
ВЧБ (нетиповая МЭ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ВЧБ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | 25 % | - | 25 % | - | - | 12.5 % | 12.5 % | 8
ГЗ РПН (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ГРАРМ (нетиповая МЭ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 1
Делительная защита (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ДЗЛ-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.67 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.33 % | - | 3
ДЗЛ-2 | - | - | - | 18.18 % | - | - | - | - | - | 9.09 % | - | - | - | - | 18.18 % | - | - | - | - | 36.36 % | 18.18 % | 11
ДЗО (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.33 % | - | - | - | - | - | 33.33 % | - | - | 33.33 % | - | - | 3
ДЗР продольная (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ДЗТ-11 | - | - | - | 66.67 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.33 % | - | 3
ДЗТ-11/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ДЗТ-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ДЗТ-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 2
ДЗШ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | 18.75 % | - | - | - | - | - | 31.25 % | - | - | - | - | 12.5 % | 6.25 % | - | - | - | 31.25 % | - | 16
Дуговая защита (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
ДФЗ-2 | - | - | - | 7.14 % | - | - | - | - | - | 42.86 % | - | - | - | - | 7.14 % | - | - | 7.14 % | 14.29 % | 14.29 % | 7.14 % | 14
ДФЗ-201 | - | - | 1.23 % | 6.17 % | - | - | - | - | - | 28.4 % | 1.23 % | - | 1.23 % | - | - | 3.7 % | 2.47 % | 7.41 % | 3.7 % | 27.16 % | 17.28 % | 81
ДФЗ-503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ДФЗ-504 | - | - | - | 14.29 % | - | - | - | - | - | 28.57 % | - | - | - | - | - | 14.29 % | - | - | - | 14.29 % | 28.57 % | 7
Защита генератора (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Защиты АТ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
Защиты генератора/блока (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 50 % | - | 2
Защиты Т (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | 16.67 % | 33.33 % | - | - | - | - | - | - | 16.67 % | - | 16.67 % | 16.67 % | - | - | 6
Защиты ШСВ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.33 % | - | - | - | - | - | - | - | 66.67 % | - | - | - | 3
Интер 27,5 кВ ФКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
КПА-М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
МКПА | - | - | - | - | - | 10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 % | 20 % | 5 % | - | 5 % | 20 % | 20
Нетиповая МП панель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
Нетиповая ЭМ панель РЗА | - | - | 4.3 % | 3.23 % | - | - | - | - | - | 21.51 % | - | - | 1.08 % | - | 3.23 % | 19.35 % | 1.08 % | 5.38 % | 8.6 % | 29.03 % | 4.3 % | 93
ОАПВ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | 20 % | 40 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 % | 5
ОН (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
Основные защиты АТ, Т (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.33 % | - | - | - | - | 33.33 % | - | - | - | - | - | 33.33 % | 3
Панель резервных защит (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.33 % | - | - | - | - | 66.67 % | - | - | - | - | - | - | 3
Панель токовых защит (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | 2
Парма УАЧР 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ПВБ-158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ПДЭ-2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 2
ПДЭ-2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
ПДЭ-2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
ПДЭ-2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ПДЭ-2802 | - | - | - | 4 % | - | - | - | - | - | 32 % | - | - | 4 % | - | - | 4 % | - | 16 % | - | 20 % | 20 % | 25
ПЗ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ПЗ 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 2
ПЗ-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
ПЗ-273-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 1
ПЗ-5/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ПЗ-5/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.33 % | - | - | - | - | - | - | - | 33.33 % | - | 33.33 % | - | 3
ПРД АКА Кедр | - | - | 25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | 50 % | - | - | 4
ПРД ВЧТО-М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ПРМ АКА Кедр | - | - | - | 33.33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.33 % | - | - | 16.67 % | - | 16.67 % | 6
ПЭ-2105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.33 % | - | - | - | - | - | 66.67 % | - | - | - | - | - | 3
РГТ-80-201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
РН (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
РНТ | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
РНТ-562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | 50 % | 2
РНТ-565 | - | - | - | 33.33 % | - | - | - | - | - | 33.33 % | - | - | - | - | - | 8.33 % | - | - | - | 25 % | - | 12
РНТ-567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 % | - | - | - | - | 40 % | - | - | - | - | 20 % | - | 5
РПВ-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.67 % | 3
РПВ-258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.33 % | - | - | - | - | - | 16.67 % | - | 16.67 % | - | 33.33 % | - | 6
РПВ-258 (ЭМ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 2
РПВ-58 | - | - | 1.28 % | 5.13 % | - | - | 1.28 % | - | - | 34.62 % | - | - | - | - | 2.56 % | 6.41 % | 2.56 % | 6.41 % | 1.28 % | 30.77 % | 7.69 % | 78
РС830-ДЗ | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
РСГ-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.33 % | - | - | 66.67 % | - | 3
РСГ-11-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
РТ-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
РТ-40/Р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 1
РТ-40/Р5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
РТФ-1М | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | 2
РТФ-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
РЧ-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.86 % | - | - | 2.86 % | - | 11.43 % | 2.86 % | - | - | - | 8.57 % | 71.43 % | 35
Сириус АВР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | - | 25 % | - | 25 % | - | 25 % | - | 4
Сириус-2-ДЗЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
Сириус-2-ДЗЛ-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
Сириус-2-ЛВ-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 50 % | - | - | - | 2
Сириус-2-РЧН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
Сириус-3-ВЧ-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | 50 % | 2
Сириус-3-ДФЗ | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Сириус-3-ЛВ-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | 50 % | - | - | 2
Сириус-3-ЛВ-03 | - | - | - | 12.5 % | - | - | - | - | - | 12.5 % | - | 25 % | - | - | 12.5 % | 12.5 % | - | - | 12.5 % | 12.5 % | - | 8
Сириус-3-ЛВ-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
Сириус-Т-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
Сириус-УВ | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | 2
ТАПВ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 1
ТЕКОН 300BS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
ТЕКОН 312EA | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
ТЕКОН 329EA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 1
ТЕКОН 339SW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
Технологические защиты АТ (Т, Г) (нетиповая ЭМ панель) | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ТЗНП (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | - | 25 % | 4
ТОР 200 КЧР 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
ТОР 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.67 % | - | - | - | - | 33.33 % | 3
ТОР 300 БСК 556 | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ТОР 300 ДЗАТ 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
ТОР 300 ДЗО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
ТОР 300 ДЗТ 513 | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ТОР 300 ДФЗ 512 | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ТОР 300 ДФЗ 542 | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
ТОР 300 КСЗ 501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | 2
ТОР 300 КСЗ 510 | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
ТОР 300 КСЗ 514 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
ТОР 300 КСЗ 730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ТОР 300 КСЗ и АУВ 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 2
ТОР 300 ПА 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 1
ТОР 300 РЗАТ 522 | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ТПА-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
УПАЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 4
УПК-Ц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.33 % | 33.33 % | - | 33.33 % | - | - | - | 3
УРОВ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | 12.5 % | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | 6.25 % | 31.25 % | - | - | 12.5 % | 6.25 % | 6.25 % | 16
УРЧ-3М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 1
ФОТ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Ш2600 04.541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Ш2600 04.544 | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | 2
Ш2600 05.522 | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Ш2600 06.503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 2
Ш2600 06.504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
Ш2600 06.506 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 % | - | - | 20 % | - | 40 % | 5
Ш2600 06.510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | 25 % | 4
Ш2600 06.516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
Ш2700 06.615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | 2
ШАОТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШДЭ 2802 | - | - | 11.11 % | - | - | - | - | - | - | 44.44 % | - | - | - | - | 11.11 % | - | - | 11.11 % | - | 22.22 % | - | 9
ШДЭ-2801 | - | - | - | 23.08 % | - | - | - | - | - | 23.08 % | - | 7.69 % | - | - | 7.69 % | 7.69 % | - | - | - | 30.77 % | - | 13
ШМЗЛ-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ШМЗЛ-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ШЭ1110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 2
ШЭ1111 | - | - | - | 15.79 % | - | - | - | - | 10.53 % | - | - | - | - | - | - | 47.37 % | - | 15.79 % | 10.53 % | 10.53 % | - | 19
ШЭ1113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | - | 80 % | - | 5
ШЭ2307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 011 | - | - | - | - | - | - | - | 5.26 % | - | 10.53 % | - | - | 5.26 % | - | 5.26 % | 26.32 % | - | 5.26 % | 5.26 % | 15.79 % | 21.05 % | 19
ШЭ2607 011011 | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | 2
ШЭ2607 011021 | - | - | - | 6.67 % | - | - | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | - | 20 % | - | 6.67 % | - | 20 % | 26.67 % | 15
ШЭ2607 012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ШЭ2607 013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | 50 % | 2
ШЭ2607 013022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ШЭ2607 014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 015 | 11.11 % | - | - | - | - | 11.11 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.22 % | - | 22.22 % | 22.22 % | - | 11.11 % | 9
ШЭ2607 016 | - | - | - | 7.14 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.29 % | 35.71 % | - | 21.43 % | 7.14 % | 7.14 % | 7.14 % | 14
ШЭ2607 016016 | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 019 | - | - | - | 11.11 % | - | - | - | - | - | 22.22 % | - | - | - | - | - | 22.22 % | - | - | 22.22 % | 22.22 % | - | 9
ШЭ2607 019021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 021 | - | - | - | - | - | - | - | 22.22 % | 11.11 % | - | - | - | 22.22 % | - | 11.11 % | - | - | 11.11 % | 22.22 % | - | - | 9
ШЭ2607 021011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ШЭ2607 021021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 3
ШЭ2607 022 | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | 2
ШЭ2607 023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 031 | - | - | 7.69 % | 23.08 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.69 % | - | - | - | - | 23.08 % | - | 23.08 % | 23.08 % | 13
ШЭ2607 041 | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 041073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ШЭ2607 042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.67 % | - | - | - | 83.33 % | - | 6
ШЭ2607 042043 | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | 2
ШЭ2607 045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
ШЭ2607 051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ШЭ2607 061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | 50 % | - | 4
ШЭ2607 062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 3
ШЭ2607 071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.33 % | - | - | - | - | - | - | - | 33.33 % | 33.33 % | - | - | 3
ШЭ2607 072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 1
ШЭ2607 072071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
ШЭ2607 081 | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 25 % | - | 4
ШЭ2607 082 | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
ШЭ2607 085 | - | - | - | 15.38 % | - | - | - | - | - | 15.38 % | - | - | - | - | - | 23.08 % | - | 23.08 % | 7.69 % | - | 15.38 % | 13
ШЭ2607 086 | - | - | - | 16.67 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.67 % | 16.67 % | - | - | - | 50 % | - | 6
ШЭ2607 087 | - | - | 9.09 % | 18.18 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.09 % | 18.18 % | - | - | - | 36.36 % | 9.09 % | 11
ШЭ2607 088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.86 % | - | 42.86 % | 14.29 % | 7
ШЭ2607 091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.86 % | - | 14.29 % | 42.86 % | 7
ШЭ2607 092 | - | - | - | 33.33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.67 % | 16.67 % | 16.67 % | 16.67 % | 6
ШЭ2607 093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.67 % | - | - | - | - | - | 33.33 % | - | - | 16.67 % | 16.67 % | 16.67 % | 6
ШЭ2607 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ШЭ2607 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 631 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ШЭ2710 511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 % | 20 % | - | 40 % | - | 5
ШЭ2710 521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ШЭ2710 541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 50 % | - | 2
ШЭ2710 542 | - | - | - | 33.33 % | 33.33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.33 % | - | - | - | - | 3
ШЭ2710 543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2710 544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 1
ШЭ2710 561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
ШЭ2710 562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
ШЭ2710 582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.56 % | - | - | 22.22 % | 11.11 % | 11.11 % | - | 9
ШЭ2710 591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 3
ШЭРА-ВЧ-1001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ШЭРА-ДФЗ-1001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ШЭТ 210.05-0-РЛМК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
ШЭТ 310.01-0 (ШЭ2710 642643) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
ШЭЭ 221 0102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ШЭЭ 223 0606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ШЭЭ 223 0625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 2
ШЭЭ 223 0631 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 2
ШЭЭ 223 0632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | 50 % | - | - | 2
ШЭЭ 223 0912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 2
ШЭЭ 223А 0301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭЭ 224 0102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 4
ШЭЭ 224 0106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 1
ШЭЭ 224 0108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ШЭЭ 242 | - | - | - | - | - | - | - | 66.67 % | - | - | - | - | 33.33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
ЭПЗ-1636 | - | - | 3.52 % | 17.09 % | - | 0.5 % | - | 0.5 % | - | 42.71 % | - | 0.5 % | - | - | 4.52 % | 3.02 % | 0.5 % | 3.52 % | 2.01 % | 14.57 % | 9.55 % | 199
ЭПЗ-1636-67 | - | - | - | 7.69 % | - | - | - | - | - | 46.15 % | - | - | - | - | 7.69 % | 7.69 % | - | - | 7.69 % | 7.69 % | 15.38 % | 13
ЭПЗ-1636-67/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | 2
ЭПЗ-1636-67/2 | - | - | 8.57 % | - | - | - | - | - | - | 37.14 % | - | - | 2.86 % | - | - | - | - | 2.86 % | 5.71 % | 31.43 % | 11.43 % | 35
ЭПЗ-1636-67/2М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 1
ЭПЗ-1636-67М | - | - | - | 11.11 % | - | - | - | - | - | 44.44 % | - | - | - | - | - | 22.22 % | - | - | - | 22.22 % | - | 9
ЭПЗ-1636М | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | - | 33.33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.67 % | - | 15
ЭПЗ-1638-91/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ЭПЗ-1639-91/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ЭПЗ-1640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 50 % | - | 2
ЭПЗ-1643 | - | - | 2.7 % | 8.11 % | - | - | - | - | - | 54.05 % | - | - | - | - | - | 8.11 % | - | 2.7 % | 5.41 % | 10.81 % | 8.11 % | 37
ЭПЗ-1643-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 1
ЭПЗ-1643А-91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
ЭПЗ-624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 1
Всего случаев неправильной работы по виду причины | 10 | - | 28 | 127 | 8 | 5 | 3 | 10 | 17 | 358 | 7 | 12 | 16 | - | 79 | 165 | 36 | 162 | 100 | 331 | 183 | 1646
| 0.61 % | - | 1.7 % | 7.72 % | 0.49 % | 0.3 % | 0.18 % | 0.61 % | 1.03 % | 21.75 % | 0.43 % | 0.73 % | 0.97 % | - | 4.8 % | 10.02 % | 2.19 % | 9.84 % | 6.08 % | 20.11 % | 11.12 % | 100 %
Примечания: | 1. Отчёт сформирован, в соответствии с пунктом 7 Правил технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 80 (далее – Правила), в отношении устройств РЗА, технический учет и анализ функционирования которых осуществляется АО "СО ЕЭС".
2. В соответствии с пунктом 32 Правил, для каждого случая неправильной работы устройств РЗА может быть указано несколько видов причин. В столбце "Всего случаев неправильной работы по типу устройства РЗА" каждый случай неправильной работы устройств РЗА учитывается однократно независимо от количества указанных причин. В столбцах видов причин указывается процент случаев неправильной работы устройств РЗА, для которых была указана соответствующая причина. При наличии для отдельных типов устройств случаев неправильной работы, для которых указано несколько видов причин, сумма процентов может быть более 100%.