## Лист1
Распределение показателей работы устройств РЗА по типам устройств РЗА за 2024 год
Показатель | Общее количество действий | В том числе «правильно» |  | В том числе «неправильно» | [7 empty] | В том числе «неправильно допущено»
|  | Количество действий | % | Всего |  | Ложно |  | Излишне |  | Отказ
|  |  |  | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | %
Тип устройства РЗА
"Нетиповая панель (ООО ""Релематика"")" | 7 | 5 | 71.43% | [8 empty] | 2 | 28.57%
6MD644 | 2 | 2 | 100.00%
6MD66 | 224 | 222 | 99.11% | 2 | 0.89% |  |  |  |  | 2 | 0.89%
6MD662 | 6 | 6 | 100.00%
6MD663 | 26 | 26 | 100.00%
6MD664 | 227 | 211 | 92.95% | 12 | 5.29% | 5 | 2.20% |  |  | 7 | 3.08% | 4 | 1.76%
7SA513 | 5 | 5 | 100.00%
7SA52 | 67 | 61 | 91.04% | 5 | 7.46% | 1 | 1.49% | 4 | 5.97% |  |  | 1 | 1.49%
7SA522 | 421 | 393 | 93.35% | 8 | 1.90% | 6 | 1.43% | 1 | 0.24% | 1 | 0.24% | 20 | 4.75%
7SA61 | 12 | 12 | 100.00%
7SA611 | 2 | 2 | 100.00%
7SA632 | 14 | 14 | 100.00%
7SA86 | 32 | 24 | 75.00% | 8 | 25.00% | 1 | 3.13% | 6 | 18.75% | 1 | 3.13%
7SD5 | 168 | 159 | 94.64% | 7 | 4.17% | 2 | 1.19% | 3 | 1.79% | 2 | 1.19% | 2 | 1.19%
7SD52 | 108 | 107 | 99.07% | 1 | 0.93% |  |  |  |  | 1 | 0.93%
7SD522 | 245 | 237 | 96.73% | 3 | 1.22% |  |  | 3 | 1.22% |  |  | 5 | 2.04%
7SD523 | 36 | 32 | 88.89% | [8 empty] | 4 | 11.11%
7SJ63 | 1 | 1 | 100.00%
7SJ64 | 3 | 2 | 66.67% | [8 empty] | 1 | 33.33%
7SJ641 | 11 | 5 | 45.45% | 4 | 36.36% | 4 | 36.36% |  |  |  |  | 2 | 18.18%
7SJ645 | 8 | 8 | 100.00%
7SS522 | 13 | 12 | 92.31% | 1 | 7.69% | 1 | 7.69%
7UM622 | 4 | 4 | 100.00%
7UT613 | 2 | 2 | 100.00%
7UT63 | 8 | 4 | 50.00% | 4 | 50.00% |  |  | 4 | 50.00%
7UT633 | 9 | 5 | 55.56% | 4 | 44.44% | 2 | 22.22% | 2 | 22.22%
7UT635 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
7VK61 | 13 | 13 | 100.00%
7VK611 | 8 | 8 | 100.00%
B30 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
BF 80/10 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% | 1 | 20.00%
BF 80/Q | 12 | 9 | 75.00% | 2 | 16.67% | 2 | 16.67% |  |  |  |  | 1 | 8.33%
C60 | 97 | 95 | 97.94% | 2 | 2.06% |  |  | 1 | 1.03% | 1 | 1.03%
D25 | 1 | 1 | 100.00%
D30 | 92 | 92 | 100.00%
D60 | 154 | 153 | 99.35% | 1 | 0.65% | 1 | 0.65%
DRS-COMPACT2A | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ETL | 826 | 822 | 99.52% | 2 | 0.24% |  |  |  |  | 2 | 0.24% | 2 | 0.24%
ETL541 | 17 | 16 | 94.12% | 1 | 5.88% |  |  |  |  | 1 | 5.88%
ETL641 | 6 | 6 | 100.00%
ETL681 | 20 | 20 | 100.00%
F60 | 54 | 54 | 100.00%
F650 | 2 | 2 | 100.00%
FOX515 | 86 | 84 | 97.67% | 2 | 2.33% |  |  |  |  | 2 | 2.33%
FOX615 | 2 | 2 | 100.00%
G60 | 2 | 2 | 100.00%
Iskra SISTEMI ET8 | 26 | 26 | 100.00%
Kontron | 6 | 6 | 100.00%
L60 | 170 | 154 | 90.59% | 10 | 5.88% | 1 | 0.59% | 7 | 4.12% | 2 | 1.18% | 6 | 3.53%
L90 | 20 | 20 | 100.00%
M-3425A | 2 | 2 | 100.00%
N60 | 16 | 16 | 100.00%
NUR-36 | 2 | 1 | 50.00% | [8 empty] | 1 | 50.00%
P123 | 4 | 4 | 100.00%
P127 | 4 | 4 | 100.00%
P139 | 66 | 65 | 98.48% | 1 | 1.52% |  |  |  |  | 1 | 1.52%
P141 | 4 | 4 | 100.00%
P143 | 75 | 73 | 97.33% | 2 | 2.67% |  |  |  |  | 2 | 2.67%
P145 | 112 | 109 | 97.32% | 3 | 2.68% |  |  |  |  | 3 | 2.68%
P14DL | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  |  |  | 1 | 100.00%
P344 | 7 | 7 | 100.00%
P433 | 1 | 1 | 100.00%
P435 | 170 | 164 | 96.47% | 4 | 2.35% | 1 | 0.59% |  |  | 3 | 1.76% | 2 | 1.18%
P437 | 239 | 231 | 96.65% | 1 | 0.42% | 1 | 0.42% |  |  |  |  | 7 | 2.93%
P442 | 12 | 12 | 100.00%
P443 | 166 | 160 | 96.39% | 2 | 1.20% |  |  | 2 | 1.20% |  |  | 4 | 2.41%
P445 | 3 | 3 | 100.00%
P543 | 7 | 7 | 100.00%
P545 | 10 | 4 | 40.00% | 6 | 60.00% | 6 | 60.00%
P546 | 10 | 10 | 100.00%
P547 | 205 | 188 | 91.71% | 10 | 4.88% |  |  | 6 | 2.93% | 4 | 1.95% | 7 | 3.41%
P633 | 6 | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% |  |  | 2 | 33.33%
P634 | 2 | 2 | 100.00%
P643 | 6 | 6 | 100.00%
P741 | 5 | 5 | 100.00%
P741, P742 | 2 |  |  | 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
P746 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
P922 | 11 | 9 | 81.82% | 2 | 18.18% |  |  |  |  | 2 | 18.18%
PBS | 175 | 174 | 99.43% | 1 | 0.57% | 1 | 0.57%
PCS-902 | 5 | 5 | 100.00%
PCS-921 | 23 | 23 | 100.00%
PCS-978 | 3 | 3 | 100.00%
PD 551 | 1 | 1 | 100.00%
PLC42-OCH | 3 | 3 | 100.00%
PowerLink | 43 | 41 | 95.35% | 1 | 2.33% |  |  |  |  | 1 | 2.33% | 1 | 2.33%
PS 441 | 1 | 1 | 100.00%
REB551 | 81 | 79 | 97.53% | 1 | 1.23% |  |  |  |  | 1 | 1.23% | 1 | 1.23%
REB670 | 5 | 5 | 100.00%
REC650 | 39 | 37 | 94.87% | 2 | 5.13% |  |  |  |  | 2 | 5.13%
REC670 | 184 | 174 | 94.57% | 10 | 5.43% | 2 | 1.09% | 1 | 0.54% | 7 | 3.80%
RED521 | 8 | 7 | 87.50% | 1 | 12.50% |  |  | 1 | 12.50%
RED670 | 317 | 302 | 95.27% | 13 | 4.10% | 5 | 1.58% | 6 | 1.89% | 2 | 0.63% | 2 | 0.63%
REF542 | 3 | 3 | 100.00%
REF542+ | 7 | 7 | 100.00%
REF545 | 13 | 13 | 100.00%
REF615 | 2 | 2 | 100.00%
REF630 | 13 | 12 | 92.31% | 1 | 7.69% | 1 | 7.69%
REL511 | 358 | 341 | 95.25% | 11 | 3.07% | 2 | 0.56% | 4 | 1.12% | 5 | 1.40% | 6 | 1.68%
REL521 | 146 | 142 | 97.26% | 2 | 1.37% |  |  | 1 | 0.68% | 1 | 0.68% | 2 | 1.37%
REL551 | 101 | 99 | 98.02% | 2 | 1.98% | 2 | 1.98%
REL561 | 16 | 16 | 100.00%
REL650 | 107 | 103 | 96.26% | 2 | 1.87% |  |  | 1 | 0.93% | 1 | 0.93% | 2 | 1.87%
REL670 | 244 | 228 | 93.44% | 14 | 5.74% |  |  | 3 | 1.23% | 11 | 4.51% | 2 | 0.82%
REO500 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% |  |  | 1 | 20.00%
RET316 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67%
RET521 | 5 | 2 | 40.00% | 3 | 60.00% | 3 | 60.00%
RET650 | 1 | 1 | 100.00%
RET670 | 17 | 13 | 76.47% | 4 | 23.53% |  |  |  |  | 4 | 23.53%
RS-2001 | 1 | 1 | 100.00%
S7-400 | 25 | 24 | 96.00% | 1 | 4.00% | 1 | 4.00%
Sepam | 5 | 5 | 100.00%
Sepam 1000+ | 1 | 1 | 100.00%
Sepam 2000 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
Sepam S40 | 1 | 1 | 100.00%
SPAC 810 | 13 | 13 | 100.00%
SPAD 346 | 1 | 1 | 100.00%
SPAF | 1 | 1 | 100.00%
SPAF 140 | 2 | 2 | 100.00%
SPAJ 160 C | 2 | 2 | 100.00%
SWT 3000 | 2 | 2 | 100.00%
TEBIT | 35 | 33 | 94.29% | [8 empty] | 2 | 5.71%
URF-25/10 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33%
АВАНТ | 447 | 439 | 98.21% | 4 | 0.89% | 3 | 0.67% |  |  | 1 | 0.22% | 4 | 0.89%
АВАНТ К400 | 707 | 685 | 96.89% | 2 | 0.28% | 2 | 0.28% |  |  |  |  | 20 | 2.83%
АВАНТ РЗСК | 10 | 10 | 100.00%
АВР (нетиповая ЭМ панель) | 42 | 36 | 85.71% | 6 | 14.29% | 2 | 4.76% | 1 | 2.38% | 3 | 7.14%
АДВ (нетиповое МП устройство) | 4 | 2 | 50.00% | [8 empty] | 2 | 50.00%
АДН (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100.00%
АДС (нетиповая ЭМ панель) | 6 | 6 | 100.00%
АДШС (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
АК Тритон | 227 | 216 | 95.15% | 4 | 1.76% | 2 | 0.88% | 1 | 0.44% | 1 | 0.44% | 7 | 3.08%
АКА по ВОЛС | 29 | 27 | 93.10% | [8 empty] | 2 | 6.90%
АКА-16 КЕДР | 146 | 146 | 100.00%
АКАП | 4 | 4 | 100.00%
АКАП-М | 1 | 1 | 100.00%
АКПА | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 14.29% | 1 | 14.29%
АКПА-В | 57 | 57 | 100.00%
АКСТ | 4 | 4 | 100.00%
АКСТ Линия-Ц | 2 | 2 | 100.00%
АЛАР (нетиповая МЭ панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
АЛАР-Ц | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 2 | 50.00%
АНКА | 41 | 41 | 100.00%
АНКА АКА Кедр | 1 | 1 | 100.00%
АНКА-АВПА | 146 | 142 | 97.26% | 4 | 2.74% | 2 | 1.37% |  |  | 2 | 1.37%
АОДС (нетиповая ЭМ панель) | 10 | 10 | 100.00%
АОПН (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 3 | 100.00%
АОПО (нетиповая ЭМ панель) | 5 | 5 | 100.00%
АОПЧ (нетиповая МЭ панель) | 1 | 1 | 100.00%
АОСН (нетиповая ЭМ панель) | 4 | 4 | 100.00%
АПВ (нетиповая ЭМ панель) | 2539 | 2474 | 97.44% | 64 | 2.52% | 11 | 0.43% | 5 | 0.20% | 48 | 1.89% | 1 | 0.04%
АПВ-501 | 1 | 1 | 100.00%
АПВ-503 | 205 | 197 | 96.10% | 7 | 3.41% |  |  | 4 | 1.95% | 3 | 1.46% | 1 | 0.49%
АПВ-751 | 1 | 1 | 100.00%
АПНУ (нетиповая ЭМ панель) | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 14.29% |  |  |  |  | 1 | 14.29%
АРЛ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100.00%
АРОТ (нетиповая ЭМ панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
АУВ (нетиповая ЭМ панель) | 3858 | 3776 | 97.87% | 79 | 2.05% | 7 | 0.18% | 13 | 0.34% | 59 | 1.53% | 3 | 0.08%
АЧР (нетиповая ЭМ панель) | 49 | 45 | 91.84% | 4 | 8.16% | 3 | 6.12% |  |  | 1 | 2.04%
БА 108-70 | 5 | 5 | 100.00%
БА 140-71 | 3 | 3 | 100.00%
БА 144-71 | 1 | 1 | 100.00%
БА 178-76 | 6 | 6 | 100.00%
БА 184-76 | 2 | 2 | 100.00%
БА 215-88А.1 | 1 | 1 | 100.00%
БА 215-88Б.1 | 7 | 7 | 100.00%
БА 217-88А.1 | 1 | 1 | 100.00%
БВ 225-66+БВ 304-66 | 1 | 1 | 100.00%
БЗП-01-ТН | 6 | 6 | 100.00%
БИМ 2130 | 28 | 28 | 100.00%
БИМ 6330.05.32/32 Р11 | 4 | 4 | 100.00%
БМАЧР | 10 | 8 | 80.00% | 2 | 20.00% |  |  | 1 | 10.00% | 1 | 10.00%
БММРЧ-А | 5 | 5 | 100.00%
БММРЧ-Б | 4 | 4 | 100.00%
БМРЗ-АПВ | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 14.29% |  |  | 1 | 14.29%
БМРЗ-АПВ-01-01-12 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  |  |  | 1 | 100.00%
БМРЗ-БНЗ-51 | 1 | 1 | 100.00%
БМРЗ-ДЗО | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
БМРЗ-ДЗШ | 3 | 3 | 100.00%
БМРЗ-ЛТ | 52 | 47 | 90.38% | [8 empty] | 5 | 9.62%
БМРЗ-ЛТ-01-05-11 | 2 | 2 | 100.00%
БМРЗ-ЛТ-52 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ТЛ 2604.511 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ТЛ 2606.14 | 8 | 8 | 100.00%
Бреслер ТЛ 2606.510 | 4 | 4 | 100.00%
Бреслер ТЛ 2606.519 | 7 | 7 | 100.00%
Бреслер ТТ 2108 | 3 |  |  | 3 | 100.00% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33%
Бреслер ТШ 2310.515 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ША 2420.522 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604 | 183 | 177 | 96.72% | 3 | 1.64% |  |  | 2 | 1.09% | 1 | 0.55% | 3 | 1.64%
Бреслер ШЛ 2604.11 | 72 | 70 | 97.22% | [8 empty] | 2 | 2.78%
Бреслер ШЛ 2604.111 | 7 | 7 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.112 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.12 | 24 | 22 | 91.67% | 2 | 8.33% |  |  | 1 | 4.17% | 1 | 4.17%
Бреслер ШЛ 2604.14 | 7 | 6 | 85.71% | [8 empty] | 1 | 14.29%
Бреслер ШЛ 2604.16 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.511 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  |  |  | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.514 | 4 | 4 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.541 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.544 | 2 |  |  | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  |  |  | 1 | 50.00%
Бреслер ШЛ 2605.621 | 46 | 46 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606 | 118 | 112 | 94.92% | 3 | 2.54% |  |  |  |  | 3 | 2.54% | 3 | 2.54%
Бреслер ШЛ 2606.10 | 169 | 168 | 99.41% | 1 | 0.59% | 1 | 0.59%
Бреслер ШЛ 2606.10.14 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.102 | 47 | 47 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.12 | 3 | 3 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.13 | 77 | 77 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.14 | 301 | 297 | 98.67% | 2 | 0.66% | 2 | 0.66% |  |  |  |  | 2 | 0.66%
Бреслер ШЛ 2606.14 06.10 16.12 | 46 | 46 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.14 06.15 | 4 | 4 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.16 | 96 | 94 | 97.92% | 2 | 2.08% | 1 | 1.04% |  |  | 1 | 1.04%
Бреслер ШЛ 2606.19 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% |  |  |  |  | 1 | 20.00%
Бреслер ШЛ 2606.22 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.43 | 5 | 5 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.44 | 9 | 9 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.45 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.502 | 7 | 7 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.510 | 44 | 43 | 97.73% | [8 empty] | 1 | 2.27%
Бреслер ШЛ 2606.513 | 7 | 7 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.514 | 26 | 24 | 92.31% | 1 | 3.85% |  |  |  |  | 1 | 3.85% | 1 | 3.85%
Бреслер ШЛ 2606.514 06.510 | 32 | 32 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.514 06.516 | 4 | 4 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.516 | 3 | 3 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.519 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% |  |  |  |  | 1 | 25.00%
Бреслер ШЛ 2606.524 | 3 | [10 empty] | 3 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.540 06.540 | 5 | 5 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.640 06.640 | 4 | 4 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2607 | 13 | 13 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2607.11 | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 11.11% |  |  | 1 | 11.11%
Бреслер ШЛ 2607.12 | 27 | 26 | 96.30% | 1 | 3.70% |  |  | 1 | 3.70%
Бреслер ШЛ 2607.14 | 8 | 8 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2607.514 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2704.514 | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 11.11% |  |  |  |  | 1 | 11.11%
Бреслер ШЛ 2704.52 | 66 | 64 | 96.97% | 2 | 3.03% |  |  | 2 | 3.03%
Бреслер ШЛ 2704.521 | 4 | 4 | 100.00%
Бреслер ШТ 2108 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ШТ 2108.13 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ШТ 2108.620 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
Бреслер ШШ 2310 | 6 | 6 | 100.00%
Бреслер ШШ 2310.161 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер-0107 | 6 | 6 | 100.00%
Бреслер-0107.502 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер-0107.510 | 104 | 99 | 95.19% | 1 | 0.96% |  |  |  |  | 1 | 0.96% | 4 | 3.85%
Бреслер-0107.511 | 100 | 94 | 94.00% | 1 | 1.00% |  |  |  |  | 1 | 1.00% | 5 | 5.00%
Бреслер-0107.522 | 12 | 9 | 75.00% | 3 | 25.00% | 1 | 8.33% |  |  | 2 | 16.67%
Бреслер-0107.532 | 28 | 24 | 85.71% | 4 | 14.29% |  |  | 4 | 14.29%
Бреслер-0107.600 | 53 | 52 | 98.11% | 1 | 1.89% |  |  | 1 | 1.89%
Бреслер-0107.611 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер-0107.620 | 10 | 10 | 100.00%
Бреслер-0107.700 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
Бреслер-0107.721 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  |  | 1 | 33.33%
Бреслер-0107.730 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33%
Бреслер-0107.900 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
Бреслер-0117.400 | 5 |  |  | 5 | 100.00% | 5 | 100.00%
Бреслер-0117.510 | 4 | 4 | 100.00%
Бреслер-0117.600 | 5 | 5 | 100.00%
Бреслер-0117.730 | 1 | [10 empty] | 1 | 100.00%
БРЧН-100 | 74 | 53 | 71.62% | 21 | 28.38% | 2 | 2.70% |  |  | 19 | 25.68%
БРЧН-100-А-01 | 1 | 1 | 100.00%
БРЭ 2801 | 16 | 15 | 93.75% | 1 | 6.25% | 1 | 6.25%
БЭ2502 | 4 | 4 | 100.00%
БЭ2502А0402 | 3 | 3 | 100.00%
БЭ2502А10 | 2 | 2 | 100.00%
БЭ2502А1102 | 2 | 2 | 100.00%
БЭ2607 085 | 14 | 13 | 92.86% | [8 empty] | 1 | 7.14%
БЭ2704 | 48 | 47 | 97.92% | 1 | 2.08% |  |  |  |  | 1 | 2.08%
БЭ2704 011 | 382 | 379 | 99.21% | 3 | 0.79% |  |  | 2 | 0.52% | 1 | 0.26%
БЭ2704 012 | 135 | 132 | 97.78% | 1 | 0.74% | 1 | 0.74% |  |  |  |  | 2 | 1.48%
БЭ2704 014 | 26 | 26 | 100.00%
БЭ2704 015 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% |  |  |  |  | 1 | 33.33% | 1 | 33.33%
БЭ2704 016 | 43 | 42 | 97.67% | [8 empty] | 1 | 2.33%
БЭ2704 019 | 120 | 117 | 97.50% | 3 | 2.50% | 1 | 0.83% | 2 | 1.67%
БЭ2704 021 | 353 | 344 | 97.45% | 1 | 0.28% |  |  | 1 | 0.28% |  |  | 8 | 2.27%
БЭ2704 022 | 48 | 48 | 100.00%
БЭ2704 031 | 8 | 8 | 100.00%
БЭ2704 032 | 16 | 16 | 100.00%
БЭ2704 051 | 4 | 1 | 25.00% | 3 | 75.00% | 3 | 75.00%
БЭ2704 065 | 1 | 1 | 100.00%
БЭ2704 071 | 2 | 2 | 100.00%
БЭ2704 072 | 4 | 4 | 100.00%
БЭ2704 073 | 1 | 1 | 100.00%
БЭ2704 082 | 3 | 3 | 100.00%
БЭ2704 083 | 4 | 4 | 100.00%
БЭ2704 085 | 2 | 2 | 100.00%
БЭ2704 086 | 13 | 12 | 92.31% | 1 | 7.69% |  |  | 1 | 7.69%
БЭ2704 087 | 45 | 43 | 95.56% | [8 empty] | 2 | 4.44%
БЭ2704 088 | 19 | 17 | 89.47% | 1 | 5.26% |  |  | 1 | 5.26% |  |  | 1 | 5.26%
БЭ2704 091 | 27 | 27 | 100.00%
БЭ2704 092 | 41 | 36 | 87.80% | 5 | 12.20% | 4 | 9.76% |  |  | 1 | 2.44%
БЭ2704 093 | 10 | 8 | 80.00% | 1 | 10.00% | 1 | 10.00% |  |  |  |  | 1 | 10.00%
БЭ2704 512 | 1 | 1 | 100.00%
БЭМП 1-18 | 3 | 3 | 100.00%
БЭМП РУ-АРТ | 1 | 1 | 100.00%
БЭМП РУ-ВЛ | 10 | 8 | 80.00% | 2 | 20.00% |  |  | 2 | 20.00%
БЭМП РУ-ДВ | 15 | 13 | 86.67% | 2 | 13.33% | 2 | 13.33%
БЭМП РУ-ДВ4 | 5 | 5 | 100.00%
БЭМП РУ-ДЗЛ | 3 |  |  | 2 | 66.67% | 2 | 66.67% |  |  |  |  | 1 | 33.33%
БЭМП РУ-КСЗ | 5 | 5 | 100.00%
БЭМП РУ-РЧ | 4 | 2 | 50.00% | 1 | 25.00% |  |  | 1 | 25.00% |  |  | 1 | 25.00%
БЭМП РУ-ТН | 2 |  |  | 2 | 100.00% |  |  |  |  | 2 | 100.00%
БЭМП-ДЗТ.2 | 2 | 2 | 100.00%
БЭМП-ДТЗ.01 | 110 | 106 | 96.36% | 4 | 3.64% | 2 | 1.82% | 1 | 0.91% | 1 | 0.91%
БЭМП-ДТЗ.02 | 101 | 98 | 97.03% | 1 | 0.99% | 1 | 0.99% |  |  |  |  | 2 | 1.98%
БЭМП-ДТЗ.03 | 3 | 3 | 100.00%
БЭМП-ДТЗ.04 | 3 | 3 | 100.00%
БЭМП-ДТЗ.07 | 3 | 3 | 100.00%
БЭМП-ДТЗ.08 | 21 | 20 | 95.24% | [8 empty] | 1 | 4.76%
БЭМП-ДТЗ.11 | 2 | 2 | 100.00%
БЭМП-ДФЗ.02 | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 14.29% |  |  |  |  | 1 | 14.29%
ВЧБ (нетиповая МЭ панель) | 40 | 38 | 95.00% | 2 | 5.00% |  |  | 2 | 5.00%
ВЧБ (нетиповая ЭМ панель) | 232 | 210 | 90.52% | 11 | 4.74% | 1 | 0.43% | 2 | 0.86% | 8 | 3.45% | 11 | 4.74%
ВЧТО | 26 | 26 | 100.00%
ВЧТО-М | 6 | 6 | 100.00%
ГЗ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
ГЗ РПН (нетиповая ЭМ панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ГРАРМ (МП панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ГРАРМ (нетиповая МЭ панель) | 1 | 1 | 100.00%
ДА (нетиповая ЭМ панель) | 50 | 48 | 96.00% | 1 | 2.00% |  |  |  |  | 1 | 2.00% | 1 | 2.00%
Делительная защита (нетиповая ЭМ панель) | 73 | 73 | 100.00%
ДЗ (нетиповая ЭМ панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ДЗ-503 | 20 | 13 | 65.00% | 6 | 30.00% | 5 | 25.00% | 1 | 5.00% |  |  | 1 | 5.00%
ДЗЛ-1 | 23 | 20 | 86.96% | 3 | 13.04% |  |  | 3 | 13.04%
ДЗЛ-2 | 81 | 66 | 81.48% | 14 | 17.28% | 1 | 1.23% | 11 | 13.58% | 2 | 2.47% | 1 | 1.23%
ДЗО (нетиповая ЭМ панель) | 14 | 13 | 92.86% | 1 | 7.14% |  |  | 1 | 7.14%
ДЗТ (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 3 | 100.00%
ДЗТ-11 | 57 | 45 | 78.95% | 12 | 21.05% | 3 | 5.26% | 9 | 15.79%
ДЗТ-11/2 | 1 | 1 | 100.00%
ДЗТ-11/4 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% |  |  | 1 | 20.00%
ДЗТ-13 | 4 | 1 | 25.00% | 3 | 75.00% | 2 | 50.00% | 1 | 25.00%
ДЗТ-13/2 | 5 | 5 | 100.00%
ДЗТ-21 | 7 | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | 2 | 28.57%
ДЗТ-23 | 1 | 1 | 100.00%
ДЗШ (нетиповая ЭМ панель) | 86 | 63 | 73.26% | 22 | 25.58% | 6 | 6.98% | 15 | 17.44% | 1 | 1.16% | 1 | 1.16%
ДЗШТ (нетиповая ЭМ панель) | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00%
Диамант APN01 | 1 | 1 | 100.00%
Диамант L011 | 15 | 15 | 100.00%
Диамант L013 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% |  |  |  |  | 1 | 25.00%
Диамант L014 | 11 | 11 | 100.00%
Диамант L031 | 58 | 58 | 100.00%
Диамант L051 | 1 | 1 | 100.00%
Дистанционная защита АТ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100.00%
Диф. защита генератора (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
ДФЗ-2 | 334 | 315 | 94.31% | 16 | 4.79% |  |  | 11 | 3.29% | 5 | 1.50% | 3 | 0.90%
ДФЗ-201 | 2953 | 2813 | 95.26% | 95 | 3.22% | 10 | 0.34% | 57 | 1.93% | 28 | 0.95% | 45 | 1.52%
ДФЗ-402 | 5 | 5 | 100.00%
ДФЗ-501 | 8 | 8 | 100.00%
ДФЗ-503 | 75 | 70 | 93.33% | 2 | 2.67% | 1 | 1.33% |  |  | 1 | 1.33% | 3 | 4.00%
ДФЗ-504 | 376 | 356 | 94.68% | 7 | 1.86% | 1 | 0.27% | 4 | 1.06% | 2 | 0.53% | 13 | 3.46%
Защита генератора (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  |  | 1 | 33.33%
Защиты АТ (нетиповая ЭМ панель) | 12 | 8 | 66.67% | 2 | 16.67% | 2 | 16.67% |  |  |  |  | 2 | 16.67%
Защиты генератора/блока (нетиповая ЭМ панель) | 9 | 9 | 100.00%
Защиты реактора (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  | 1 | 50.00%
Защиты Т (нетиповая ЭМ панель) | 16 | 12 | 75.00% | 3 | 18.75% | 3 | 18.75% |  |  |  |  | 1 | 6.25%
Защиты ШСВ (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% |  |  | 1 | 33.33% | 1 | 33.33%
ЗМН (нетиповая ЭМ панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ЗНПФ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100.00%
ЗНР (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
ЗОС (нетиповая ЭМ панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
КЕДР-2.0 | 184 | 182 | 98.91% | [8 empty] | 2 | 1.09%
КЗ-1 | 3 | 3 | 100.00%
КЗ-10 | 1 | 1 | 100.00%
КЗ-12 | 7 | 7 | 100.00%
КЗ-13 | 1 | 1 | 100.00%
КЗ-15 | 12 | 12 | 100.00%
КЗ-3 | 7 | 7 | 100.00%
КЗ-36 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
КЗ-5 | 4 | 4 | 100.00%
КЗ-5А | 1 | 1 | 100.00%
КЗ-6 | 2 | 2 | 100.00%
КЗ-9 | 7 | 7 | 100.00%
КИВ | 1 | 1 | 100.00%
Комплект ДЗШТ (Латвэнерго) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  | 1 | 50.00%
КПА-М | 36 | 35 | 97.22% | 1 | 2.78% | 1 | 2.78%
КРС-2 | 2 | 2 | 100.00%
КСЗ (нетиповая ЭМ панель) | 86 | 83 | 96.51% | 3 | 3.49% |  |  | 1 | 1.16% | 2 | 2.33%
КЦС-2 | 1 | 1 | 100.00%
МКПА | 827 | 774 | 93.59% | 28 | 3.39% | 6 | 0.73% | 5 | 0.60% | 17 | 2.06% | 25 | 3.02%
МКПА-2 | 25 | 24 | 96.00% | 1 | 4.00% |  |  |  |  | 1 | 4.00%
МКПА-РЗ | 75 | 73 | 97.33% | 2 | 2.67% | 2 | 2.67%
МКПА-РЗ-2233 | 3 | 3 | 100.00%
МТЗ (нетиповая ЭМ панель) | 25 | 23 | 92.00% | 2 | 8.00% | 1 | 4.00% | 1 | 4.00%
МФТО (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100.00%
Нева-ПА | 1 | 1 | 100.00%
Нетиповая МП панель | 29 | 25 | 86.21% | 4 | 13.79% | 2 | 6.90% | 2 | 6.90%
Нетиповая МЭ панель | 4 | 3 | 75.00% | [8 empty] | 1 | 25.00%
Нетиповая ЭМ панель | 2493 | 2347 | 94.14% | 94 | 3.77% | 18 | 0.72% | 29 | 1.16% | 47 | 1.89% | 52 | 2.09%
Нетиповая ЭМ панель ТО | 1 | 1 | 100.00%
ОАПВ (нетиповая ЭМ панель) | 15 | 13 | 86.67% | 2 | 13.33% |  |  | 1 | 6.67% | 1 | 6.67%
Основные защиты АТ, Т (нетиповая ЭМ панель) | 9 | 6 | 66.67% | 3 | 33.33% | 3 | 33.33%
ПА (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 3 | 100.00%
ПА 115-74 | 1 | 1 | 100.00%
ПА 115-79 | 1 | 1 | 100.00%
ПА 115-91 | 3 | 3 | 100.00%
Панель основных защит (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  |  | 1 | 33.33%
Панель основных и резервных защит генератора (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100.00%
Панель резервных защит (нетиповая ЭМ панель) | 108 | 98 | 90.74% | 9 | 8.33% | 6 | 5.56% | 3 | 2.78% |  |  | 1 | 0.93%
Панель токовых защит (нетиповая ЭМ панель) | 163 | 156 | 95.71% | 4 | 2.45% | 1 | 0.61% | 2 | 1.23% | 1 | 0.61% | 3 | 1.84%
Панель ускорения (нетиповая ЭМ панель) | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00%
ПВБ-158 | 1 | 1 | 100.00%
ПВЗ-ТО | 2 | 2 | 100.00%
ПВЗУ-Е | 8 | 8 | 100.00%
ПДЗ (нетиповая ЭМ панель) | 37 | 28 | 75.68% | 7 | 18.92% |  |  | 5 | 13.51% | 2 | 5.41% | 2 | 5.41%
ПДЭ 2004.01 | 8 | 8 | 100.00%
ПДЭ-2001 | 9 | 9 | 100.00%
ПДЭ-2002 | 38 | 37 | 97.37% | 1 | 2.63% | 1 | 2.63%
ПДЭ-2003 | 83 | 79 | 95.18% | 2 | 2.41% |  |  | 1 | 1.20% | 1 | 1.20% | 2 | 2.41%
ПДЭ-2004 | 36 | 36 | 100.00%
ПДЭ-2006 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% |  |  | 1 | 25.00%
ПДЭ-2802 | 839 | 794 | 94.64% | 32 | 3.81% | 3 | 0.36% | 17 | 2.03% | 12 | 1.43% | 13 | 1.55%
ПЗ (нетиповая ЭМ панель) | 23 | 13 | 56.52% | 4 | 17.39% | 1 | 4.35% |  |  | 3 | 13.04% | 6 | 26.09%
ПЗ 2/2 | 107 | 102 | 95.33% | 3 | 2.80% |  |  | 2 | 1.87% | 1 | 0.93% | 2 | 1.87%
ПЗ 273/4 | 5 | 5 | 100.00%
ПЗ 274/1 | 4 | 4 | 100.00%
ПЗ-1 | 1 | [10 empty] | 1 | 100.00%
ПЗ-157 | 28 | 25 | 89.29% | 3 | 10.71% | 1 | 3.57% | 1 | 3.57% | 1 | 3.57%
ПЗ-158 | 67 | 63 | 94.03% | 4 | 5.97% | 1 | 1.49% | 1 | 1.49% | 2 | 2.99%
ПЗ-159 | 10 | 9 | 90.00% | 1 | 10.00% |  |  | 1 | 10.00%
ПЗ-159А | 19 | 19 | 100.00%
ПЗ-164 | 2 | 2 | 100.00%
ПЗ-2 | 44 | 41 | 93.18% | 2 | 4.55% |  |  |  |  | 2 | 4.55% | 1 | 2.27%
ПЗ-2/1 | 16 | 16 | 100.00%
ПЗ-270 | 2 | 2 | 100.00%
ПЗ-273-78 | 45 | 45 | 100.00%
ПЗ-5/2 | 5 | 3 | 60.00% | 2 | 40.00% | 1 | 20.00% | 1 | 20.00%
ПКУС СР24 | 667 | 642 | 96.25% | 2 | 0.30% | 2 | 0.30% |  |  |  |  | 23 | 3.45%
ПРД АКА Кедр | 1224 | 1219 | 99.59% | 5 | 0.41% | 2 | 0.16% | 1 | 0.08% | 2 | 0.16%
ПРД АКПА | 1 | 1 | 100.00%
ПРД АНКА | 19 | 19 | 100.00%
ПРД АНКА-АВПА | 3 | 3 | 100.00%
ПРД/ПРМ | 5 | 5 | 100.00%
ПРМ АКА Кедр | 1599 | 1583 | 99.00% | 16 | 1.00% |  |  | 1 | 0.06% | 15 | 0.94%
ПРМ АНКА | 20 | 20 | 100.00%
ПРМ АНКА-АВПА | 11 | 9 | 81.82% | 1 | 9.09% |  |  |  |  | 1 | 9.09% | 1 | 9.09%
ПРМ УПК-Ц | 1 | 1 | 100.00%
ПЭ-2105 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
РГТ-80 | 1 | 1 | 100.00%
РГЧЗ-66 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% | 1 | 20.00%
РЗТ-80 | 1 | 1 | 100.00%
РН-54 | 3 | 3 | 100.00%
РН-55 | 1 | 1 | 100.00%
РН-57 | 1 | 1 | 100.00%
РНТ | 8 | 8 | 100.00%
РНТ-562 | 6 | 6 | 100.00%
РНТ-563 | 3 | 3 | 100.00%
РНТ-564 | 1 | 1 | 100.00%
РНТ-565 | 124 | 106 | 85.48% | 18 | 14.52% | 6 | 4.84% | 10 | 8.06% | 2 | 1.61%
РНТ-566 | 23 | 20 | 86.96% | 3 | 13.04% | 2 | 8.70% | 1 | 4.35%
РНТ-567 | 33 | 28 | 84.85% | 5 | 15.15% | 2 | 6.06% | 3 | 9.09%
РНТ-567/2 | 4 | 4 | 100.00%
РПВ-01 | 118 | 116 | 98.31% | 2 | 1.69% |  |  | 2 | 1.69%
РПВ-02 | 46 | 45 | 97.83% | [8 empty] | 1 | 2.17%
РПВ-258 (МЭ) | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% |  |  |  |  | 1 | 20.00%
РПВ-258 (ЭМ) | 633 | 626 | 98.89% | 7 | 1.11% |  |  |  |  | 7 | 1.11%
РПВ-58 | 4911 | 4802 | 97.78% | 97 | 1.98% | 5 | 0.10% | 7 | 0.14% | 85 | 1.73% | 12 | 0.24%
РС830-ДЗ | 23 | 23 | 100.00%
РСГ-11 | 11 | 10 | 90.91% | 1 | 9.09% | 1 | 9.09%
РСГ-11-50 | 10 | 10 | 100.00%
РТ | 2 | 2 | 100.00%
РТ-2 | 2 |  |  | 2 | 100.00% | 2 | 100.00%
РТ-40 | 50 | 42 | 84.00% | 6 | 12.00% | 4 | 8.00% | 1 | 2.00% | 1 | 2.00% | 2 | 4.00%
РТ-40/Р | 3 | 3 | 100.00%
РТ-40/Р5 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
РЧ-1 | 49 | 35 | 71.43% | 14 | 28.57% |  |  | 1 | 2.04% | 13 | 26.53%
РЧ-2 | 3 | 3 | 100.00%
САОН (нетиповая ЭМ панель) | 68 | 64 | 94.12% | 2 | 2.94% |  |  |  |  | 2 | 2.94% | 2 | 2.94%
Сириус АВР | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  |  |  | 1 | 50.00%
Сириус-2-АЧР | 9 | 9 | 100.00%
Сириус-2-ДЗЛ | 19 | 17 | 89.47% | [8 empty] | 2 | 10.53%
Сириус-2-ДЗЛ-01 | 26 | 26 | 100.00%
Сириус-2-РЧН | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67%
Сириус-3-ВЧ-01 | 5 | 5 | 100.00%
Сириус-3-ВЧ-04 | 18 | 17 | 94.44% | 1 | 5.56% |  |  | 1 | 5.56%
Сириус-3-ДЗО-01 | 3 | 3 | 100.00%
Сириус-3-ДЗШ | 1 | 1 | 100.00%
Сириус-3-ДЗШ-01 | 1 | 1 | 100.00%
Сириус-3-ДФЗ | 5 | 5 | 100.00%
Сириус-3-ДФЗ-01 | 12 | 11 | 91.67% | 1 | 8.33% |  |  | 1 | 8.33%
Сириус-3-ДФЗ-02 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  | 1 | 50.00%
Сириус-3-ЛВ-02 | 193 | 188 | 97.41% | 3 | 1.55% |  |  | 1 | 0.52% | 2 | 1.04% | 2 | 1.04%
Сириус-3-ЛВ-03 | 457 | 445 | 97.37% | 11 | 2.41% | 2 | 0.44% | 1 | 0.22% | 8 | 1.75% | 1 | 0.22%
Сириус-3-ЛВ-05 | 45 | 33 | 73.33% | 10 | 22.22% |  |  | 8 | 17.78% | 2 | 4.44% | 2 | 4.44%
Сириус-3-СВ | 48 | 44 | 91.67% | 3 | 6.25% | 1 | 2.08% | 1 | 2.08% | 1 | 2.08% | 1 | 2.08%
Сириус-3-УВ | 6 | 6 | 100.00%
Сириус-АЧР | 17 | 17 | 100.00%
Сириус-Т-3 | 7 | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | 2 | 28.57%
Сириус-ТН | 7 | 7 | 100.00%
Сириус-УВ | 47 | 45 | 95.74% | 2 | 4.26% |  |  |  |  | 2 | 4.26%
ТАПВ (нетиповая ЭМ панель) | 83 | 81 | 97.59% | 2 | 2.41% | 1 | 1.20% |  |  | 1 | 1.20%
ТЕКОН 300 | 4 | 4 | 100.00%
ТЕКОН 300LA | 123 | 123 | 100.00%
ТЕКОН 312EA | 3 | 3 | 100.00%
ТЕКОН 329EA | 4 | 4 | 100.00%
ТЕКОН 329LA | 2 | 2 | 100.00%
ТЕКОН 339SW | 32 | 31 | 96.88% | 1 | 3.13% |  |  |  |  | 1 | 3.13%
ТЕКОН 339ЕА | 7 | 7 | 100.00%
ТЕМП 2501-51 | 2 | 2 | 100.00%
Технологические защиты АТ (Т, Г) (нетиповая ЭМ панель) | 31 | 15 | 48.39% | 16 | 51.61% | 16 | 51.61%
ТЗНП (нетиповая ЭМ панель) | 118 | 113 | 95.76% | 4 | 3.39% | 1 | 0.85% | 1 | 0.85% | 2 | 1.69% | 1 | 0.85%
ТЗОП (нетиповая ЭМ панель) | 5 | 2 | 40.00% | 2 | 40.00% | 1 | 20.00% | 1 | 20.00% |  |  | 1 | 20.00%
ТЛ2606.16 | 7 | 7 | 100.00%
ТОР 100-АРТ | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 100-АЧР 43 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 200 ДЗЛ | 4 | 4 | 100.00%
ТОР 200 ДЗЛ 27 | 2 | 2 | 100.00%
ТОР 200 КЧР 22 | 5 | 5 | 100.00%
ТОР 200 Л | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 200 Н | 11 | 9 | 81.82% | 2 | 18.18% |  |  |  |  | 2 | 18.18%
ТОР 300 | 198 | 184 | 92.93% | 12 | 6.06% | 3 | 1.52% | 8 | 4.04% | 1 | 0.51% | 2 | 1.01%
ТОР 300 АУВ 516 | 19 | 19 | 100.00%
ТОР 300 АУВ 566 | 6 | 6 | 100.00%
ТОР 300 АУВ 618 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 ДЗАТ 520 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 ДЗАТ 620 | 2 | 2 | 100.00%
ТОР 300 ДЗБ 530 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ТОР 300 ДЗЛ 522 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00%
ТОР 300 ДЗЛ 621 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 ДЗЛ и КСЗ 521 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 ДЗО | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 ДЗШ 513 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 ДФЗ 511 | 3 | 3 | 100.00%
ТОР 300 ДФЗ 54 | 13 | 13 | 100.00%
ТОР 300 ДФЗ 542 | 34 | 32 | 94.12% | 2 | 5.88% |  |  | 2 | 5.88%
ТОР 300 ДФЗ 544 | 2 | 2 | 100.00%
ТОР 300 ДФЗ 563 | 6 | 6 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 502 | 4 | 4 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 503 | 5 | 3 | 60.00% | [8 empty] | 2 | 40.00%
ТОР 300 КСЗ 504 | 3 | 3 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 506 | 1 | [10 empty] | 1 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 510 | 199 | 192 | 96.48% | 5 | 2.51% | 2 | 1.01% | 2 | 1.01% | 1 | 0.50% | 2 | 1.01%
ТОР 300 КСЗ 512 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 513 | 5 | 5 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 514 | 44 | 42 | 95.45% | 2 | 4.55% |  |  | 2 | 4.55%
ТОР 300 КСЗ 516 | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 14.29% |  |  |  |  | 1 | 14.29%
ТОР 300 КСЗ 519 | 14 | 14 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 563 | 26 | 25 | 96.15% | 1 | 3.85% |  |  |  |  | 1 | 3.85%
ТОР 300 КСЗ 569 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  |  |  |  | 1 | 33.33%
ТОР 300 КСЗ 617 | 5 | 5 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 723 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  | 1 | 50.00%
ТОР 300 КСЗ 730 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67%
ТОР 300 КСЗ 739 | 2 | 2 | 100.00%
ТОР 300 НВЧЗ 542 | 38 | 36 | 94.74% | [8 empty] | 2 | 5.26%
ТОР 300 НВЧЗ 546 | 3 | 3 | 100.00%
ТОР 300 НВЧЗ 563 | 16 | 16 | 100.00%
ТОР 300 ПА | 2 | [10 empty] | 2 | 100.00%
ТОР 300 ПА 543 | 2 | 2 | 100.00%
ТОР 300 РЗТ 526 | 1 | 1 | 100.00%
УОИ | 2 |  |  | 2 | 100.00% | 2 | 100.00%
УОН (нетиповая ЭМ панель) | 6 | 4 | 66.67% | [8 empty] | 2 | 33.33%
УПАЭ | 47 | 35 | 74.47% | [8 empty] | 12 | 25.53%
УПК-Ц | 1094 | 1075 | 98.26% | 6 | 0.55% | 2 | 0.18% |  |  | 4 | 0.37% | 13 | 1.19%
УРОВ (нетиповая ЭМ панель) | 83 | 58 | 69.88% | 23 | 27.71% | 7 | 8.43% | 9 | 10.84% | 7 | 8.43% | 2 | 2.41%
УРЧ-3 | 3 | 3 | 100.00%
УРЧ-3М | 6 | 6 | 100.00%
УФПГМ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100.00%
ФОЛ (нетиповая ЭМ панель) | 43 | 40 | 93.02% | 3 | 6.98% | 1 | 2.33% |  |  | 2 | 4.65%
Циклон | 2 | 2 | 100.00%
ЧДА (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
Ш2400 20.530 | 11 | 10 | 90.91% | 1 | 9.09% | 1 | 9.09%
Ш2400 20.530 20.534 | 1 | 1 | 100.00%
Ш2400 20.538 | 6 | 6 | 100.00%
Ш2400 20.541 | 1 | 1 | 100.00%
Ш2600 04.514 | 3 | 3 | 100.00%
Ш2600 04.541 | 20 | 19 | 95.00% | 1 | 5.00% | 1 | 5.00%
Ш2600 04.542 | 11 | 9 | 81.82% | 1 | 9.09% |  |  | 1 | 9.09% |  |  | 1 | 9.09%
Ш2600 04.544 | 26 | 25 | 96.15% | 1 | 3.85% | 1 | 3.85%
Ш2600 05.514 05.516 | 11 | 11 | 100.00%
Ш2600 05.521 | 8 | 8 | 100.00%
Ш2600 05.522 | 3 | 3 | 100.00%
Ш2600 05.524 | 38 | 34 | 89.47% | 4 | 10.53% | 4 | 10.53%
Ш2600 05.552 | 1 | 1 | 100.00%
Ш2600 06.503 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00%
Ш2600 06.504 | 8 | 8 | 100.00%
Ш2600 06.506 | 12 | 12 | 100.00%
Ш2600 06.510 | 67 | 59 | 88.06% | 4 | 5.97% | 1 | 1.49% | 1 | 1.49% | 2 | 2.99% | 4 | 5.97%
Ш2600 06.510 06.510 | 6 | 6 | 100.00%
Ш2600 06.511 | 3 | 3 | 100.00%
Ш2600 06.513 | 12 | 12 | 100.00%
Ш2600 06.514 | 25 | 25 | 100.00%
Ш2600 06.514 06.510 | 76 | 76 | 100.00%
Ш2600 06.514 06.516 | 28 | 28 | 100.00%
Ш2600 06.516 | 41 | 40 | 97.56% | 1 | 2.44% | 1 | 2.44%
Ш2600 06.519 | 18 | 15 | 83.33% | 3 | 16.67% | 2 | 11.11% | 1 | 5.56%
Ш2600 06.521 | 14 | 13 | 92.86% | 1 | 7.14% | 1 | 7.14%
Ш2600 06.560 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% |  |  | 1 | 16.67%
Ш2600 06.562 | 16 | 13 | 81.25% | 3 | 18.75% | 3 | 18.75%
Ш2600 06.563 | 6 | 6 | 100.00%
Ш2600 06.566 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  |  |  | 1 | 100.00%
Ш2600 07.514 | 1 | 1 | 100.00%
Ш2600 07.541 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% |  |  | 1 | 20.00%
Ш2600 07.542 | 21 | 19 | 90.48% | 2 | 9.52% | 1 | 4.76% | 1 | 4.76%
Ш2600 07.542 16.510 | 3 | 3 | 100.00%
Ш2600 07.544 | 4 | 4 | 100.00%
Ш2600 07.546 | 8 | 7 | 87.50% | [8 empty] | 1 | 12.50%
Ш2600 07.562 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
Ш2600 08.520 | 1 | 1 | 100.00%
Ш2600 08.555 06.528 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
Ш2600 10.511 | 1 | 1 | 100.00%
Ш2600 10.513 | 7 | 7 | 100.00%
Ш2700 04.655 | 12 | 11 | 91.67% | 1 | 8.33% |  |  |  |  | 1 | 8.33%
Ш2700 05.624 | 56 | 56 | 100.00%
Ш2700 06.604 | 4 | 4 | 100.00%
Ш2700 06.613 | 7 | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | 2 | 28.57%
Ш2700 06.615 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  |  |  |  | 1 | 33.33%
Ш2700 10.602 | 6 | 6 | 100.00%
ШАСТ 1711 | 58 | 55 | 94.83% | 3 | 5.17% |  |  | 2 | 3.45% | 1 | 1.72%
ШДЭ 2801.01 | 3 | 3 | 100.00%
ШДЭ 2802 | 796 | 777 | 97.61% | 12 | 1.51% | 4 | 0.50% | 3 | 0.38% | 5 | 0.63% | 7 | 0.88%
ШДЭ 2804 | 1 | 1 | 100.00%
ШДЭ-2801 | 337 | 315 | 93.47% | 15 | 4.45% |  |  | 8 | 2.37% | 7 | 2.08% | 7 | 2.08%
ШМДФЗ-02 | 33 | 32 | 96.97% | 1 | 3.03% |  |  | 1 | 3.03%
ШМЗЛ-03 | 3 | 3 | 100.00%
ШМЗЛ-12 | 2 | 2 | 100.00%
ШМЗЛ-69 | 2 | 2 | 100.00%
ШМЗШ-62 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ШП 2701 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67%
ШРЗЛ-МТ-063 | 3 | 3 | 100.00%
ШСВ-МТ-058-252 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ1110М | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67%
ШЭ1111 | 50 | 38 | 76.00% | 12 | 24.00% | 8 | 16.00% | 4 | 8.00%
ШЭ1111A | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ШЭ1111АИ-175TR02 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
ШЭ1113 | 9 | 4 | 44.44% | 5 | 55.56% | 5 | 55.56%
ШЭ2606 | 4 | 4 | 100.00%
ШЭ2607 | 37 | 35 | 94.59% | 2 | 5.41% | 1 | 2.70% |  |  | 1 | 2.70%
ШЭ2607 011 | 1652 | 1626 | 98.43% | 20 | 1.21% | 6 | 0.36% | 5 | 0.30% | 9 | 0.54% | 6 | 0.36%
ШЭ2607 011011 | 22 | 22 | 100.00%
ШЭ2607 011021 | 1505 | 1490 | 99.00% | 15 | 1.00% | 3 | 0.20% | 5 | 0.33% | 7 | 0.47%
ШЭ2607 011022 | 3 | 3 | 100.00%
ШЭ2607 011025 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2607 012 | 93 | 91 | 97.85% | 2 | 2.15% |  |  | 1 | 1.08% | 1 | 1.08%
ШЭ2607 012021 | 47 | 47 | 100.00%
ШЭ2607 013 | 68 | 66 | 97.06% | 2 | 2.94% | 2 | 2.94%
ШЭ2607 013022 | 36 | 36 | 100.00%
ШЭ2607 014 | 7 | 5 | 71.43% | 1 | 14.29% |  |  |  |  | 1 | 14.29% | 1 | 14.29%
ШЭ2607 014021 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 014022 | 19 | 19 | 100.00%
ШЭ2607 015 | 191 | 182 | 95.29% | 9 | 4.71% | 5 | 2.62% | 1 | 0.52% | 3 | 1.57%
ШЭ2607 015015 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  | 1 | 50.00%
ШЭ2607 016 | 914 | 900 | 98.47% | 10 | 1.09% | 5 | 0.55% | 4 | 0.44% | 1 | 0.11% | 4 | 0.44%
ШЭ2607 016016 | 4 | 4 | 100.00%
ШЭ2607 016106 | 14 | 14 | 100.00%
ШЭ2607 017 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 018 | 8 | 8 | 100.00%
ШЭ2607 018025 | 8 | 8 | 100.00%
ШЭ2607 019 | 732 | 718 | 98.09% | 14 | 1.91% | 5 | 0.68% |  |  | 9 | 1.23%
ШЭ2607 019019 | 15 | 15 | 100.00%
ШЭ2607 019021 | 152 | 149 | 98.03% | 3 | 1.97% | 1 | 0.66% | 2 | 1.32%
ШЭ2607 019022 | 16 | 16 | 100.00%
ШЭ2607 019072 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2607 021 | 887 | 862 | 97.18% | 11 | 1.24% | 9 | 1.01% | 1 | 0.11% | 1 | 0.11% | 14 | 1.58%
ШЭ2607 021021 | 122 | 118 | 96.72% | 4 | 3.28% |  |  | 2 | 1.64% | 2 | 1.64%
ШЭ2607 022 | 177 | 173 | 97.74% | 1 | 0.56% | 1 | 0.56% |  |  |  |  | 3 | 1.69%
ШЭ2607 022022 | 6 | 6 | 100.00%
ШЭ2607 024 | 46 | 45 | 97.83% | [8 empty] | 1 | 2.17%
ШЭ2607 025 | 9 | 9 | 100.00%
ШЭ2607 031 | 644 | 635 | 98.60% | 7 | 1.09% | 2 | 0.31% | 3 | 0.47% | 2 | 0.31% | 2 | 0.31%
ШЭ2607 032 | 39 | 35 | 89.74% | 2 | 5.13% |  |  | 1 | 2.56% | 1 | 2.56% | 2 | 5.13%
ШЭ2607 041 | 6 | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% |  |  | 1 | 16.67%
ШЭ2607 041049 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2607 041073 | 18 | 17 | 94.44% | 1 | 5.56% |  |  |  |  | 1 | 5.56%
ШЭ2607 042 | 12 | 4 | 33.33% | 8 | 66.67% | 6 | 50.00% | 2 | 16.67%
ШЭ2607 042043 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 045 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 045073 | 3 | 3 | 100.00%
ШЭ2607 048073 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 051 | 14 | 7 | 50.00% | 7 | 50.00% | 7 | 50.00%
ШЭ2607 051051 | 9 | 4 | 44.44% | 5 | 55.56% | 5 | 55.56%
ШЭ2607 061 | 31 | 24 | 77.42% | 6 | 19.35% | 2 | 6.45% | 4 | 12.90% |  |  | 1 | 3.23%
ШЭ2607 062 | 6 | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% |  |  | 1 | 16.67%
ШЭ2607 063 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 2 | 50.00%
ШЭ2607 064 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2607 065 | 13 | 9 | 69.23% | 3 | 23.08% | 1 | 7.69% | 2 | 15.38% |  |  | 1 | 7.69%
ШЭ2607 071 | 15 | 9 | 60.00% | 6 | 40.00% | 3 | 20.00% | 3 | 20.00%
ШЭ2607 071071 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% | 1 | 20.00%
ШЭ2607 072 | 12 | 9 | 75.00% | [8 empty] | 3 | 25.00%
ШЭ2607 072071 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 081 | 240 | 234 | 97.50% | 5 | 2.08% | 1 | 0.42% | 3 | 1.25% | 1 | 0.42% | 1 | 0.42%
ШЭ2607 082 | 94 | 90 | 95.74% | 2 | 2.13% |  |  |  |  | 2 | 2.13% | 2 | 2.13%
ШЭ2607 083 | 335 | 334 | 99.70% | 1 | 0.30% | 1 | 0.30%
ШЭ2607 084 | 115 | 110 | 95.65% | 2 | 1.74% | 1 | 0.87% | 1 | 0.87% |  |  | 3 | 2.61%
ШЭ2607 085 | 454 | 448 | 98.68% | 3 | 0.66% |  |  | 2 | 0.44% | 1 | 0.22% | 3 | 0.66%
ШЭ2607 086 | 331 | 323 | 97.58% | 4 | 1.21% |  |  | 2 | 0.60% | 2 | 0.60% | 4 | 1.21%
ШЭ2607 087 | 529 | 513 | 96.98% | 5 | 0.95% | 1 | 0.19% | 4 | 0.76% |  |  | 11 | 2.08%
ШЭ2607 088 | 425 | 414 | 97.41% | 7 | 1.65% | 2 | 0.47% | 5 | 1.18% |  |  | 4 | 0.94%
ШЭ2607 089 | 6 | 6 | 100.00%
ШЭ2607 091 | 271 | 253 | 93.36% | 16 | 5.90% | 2 | 0.74% | 11 | 4.06% | 3 | 1.11% | 2 | 0.74%
ШЭ2607 092 | 154 | 147 | 95.45% | 5 | 3.25% |  |  | 5 | 3.25% |  |  | 2 | 1.30%
ШЭ2607 093 | 257 | 255 | 99.22% | 2 | 0.78% |  |  | 2 | 0.78%
ШЭ2607 094 | 3 | 3 | 100.00%
ШЭ2607 096 | 3 | 3 | 100.00%
ШЭ2607 103 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ШЭ2607 151 | 2 |  |  | 2 | 100.00% | 2 | 100.00%
ШЭ2607 178 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 190 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 242 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 321 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00%
ШЭ2607 392 | 27 | 27 | 100.00%
ШЭ2607 415 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 419021 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 487 | 29 | 27 | 93.10% | 2 | 6.90% | 2 | 6.90%
ШЭ2607 491 | 10 | 10 | 100.00%
ШЭ2607 493 | 4 | 4 | 100.00%
ШЭ2607А 051 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2710 511 | 140 | 136 | 97.14% | 4 | 2.86% | 4 | 2.86%
ШЭ2710 512 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2710 521 | 535 | 527 | 98.50% | 5 | 0.93% | 2 | 0.37% | 3 | 0.56% |  |  | 3 | 0.56%
ШЭ2710 538 | 6 | 5 | 83.33% | [8 empty] | 1 | 16.67%
ШЭ2710 541 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 2 | 50.00%
ШЭ2710 542 | 11 | 9 | 81.82% | 1 | 9.09% | 1 | 9.09% |  |  |  |  | 1 | 9.09%
ШЭ2710 542543 | 7 | 4 | 57.14% | 3 | 42.86% | 3 | 42.86%
ШЭ2710 544 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33%
ШЭ2710 561 | 1 | [10 empty] | 1 | 100.00%
ШЭ2710 562 | 11 | 11 | 100.00%
ШЭ2710 572 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
ШЭ2710 581 | 36 | 35 | 97.22% | 1 | 2.78% |  |  | 1 | 2.78%
ШЭ2710 582 | 385 | 381 | 98.96% | 3 | 0.78% | 1 | 0.26% | 2 | 0.52% |  |  | 1 | 0.26%
ШЭ2710 591 | 206 | 204 | 99.03% | 2 | 0.97% |  |  |  |  | 2 | 0.97%
ШЭРА-ВЧ-1001 | 4 | 4 | 100.00%
ШЭРА-ДФЗ-1001 | 42 | 42 | 100.00%
ШЭРА-ЛВ-110-2002 | 31 | 31 | 100.00%
ШЭРА-ЛВ-110-2004 | 5 | 5 | 100.00%
ШЭСВ 012 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭТ 210.04-0-ЭКРА (ШЭ2607 642643) | 3 |  |  | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% |  |  |  |  | 2 | 66.67%
ШЭТ 210.05-0-ЭКРА (ШЭ2607 642) | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ШЭТ 220.01-1-ЭКРА (ШЭ2607 681) | 2 | 1 | 50.00% | [8 empty] | 1 | 50.00%
ШЭТ 220.02-0-ЭКРА (ШЭ2607 682) | 30 | 30 | 100.00%
ШЭТ 220.03-0-ЭКРА (ШЭ2607 632) | 4 | 4 | 100.00%
ШЭТ 220.04-0 (БЭМП РУ-ВЛЗ) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  | 1 | 50.00%
ШЭТ 220.04-0-БРСН (Бреслер-0107.502) | 5 | 5 | 100.00%
ШЭТ 220.04-0-РЛМК (ТОР 300 НВЧЗ 020) | 3 | 3 | 100.00%
ШЭТ 220.04-0-ЭКРА (ШЭ2607 632) | 41 | 40 | 97.56% | 1 | 2.44% |  |  | 1 | 2.44%
ШЭТ 220.06-0-ЭКРА (ШЭ2607 692) | 14 | 14 | 100.00%
ШЭТ 220.07-0-ЭКРА (ШЭ2607 621) | 5 | 5 | 100.00%
ШЭТ 220.08-0 (БЭМП РУ-КСЗ) | 16 | 16 | 100.00%
ШЭТ 220.08-0-ЭКРА (ШЭ2607 622) | 34 | 33 | 97.06% | 1 | 2.94% | 1 | 2.94%
ШЭТ 221.01-1-ЭКРА (ШЭ2607 684) | 2 | 1 | 50.00% | [8 empty] | 1 | 50.00%
ШЭТ 221.01-2-БРСН (Бреслер-0107.511) | 2 | 2 | 100.00%
ШЭТ 221.03-1-ЭКРА (ШЭ2607 694) | 2 | 2 | 100.00%
ШЭТ 221.04-1-ЭКРА (ШЭ2607 611) | 5 | 5 | 100.00%
ШЭТ 221.04-1-ЭКРА (ШЭ2607 624) | 3 | 3 | 100.00%
ШЭТ 221.09-0 (БЭМП РУ-ДВ) | 6 | 6 | 100.00%
ШЭТ 221.09-0 (Сириус-3-ЛВ-06) | 11 | 11 | 100.00%
ШЭТ 221.09-0-БРСН (Бреслер-0107.511) | 13 | 13 | 100.00%
ШЭТ 221.09-0-ЭКРА (ШЭ2607 611) | 61 | 59 | 96.72% | 2 | 3.28% | 1 | 1.64% | 1 | 1.64%
ШЭТ 240.02-1-ЭКРА (ШЭ2607 665) | 2 |  |  | 2 | 100.00% | 2 | 100.00%
ШЭТ 251.01-0-ЭКРА (ШЭ2607 619) | 5 | 5 | 100.00%
ШЭТ 310.02-0-РЛМК (ТОР 300 ДЗАТ 030) | 2 | 2 | 100.00%
ШЭТ 310.02-0-ЭКРА (ШЭ2710 642647) | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |  |  | 2 | 50.00%
ШЭТ 320.01-0-ЭКРА (ШЭ2710 683) | 36 | 34 | 94.44% | 2 | 5.56% | 2 | 5.56%
ШЭТ 320.02-0-ЭКРА (ШЭ2710 693) | 14 | 14 | 100.00%
ШЭТ 320.03-0-ЭКРА (ШЭ2710 623) | 29 | 27 | 93.10% | 1 | 3.45% | 1 | 3.45% |  |  |  |  | 1 | 3.45%
ШЭТ 340.01-0-РЛМК (Ш2700 10.602) | 1 | 1 | 100.00%
ШЭТ 340.01-0-ЭКРА (ШЭ2710 662) | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ШЭТ 351.01-0-ЭКРА (ШЭ2710 611) | 29 | 29 | 100.00%
ШЭТ 440.01-0-ЭКРА (ШЭ2607 651651) | 2 | 2 | 100.00%
ШЭТ 441.02-1-ЭКРА (ШЭ2607 619) | 27 | 24 | 88.89% | 3 | 11.11% | 1 | 3.70% | 2 | 7.41%
ШЭТ 451.01-1-ЭКРА (ШЭ2607 615) | 1 | 1 | 100.00%
ШЭЭ 221 0103 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭЭ 221 0106 | 5 | 5 | 100.00%
ШЭЭ 221 0107 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭЭ 221 0109 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% |  |  |  |  | 1 | 25.00%
ШЭЭ 221 0110 | 10 | 10 | 100.00%
ШЭЭ 221 0601 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭЭ 221 0632 | 3 |  |  | 2 | 66.67% |  |  |  |  | 2 | 66.67% | 1 | 33.33%
ШЭЭ 222 0301 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭЭ 223 | 8 | 8 | 100.00%
ШЭЭ 223 0102 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
ШЭЭ 223 0108 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭЭ 223 0214 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭЭ 223 0229 | 4 | [10 empty] | 4 | 100.00%
ШЭЭ 223 0303 | 32 | 31 | 96.88% | [8 empty] | 1 | 3.13%
ШЭЭ 223 0501 | 33 | 33 | 100.00%
ШЭЭ 223 0509 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭЭ 223 0510 | 27 | 27 | 100.00%
ШЭЭ 223 0605 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭЭ 223 0621 | 12 | 12 | 100.00%
ШЭЭ 223 0625 | 12 | 12 | 100.00%
ШЭЭ 223 0631 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  |  |  |  | 1 | 33.33%
ШЭЭ 223 0632 | 43 | 30 | 69.77% | 4 | 9.30% |  |  |  |  | 4 | 9.30% | 9 | 20.93%
ШЭЭ 223 0907 | 6 | 6 | 100.00%
ШЭЭ 223 0921 | 7 | 7 | 100.00%
ШЭЭ 223А 0108 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭЭ 223А 0301 | 6 | 3 | 50.00% | 3 | 50.00% |  |  |  |  | 3 | 50.00%
ШЭЭ 223А 0502 | 3 | 3 | 100.00%
ШЭЭ 224 0108 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% |  |  |  |  | 1 | 16.67%
ШЭЭ 224 0501 | 5 | 5 | 100.00%
ШЭЭ 224 0502 | 3 | 3 | 100.00%
ШЭЭ 224 0601 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭЭ 224 0611 | 8 | 8 | 100.00%
ШЭЭ 224 0621 | 9 |  |  | 9 | 100.00% | 1 | 11.11% |  |  | 8 | 88.89%
ШЭЭ 224 0640 | 4 | 4 | 100.00%
ШЭЭ 243 0102 | 19 | 19 | 100.00%
ЭКРА 211 1501 | 1 | 1 | 100.00%
ЭКРА 221 0110 | 10 | 9 | 90.00% | 1 | 10.00% | 1 | 10.00%
ЭКРА 222 0108 | 1 | 1 | 100.00%
ЭКРА 222 0110 | 1 | 1 | 100.00%
ЭКРА 222 0203 | 10 |  |  | 4 | 40.00% |  |  |  |  | 4 | 40.00% | 6 | 60.00%
ЭКРА 222 0301 | 2 | 2 | 100.00%
ЭКРА 223 01 | 2 | 2 | 100.00%
ЭПЗ-1345-91 | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-1621 | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-1627 | 23 | 23 | 100.00%
ЭПЗ-1636 | 7209 | 6960 | 96.55% | 199 | 2.76% | 62 | 0.86% | 81 | 1.12% | 56 | 0.78% | 50 | 0.69%
ЭПЗ-1636-67 | 730 | 689 | 94.38% | 32 | 4.38% | 11 | 1.51% | 17 | 2.33% | 4 | 0.55% | 9 | 1.23%
ЭПЗ-1636-67/1 | 114 | 109 | 95.61% | [8 empty] | 5 | 4.39%
ЭПЗ-1636-67/1М | 9 | 9 | 100.00%
ЭПЗ-1636-67/2 | 1831 | 1788 | 97.65% | 28 | 1.53% | 6 | 0.33% | 9 | 0.49% | 13 | 0.71% | 15 | 0.82%
ЭПЗ-1636-67/2М | 68 | 66 | 97.06% | 2 | 2.94% | 2 | 2.94%
ЭПЗ-1636-67М | 141 | 141 | 100.00%
ЭПЗ-1636М | 399 | 384 | 96.24% | 7 | 1.75% | 1 | 0.25% | 1 | 0.25% | 5 | 1.25% | 8 | 2.01%
ЭПЗ-1637 | 133 | 130 | 97.74% | 1 | 0.75% |  |  | 1 | 0.75% |  |  | 2 | 1.50%
ЭПЗ-1637-91 | 2 | 2 | 100.00%
ЭПЗ-1638 | 4 | 4 | 100.00%
ЭПЗ-1638-91/1 | 4 | 4 | 100.00%
ЭПЗ-1639 | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-1639-91/2 | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-1640 | 134 | 134 | 100.00%
ЭПЗ-1640-73 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% |  |  | 1 | 20.00%
ЭПЗ-1641 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  |  | 1 | 33.33%
ЭПЗ-1642 | 19 | 19 | 100.00%
ЭПЗ-1643 | 629 | 584 | 92.85% | 34 | 5.41% | 2 | 0.32% | 14 | 2.23% | 18 | 2.86% | 11 | 1.75%
ЭПЗ-1643-59 | 15 | 8 | 53.33% | 6 | 40.00% |  |  | 5 | 33.33% | 1 | 6.67% | 1 | 6.67%
ЭПЗ-1643-69 | 10 | 9 | 90.00% | 1 | 10.00% |  |  |  |  | 1 | 10.00%
ЭПЗ-1643А-91 | 28 | 19 | 67.86% | 5 | 17.86% |  |  | 1 | 3.57% | 4 | 14.29% | 4 | 14.29%
ЭПЗ-1643Б-91 | 6 | 6 | 100.00%
ЭПЗ-1644 | 239 | 235 | 98.33% | 3 | 1.26% | 1 | 0.42% | 1 | 0.42% | 1 | 0.42% | 1 | 0.42%
ЭПЗ-1644-78 | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-1644/1-91 | 4 | 4 | 100.00%
ЭПЗ-1644/2-91 | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-611-64 | 2 | 2 | 100.00%
ЭПЗ-622 | 8 | 8 | 100.00%
ЭПЗ-623 | 11 | 11 | 100.00%
ЭПЗ-624 | 26 | 23 | 88.46% | 1 | 3.85% |  |  | 1 | 3.85% |  |  | 2 | 7.69%
ЭПЗ-629 | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-634 | 2 | 2 | 100.00%
ЭПО-1054 | 3 | 3 | 100.00%
Всего случаев работы устройств | 68996 | 66385 | 96.22% | 1913 | 2.77% | 542 | 0.79% | 626 | 0.91% | 745 | 1.08% | 698 | 1.01%
Примечание: отчёт сформирован в соответствии с пунктом 7 Правил технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 80 (далее – Правила) в отношении устройств РЗА, технический учет и анализ функционирования которых осуществляется АО "СО ЕЭС".