## Лист1
Распределение показателей работы устройств РЗА по типам устройств РЗА за период с 01.01.2025 по 30.06.2025
Показатель | Общее количество действий | В том числе «правильно» |  | В том числе «неправильно» | [7 empty] | В том числе «неправильно допущено»
|  | Количество действий | % | Всего |  | Ложно |  | Излишне |  | Отказ
|  |  |  | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | %
Тип устройства РЗА
6MD644 | 4 | 4 | 100.00%
6MD66 | 78 | 75 | 96.15% | 1 | 1.28% |  |  | 1 | 1.28% |  |  | 2 | 2.56%
6MD663 | 4 | 4 | 100.00%
6MD664 | 108 | 100 | 92.59% | 8 | 7.41% | 2 | 1.85% |  |  | 6 | 5.56%
7SA513 | 5 | 5 | 100.00%
7SA52 | 17 | 12 | 70.59% | 1 | 5.88% |  |  | 1 | 5.88% |  |  | 4 | 23.53%
7SA522 | 207 | 199 | 96.14% | 4 | 1.93% | 2 | 0.97% | 1 | 0.48% | 1 | 0.48% | 4 | 1.93%
7SA61 | 2 | 2 | 100.00%
7SA610 | 6 | 6 | 100.00%
7SA632 | 12 | 12 | 100.00%
7SA86 | 2 | 2 | 100.00%
7SA87 | 1 | 1 | 100.00%
7SD5 | 49 | 49 | 100.00%
7SD52 | 32 | 31 | 96.88% | 1 | 3.13% |  |  | 1 | 3.13%
7SD522 | 95 | 87 | 91.58% | 7 | 7.37% | 1 | 1.05% | 2 | 2.11% | 4 | 4.21% | 1 | 1.05%
7SD523 | 20 | 20 | 100.00%
7SJ64 | 1 | 1 | 100.00%
7SL24 | 6 | 6 | 100.00%
7SL87 | 2 | 2 | 100.00%
7SS522 | 10 | 7 | 70.00% | 2 | 20.00% |  |  | 2 | 20.00% |  |  | 1 | 10.00%
7UM622 | 2 | 2 | 100.00%
7UM85 | 2 |  |  | 2 | 100.00% | 2 | 100.00%
7UT613 | 2 |  |  | 2 | 100.00% | 2 | 100.00%
7UT63 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% |  |  | 1 | 25.00%
7UT633 | 5 | 2 | 40.00% | 3 | 60.00% | 3 | 60.00%
7UT635 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
7UT86 | 3 |  |  | 3 | 100.00% |  |  | 3 | 100.00%
7VK61 | 6 | 6 | 100.00%
7VK611 | 3 | 3 | 100.00%
7VK87 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ABR-80 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
B90 | 2 | 2 | 100.00%
C60 | 37 | 36 | 97.30% | 1 | 2.70% |  |  |  |  | 1 | 2.70%
D30 | 18 | 18 | 100.00%
D60 | 73 | 71 | 97.26% | [8 empty] | 2 | 2.74%
ETL | 230 | 230 | 100.00%
ETL541 | 12 | 12 | 100.00%
ETL581 | 6 | 6 | 100.00%
ETL641 | 6 | 6 | 100.00%
ETL681 | 36 | 34 | 94.44% | 2 | 5.56% |  |  |  |  | 2 | 5.56%
F60 | 26 | 25 | 96.15% | [8 empty] | 1 | 3.85%
FOX515 | 36 | 36 | 100.00%
L60 | 62 | 62 | 100.00%
L90 | 2 | [10 empty] | 2 | 100.00%
M-3425A | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
N60 | 2 | 2 | 100.00%
NUR-36 | 1 | 1 | 100.00%
P123 | 1 | 1 | 100.00%
P127 | 2 | 2 | 100.00%
P139 | 27 | 27 | 100.00%
P141 | 3 | 3 | 100.00%
P143 | 40 | 39 | 97.50% | 1 | 2.50% |  |  |  |  | 1 | 2.50%
P145 | 35 | 34 | 97.14% | 1 | 2.86% | 1 | 2.86%
P435 | 171 | 170 | 99.42% | [8 empty] | 1 | 0.58%
P437 | 118 | 115 | 97.46% | 3 | 2.54% | 1 | 0.85% |  |  | 2 | 1.69%
P442 | 54 | 54 | 100.00%
P443 | 59 | 57 | 96.61% | [8 empty] | 2 | 3.39%
P446 | 2 | 2 | 100.00%
P545 | 7 | 7 | 100.00%
P546 | 4 | 4 | 100.00%
P547 | 91 | 86 | 94.51% | 3 | 3.30% |  |  | 3 | 3.30% |  |  | 2 | 2.20%
P643 | 4 | 4 | 100.00%
P740 | 1 | 1 | 100.00%
P741, P742 | 2 | 2 | 100.00%
PBS | 44 | 44 | 100.00%
PCS-902 | 21 | 21 | 100.00%
PCS-921 | 3 | 3 | 100.00%
PCS-978 | 6 | 6 | 100.00%
PowerLink | 11 | 11 | 100.00%
REB551 | 21 | 19 | 90.48% | 2 | 9.52% | 2 | 9.52%
REB670 | 3 | 1 | 33.33% | [8 empty] | 2 | 66.67%
REC650 | 13 | 13 | 100.00%
REC670 | 72 | 66 | 91.67% | 3 | 4.17% |  |  |  |  | 3 | 4.17% | 3 | 4.17%
RED521 | 4 | 4 | 100.00%
RED670 | 139 | 129 | 92.81% | 8 | 5.76% | 3 | 2.16% | 4 | 2.88% | 1 | 0.72% | 2 | 1.44%
REF545 | 4 | 4 | 100.00%
REG216 | 3 | 1 | 33.33% | [8 empty] | 2 | 66.67%
REL511 | 176 | 170 | 96.59% | 5 | 2.84% | 1 | 0.57% |  |  | 4 | 2.27% | 1 | 0.57%
REL521 | 26 | 25 | 96.15% | 1 | 3.85% | 1 | 3.85%
REL551 | 35 | 33 | 94.29% | 2 | 5.71% |  |  | 2 | 5.71%
REL650 | 34 | 34 | 100.00%
REL670 | 147 | 136 | 92.52% | 2 | 1.36% |  |  | 1 | 0.68% | 1 | 0.68% | 9 | 6.12%
RET521 | 8 | 4 | 50.00% | [8 empty] | 4 | 50.00%
RET670 | 12 | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% |  |  |  |  | 10 | 83.33%
S7-400 | 8 | 8 | 100.00%
Sepam B21 | 1 | 1 | 100.00%
Sepam S40 | 1 | 1 | 100.00%
Siprotec 4 | 2 | 2 | 100.00%
SPAC 801 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  |  |  | 1 | 100.00%
SPAC 810 | 5 | 5 | 100.00%
SPAF 140 C | 1 | 1 | 100.00%
SPAJ 160 C | 2 | 2 | 100.00%
TEBIT | 10 | 10 | 100.00%
АВАНТ | 173 | 170 | 98.27% | 1 | 0.58% | 1 | 0.58% |  |  |  |  | 2 | 1.16%
АВАНТ К400 | 246 | 238 | 96.75% | 4 | 1.63% |  |  |  |  | 4 | 1.63% | 4 | 1.63%
АВР (нетиповая ЭМ панель) | 13 | 11 | 84.62% | 2 | 15.38% |  |  |  |  | 2 | 15.38%
АДС (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  |  |  | 1 | 50.00%
АК Тритон | 69 | 67 | 97.10% | 1 | 1.45% | 1 | 1.45% |  |  |  |  | 1 | 1.45%
АКА по ВОЛС | 21 | 21 | 100.00%
АКА-16 КЕДР | 79 | 78 | 98.73% | 1 | 1.27% |  |  |  |  | 1 | 1.27%
АКАП | 1 | 1 | 100.00%
АКПА | 1 | 1 | 100.00%
АКПА-В | 9 | 9 | 100.00%
АКСТ | 2 | 2 | 100.00%
АЛАР (нетиповая ЭМ панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
Алтей-БЗП | 5 | 5 | 100.00%
АНКА | 35 | 35 | 100.00%
АНКА АКА Кедр | 1 | 1 | 100.00%
АНКА-АВПА | 64 | 63 | 98.44% | 1 | 1.56% | 1 | 1.56%
АОДС (нетиповая ЭМ панель) | 8 | 8 | 100.00%
АОПН (нетиповая ЭМ панель) | 4 | 1 | 25.00% | 3 | 75.00% | 3 | 75.00%
АОПО (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100.00%
АПВ (нетиповая ЭМ панель) | 1179 | 1162 | 98.56% | 15 | 1.27% | 2 | 0.17% |  |  | 13 | 1.10% | 2 | 0.17%
АПВ-503 | 79 | 74 | 93.67% | 5 | 6.33% | 3 | 3.80% | 1 | 1.27% | 1 | 1.27%
АУВ (нетиповая ЭМ панель) | 1639 | 1612 | 98.35% | 26 | 1.59% | 5 | 0.31% | 1 | 0.06% | 20 | 1.22% | 1 | 0.06%
АЧР (нетиповая ЭМ панель) | 8 | 6 | 75.00% | 1 | 12.50% |  |  | 1 | 12.50% |  |  | 1 | 12.50%
БА 108-70 | 1 | 1 | 100.00%
БА 140-71 | 2 | 2 | 100.00%
БА 178-76 | 4 | 4 | 100.00%
БА 184-76 | 3 | 3 | 100.00%
БА 206-83 | 1 | 1 | 100.00%
БА 215-88А.1 | 1 | 1 | 100.00%
БА 215-88Б.1 | 5 | 5 | 100.00%
БВ 225-66+БВ 304-66 | 1 | 1 | 100.00%
БЗ 297-80+БЗ 299-80 | 1 | [10 empty] | 1 | 100.00%
БИМ 2130 | 28 | 28 | 100.00%
БИМ 6330.05.32/32 Р11 | 22 | 22 | 100.00%
БМАЧР | 2 | 2 | 100.00%
БММРЧ-А | 1 | 1 | 100.00%
БМРЗ-100 | 1 | 1 | 100.00%
БМРЗ-152-Д-ТН-01 | 2 | 2 | 100.00%
БМРЗ-АПВ | 1 | 1 | 100.00%
БМРЗ-БНЗ-51 | 1 | 1 | 100.00%
БМРЗ-ДЗШ-00-02-12 | 1 | [10 empty] | 1 | 100.00%
БМРЗ-ЛТ | 15 | 15 | 100.00%
БМРЗ-ЛТ-52 | 9 | 9 | 100.00%
БМРЗ-ТР-10-40-25 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ТГ 2114.511 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ТЛ 2604.511 | 4 | 4 | 100.00%
Бреслер ТЛ 2606.510 | 6 | 6 | 100.00%
Бреслер ША 2420.540 | 4 | 4 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604 | 96 | 96 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.11 | 40 | 40 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.111 | 6 | 3 | 50.00% | 2 | 33.33% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% |  |  | 1 | 16.67%
Бреслер ШЛ 2604.112 | 4 | 4 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.12 | 13 | 13 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.14 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% |  |  | 1 | 25.00%
Бреслер ШЛ 2604.16 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.511 | 3 | 3 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.512 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2605.621 | 20 | 20 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606 | 22 | 19 | 86.36% | 3 | 13.64% | 1 | 4.55% |  |  | 2 | 9.09%
Бреслер ШЛ 2606.10 | 60 | 60 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.10 06.14 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.102 | 26 | 26 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.13 | 6 | 6 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.14 | 95 | 94 | 98.95% | 1 | 1.05% | 1 | 1.05%
Бреслер ШЛ 2606.14 06.10 16.12 | 14 | 14 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.14 06.15 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  |  |  | 1 | 50.00%
Бреслер ШЛ 2606.16 | 30 | 30 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.19 | 4 | 4 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.44 | 3 | 3 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.510 | 8 | 8 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.513 | 7 | 7 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.514 | 5 | 5 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.514 06.510 | 15 | 15 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.516 | 7 | 7 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2607 | 6 | 6 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2607.11 | 5 | 5 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2607.12 | 3 | 3 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2607.14 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2704.52 | 13 | 12 | 92.31% | [8 empty] | 1 | 7.69%
Бреслер ШЛ 2704.521 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ШШ 2310.16 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер-0107 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер-0107.440 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер-0107.510 | 30 | 27 | 90.00% | 3 | 10.00% |  |  | 1 | 3.33% | 2 | 6.67%
Бреслер-0107.511 | 44 | 39 | 88.64% | 1 | 2.27% | 1 | 2.27% |  |  |  |  | 4 | 9.09%
Бреслер-0107.522 | 5 | 5 | 100.00%
Бреслер-0107.532 | 14 | 13 | 92.86% | 1 | 7.14% |  |  | 1 | 7.14%
Бреслер-0107.560 | 2 |  |  | 2 | 100.00% |  |  | 2 | 100.00%
Бреслер-0107.600 | 7 | 7 | 100.00%
Бреслер-0107.620 | 5 | 5 | 100.00%
Бреслер-0107.701 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
Бреслер-0107.710 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер-0107.730 | 8 | 1 | 12.50% | 7 | 87.50% | 3 | 37.50% | 4 | 50.00%
Бреслер-0107.800 | 1 | [10 empty] | 1 | 100.00%
Бреслер-0117.510 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  |  |  |  | 1 | 33.33%
Бреслер-0117.514 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер-0117.600 | 1 | 1 | 100.00%
БРЧН-100 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% |  |  | 1 | 25.00%
БРЭ 2801 | 7 | 7 | 100.00%
БРЭ 2802 | 2 | 2 | 100.00%
БЭ2502 | 1 | 1 | 100.00%
БЭ2502А04 | 2 | 2 | 100.00%
БЭ2502А0402 | 4 | 4 | 100.00%
БЭ2607 085 | 10 | 9 | 90.00% | 1 | 10.00% |  |  | 1 | 10.00%
БЭ2704 | 41 | 41 | 100.00%
БЭ2704 011 | 206 | 199 | 96.60% | 5 | 2.43% |  |  | 1 | 0.49% | 4 | 1.94% | 2 | 0.97%
БЭ2704 012 | 17 | 15 | 88.24% | 1 | 5.88% |  |  | 1 | 5.88% |  |  | 1 | 5.88%
БЭ2704 014 | 40 | 40 | 100.00%
БЭ2704 015 | 4 | 4 | 100.00%
БЭ2704 016 | 33 | 33 | 100.00%
БЭ2704 019 | 64 | 62 | 96.88% | 2 | 3.13% | 1 | 1.56% |  |  | 1 | 1.56%
БЭ2704 021 | 171 | 164 | 95.91% | 7 | 4.09% | 5 | 2.92% | 1 | 0.58% | 1 | 0.58%
БЭ2704 022 | 38 | 38 | 100.00%
БЭ2704 031 | 2 | 2 | 100.00%
БЭ2704 032 | 4 | 4 | 100.00%
БЭ2704 065 | 1 | 1 | 100.00%
БЭ2704 072 | 2 | 2 | 100.00%
БЭ2704 073 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
БЭ2704 082 | 2 | 2 | 100.00%
БЭ2704 083 | 7 | 7 | 100.00%
БЭ2704 085 | 1 | 1 | 100.00%
БЭ2704 086 | 12 | 9 | 75.00% | 3 | 25.00% |  |  |  |  | 3 | 25.00%
БЭ2704 087 | 29 | 29 | 100.00%
БЭ2704 088 | 28 | 27 | 96.43% | [8 empty] | 1 | 3.57%
БЭ2704 091 | 19 | 19 | 100.00%
БЭ2704 092 | 16 | 16 | 100.00%
БЭ2704 093 | 6 | 5 | 83.33% | [8 empty] | 1 | 16.67%
БЭМП РУ-ВЛ | 11 | 11 | 100.00%
БЭМП РУ-ДВ | 12 | 11 | 91.67% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33%
БЭМП РУ-ДЗЛ | 16 | 16 | 100.00%
БЭМП РУ-ДЗЛ3 | 1 | 1 | 100.00%
БЭМП РУ-КСЗ | 7 | 4 | 57.14% | 3 | 42.86% | 1 | 14.29% | 2 | 28.57%
БЭМП РУ-ТН | 1 | 1 | 100.00%
БЭМП-ДЗТ.2 | 1 | 1 | 100.00%
БЭМП-ДТЗ.01 | 53 | 52 | 98.11% | [8 empty] | 1 | 1.89%
БЭМП-ДТЗ.02 | 55 | 55 | 100.00%
БЭМП-ДТЗ.03 | 2 | 2 | 100.00%
БЭМП-ДТЗ.04 | 3 | 3 | 100.00%
БЭМП-ДТЗ.08 | 4 | 4 | 100.00%
БЭМП-ДТЗ.16 | 3 | 3 | 100.00%
БЭМП-ДФЗ.02 | 1 | 1 | 100.00%
ВЧБ (нетиповая МЭ панель) | 11 | 8 | 72.73% | 3 | 27.27% |  |  | 1 | 9.09% | 2 | 18.18%
ВЧБ (нетиповая ЭМ панель) | 80 | 72 | 90.00% | 2 | 2.50% |  |  | 1 | 1.25% | 1 | 1.25% | 6 | 7.50%
ВЧТО | 5 | 5 | 100.00%
ВЧТО-М | 1 | 1 | 100.00%
ГЗ (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 3 | 100.00%
ГЗ РПН (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33%
ДА (нетиповая ЭМ панель) | 34 | 34 | 100.00%
Делительная защита (нетиповая ЭМ панель) | 30 | 29 | 96.67% | 1 | 3.33% |  |  |  |  | 1 | 3.33%
ДЗ-503 | 8 | 8 | 100.00%
ДЗЛ-1 | 9 | 6 | 66.67% | 3 | 33.33% |  |  | 1 | 11.11% | 2 | 22.22%
ДЗЛ-2 | 50 | 36 | 72.00% | 14 | 28.00% | 2 | 4.00% | 10 | 20.00% | 2 | 4.00%
ДЗО (нетиповая ЭМ панель) | 5 | 5 | 100.00%
ДЗТ (нетиповая ЭМ панель) | 7 | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 1 | 14.29%
ДЗТ-11 | 27 | 25 | 92.59% | 2 | 7.41% | 1 | 3.70% | 1 | 3.70%
ДЗТ-11/4 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 2 | 50.00%
ДЗТ-11/5 | 2 | 2 | 100.00%
ДЗТ-21 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  | 1 | 50.00%
ДЗТ-23 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
ДЗШ (нетиповая ЭМ панель) | 52 | 43 | 82.69% | 9 | 17.31% | 4 | 7.69% | 4 | 7.69% | 1 | 1.92%
ДЗШТ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100.00%
Диамант L010 | 2 |  |  | 2 | 100.00% |  |  |  |  | 2 | 100.00%
Диамант L013 | 2 | 2 | 100.00%
Диамант L014 | 6 | 6 | 100.00%
Диамант L020 | 1 | 1 | 100.00%
Диамант L030 | 1 | 1 | 100.00%
Диамант L031 | 28 | 25 | 89.29% | 2 | 7.14% |  |  | 2 | 7.14% |  |  | 1 | 3.57%
ДФЗ-2 | 111 | 105 | 94.59% | 6 | 5.41% | 2 | 1.80% | 1 | 0.90% | 3 | 2.70%
ДФЗ-201 | 1223 | 1167 | 95.42% | 41 | 3.35% | 1 | 0.08% | 29 | 2.37% | 11 | 0.90% | 15 | 1.23%
ДФЗ-402 | 4 | 4 | 100.00%
ДФЗ-501 | 4 | 4 | 100.00%
ДФЗ-503 | 36 | 35 | 97.22% | 1 | 2.78% |  |  |  |  | 1 | 2.78%
ДФЗ-504 | 162 | 160 | 98.77% | 2 | 1.23% |  |  | 1 | 0.62% | 1 | 0.62%
Защита генератора (нетиповая ЭМ панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
Защиты АТ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100.00%
Защиты генератора/блока (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 3 | 100.00%
Защиты реактора (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100.00%
Защиты Т (нетиповая ЭМ панель) | 7 | 3 | 42.86% | 4 | 57.14% | 3 | 42.86% | 1 | 14.29%
Защиты ШСВ (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 3 | 100.00%
ЗМН (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100.00%
ЗНКФШ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100.00%
ЗНР (нетиповая ЭМ панель) | 6 | 6 | 100.00%
ЗОС (нетиповая ЭМ панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
КЕДР-2.0 | 66 | 66 | 100.00%
КЗ-1 | 4 | 4 | 100.00%
КЗ-12 | 4 | 4 | 100.00%
КЗ-15 | 4 | 3 | 75.00% | [8 empty] | 1 | 25.00%
КЗ-5 | 2 | 2 | 100.00%
КЗ-9 | 5 | 5 | 100.00%
КПА-М | 22 | 20 | 90.91% | 2 | 9.09% |  |  |  |  | 2 | 9.09%
КСЗ (нетиповая ЭМ панель) | 39 | 39 | 100.00%
КЦС-2 | 1 | 1 | 100.00%
МКПА | 332 | 305 | 91.87% | 25 | 7.53% | 9 | 2.71% | 3 | 0.90% | 13 | 3.92% | 2 | 0.60%
МКПА-2 | 7 | 7 | 100.00%
МКПА-РЗ | 51 | 49 | 96.08% | 2 | 3.92% | 2 | 3.92%
МТЗ (нетиповая ЭМ панель) | 4 | 4 | 100.00%
Нетиповая МП панель | 15 | 12 | 80.00% | 3 | 20.00% | 1 | 6.67% |  |  | 2 | 13.33%
Нетиповая ЭМ панель | 1165 | 1091 | 93.65% | 52 | 4.46% | 13 | 1.12% | 11 | 0.94% | 28 | 2.40% | 22 | 1.89%
ОАПВ (нетиповая ЭМ панель) | 8 | 7 | 87.50% | 1 | 12.50% |  |  | 1 | 12.50%
ОАПВ-501 | 1 | 1 | 100.00%
Основные защиты АТ, Т (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100.00%
ПА (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100.00%
ПА 115-74 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  | 1 | 50.00%
ПА 115-91 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
Панель основных защит (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33%
Панель резервных защит (нетиповая ЭМ панель) | 38 | 36 | 94.74% | 2 | 5.26% | 2 | 5.26%
Панель токовых защит (нетиповая ЭМ панель) | 53 | 52 | 98.11% | [8 empty] | 1 | 1.89%
Панель ускорения (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100.00%
Парма УАЧР 12 | 2 | 2 | 100.00%
ПВБ-158 | 5 | 5 | 100.00%
ПВЗ-ТО | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ПГ-22 | 1 | 1 | 100.00%
ПДЗ (нетиповая ЭМ панель) | 22 | 22 | 100.00%
ПДЭ 2004.01 | 1 | 1 | 100.00%
ПДЭ 2006.01 | 1 | 1 | 100.00%
ПДЭ 2801 | 2 | 2 | 100.00%
ПДЭ-2001 | 1 | 1 | 100.00%
ПДЭ-2002 | 17 | 16 | 94.12% | 1 | 5.88% |  |  | 1 | 5.88%
ПДЭ-2003 | 26 | 24 | 92.31% | 2 | 7.69% |  |  | 2 | 7.69%
ПДЭ-2004 | 24 | 22 | 91.67% | 2 | 8.33% |  |  |  |  | 2 | 8.33%
ПДЭ-2802 | 339 | 322 | 94.99% | 13 | 3.83% | 1 | 0.29% | 6 | 1.77% | 6 | 1.77% | 4 | 1.18%
ПЗ (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  |  | 1 | 33.33%
ПЗ 2/2 | 27 | 27 | 100.00%
ПЗ-157 | 30 | 30 | 100.00%
ПЗ-158 | 15 | 13 | 86.67% | 2 | 13.33% | 1 | 6.67% |  |  | 1 | 6.67%
ПЗ-159 | 10 | 10 | 100.00%
ПЗ-159А | 6 | 6 | 100.00%
ПЗ-2 | 25 | 22 | 88.00% | 2 | 8.00% |  |  | 1 | 4.00% | 1 | 4.00% | 1 | 4.00%
ПЗ-2/1 | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 11.11% |  |  |  |  | 1 | 11.11%
ПЗ-273-78 | 8 | 8 | 100.00%
ПЗ-5 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ПЗ-5/2 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ПКУС СР24 | 241 | 229 | 95.02% | 2 | 0.83% |  |  |  |  | 2 | 0.83% | 10 | 4.15%
ПРД АКА Кедр | 423 | 421 | 99.53% | 2 | 0.47% | 1 | 0.24% | 1 | 0.24%
ПРД АНКА | 9 | 9 | 100.00%
ПРД АНКА-АВПА | 2 | 2 | 100.00%
ПРМ АКА Кедр | 570 | 564 | 98.95% | 4 | 0.70% | 2 | 0.35% | 1 | 0.18% | 1 | 0.18% | 2 | 0.35%
ПРМ АКПА | 2 | 2 | 100.00%
ПРМ АНКА | 10 | 10 | 100.00%
ПРМ АНКА-АВПА | 3 | 3 | 100.00%
ПромАвтоматика (МП панель) | 1 | 1 | 100.00%
ПРОФИ-ПУМА | 1 | 1 | 100.00%
ПЭ 2105 МБ | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
ПЭ-2105 | 1 | 1 | 100.00%
РДЛ | 2 | 2 | 100.00%
РНТ-562 | 3 | 3 | 100.00%
РНТ-565 | 29 | 23 | 79.31% | 5 | 17.24% | 2 | 6.90% | 1 | 3.45% | 2 | 6.90% | 1 | 3.45%
РНТ-566 | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11%
РНТ-567 | 10 | 7 | 70.00% | 3 | 30.00% | 3 | 30.00%
РПВ-01 | 53 | 49 | 92.45% | 4 | 7.55% |  |  |  |  | 4 | 7.55%
РПВ-02 | 24 | 23 | 95.83% | 1 | 4.17% |  |  |  |  | 1 | 4.17%
РПВ-258 (МЭ) | 5 | 5 | 100.00%
РПВ-258 (ЭМ) | 232 | 226 | 97.41% | 6 | 2.59% |  |  |  |  | 6 | 2.59%
РПВ-58 | 2039 | 2007 | 98.43% | 29 | 1.42% | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 27 | 1.32% | 3 | 0.15%
РС830-ДЗ | 4 | 4 | 100.00%
РСГ-11 | 10 | 10 | 100.00%
РСГ-11-50 | 3 | 3 | 100.00%
РТ-40 | 35 | 32 | 91.43% | 2 | 5.71% | 2 | 5.71% |  |  |  |  | 1 | 2.86%
РТ-40/Р | 1 | 1 | 100.00%
РТ-40/Р5 | 1 | 1 | 100.00%
РТФ-1М | 2 | [10 empty] | 2 | 100.00%
РЧ-1 | 25 | 24 | 96.00% | 1 | 4.00% |  |  | 1 | 4.00%
РЭС-3 | 1 | 1 | 100.00%
САОН (нетиповая ЭМ панель) | 9 | 7 | 77.78% | 2 | 22.22% |  |  |  |  | 2 | 22.22%
Сириус-2-ДЗЛ | 3 | 3 | 100.00%
Сириус-2-ДЗЛ-01 | 8 | 8 | 100.00%
Сириус-3-ВЧ-01 | 7 | 7 | 100.00%
Сириус-3-ВЧ-04 | 2 | 2 | 100.00%
Сириус-3-ДЗО-01 | 1 | 1 | 100.00%
Сириус-3-ДЗШ-01 | 1 | 1 | 100.00%
Сириус-3-ДФЗ-01 | 6 | 6 | 100.00%
Сириус-3-ЛВ-02 | 91 | 88 | 96.70% | 3 | 3.30% |  |  | 1 | 1.10% | 2 | 2.20%
Сириус-3-ЛВ-03 | 213 | 212 | 99.53% | 1 | 0.47% |  |  |  |  | 1 | 0.47%
Сириус-3-ЛВ-05 | 37 | 32 | 86.49% | 5 | 13.51% |  |  |  |  | 5 | 13.51%
Сириус-3-СВ | 17 | 16 | 94.12% | 1 | 5.88% |  |  | 1 | 5.88%
Сириус-3-УВ | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33%
Сириус-УВ | 22 | 20 | 90.91% | 2 | 9.09% | 1 | 4.55% | 1 | 4.55%
ТАПВ (нетиповая ЭМ панель) | 42 | 37 | 88.10% | 5 | 11.90% |  |  | 1 | 2.38% | 4 | 9.52%
ТЕКОН 300LA | 39 | 37 | 94.87% | 2 | 5.13% |  |  |  |  | 2 | 5.13%
ТЕКОН 312EA | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  |  |  |  | 1 | 33.33%
ТЕКОН 322LA | 2 | 1 | 50.00% | [8 empty] | 1 | 50.00%
ТЕКОН 329EA | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |  |  | 1 | 25.00% | 1 | 25.00%
ТЕКОН 329LA | 4 | 4 | 100.00%
ТЕКОН 339SW | 18 | 18 | 100.00%
ТЕКОН 339ЕА | 11 | 11 | 100.00%
Технологические защиты АТ (Т, Г) (нетиповая ЭМ панель) | 18 | 11 | 61.11% | 7 | 38.89% | 7 | 38.89%
ТЗНП (нетиповая ЭМ панель) | 32 | 32 | 100.00%
ТЗОП (нетиповая ЭМ панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
ТЛ2606.16 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  |  |  |  | 1 | 33.33%
ТОР 200 | 5 | 5 | 100.00%
ТОР 300 | 90 | 88 | 97.78% | 1 | 1.11% |  |  | 1 | 1.11% |  |  | 1 | 1.11%
ТОР 300 АУВ 516 | 6 | 6 | 100.00%
ТОР 300 АУВ 566 | 3 | 3 | 100.00%
ТОР 300 ДЗАТ 620 | 2 | 2 | 100.00%
ТОР 300 ДЗЛ 563 | 2 | 2 | 100.00%
ТОР 300 ДЗЛ и КСЗ 521 | 2 | 2 | 100.00%
ТОР 300 ДЗО 500 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 ДЗШ 515 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 ДФЗ 512 | 4 | 4 | 100.00%
ТОР 300 ДФЗ 54 | 3 | 2 | 66.67% | [8 empty] | 1 | 33.33%
ТОР 300 ДФЗ 542 | 27 | 27 | 100.00%
ТОР 300 ДФЗ 544 | 5 | 5 | 100.00%
ТОР 300 ДФЗ 563 | 9 | 7 | 77.78% | 1 | 11.11% |  |  | 1 | 11.11% |  |  | 1 | 11.11%
ТОР 300 КСЗ 024 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 501 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 502 | 6 | 6 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 504 | 2 | 2 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 510 | 132 | 131 | 99.24% | 1 | 0.76% |  |  |  |  | 1 | 0.76%
ТОР 300 КСЗ 513 | 7 | 7 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 514 | 22 | 21 | 95.45% | [8 empty] | 1 | 4.55%
ТОР 300 КСЗ 516 | 2 | 2 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 519 | 3 | 3 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 560 | 12 | 12 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 563 | 10 | 10 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 569 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 617 | 2 | 2 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 723 | 4 | [10 empty] | 4 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 739 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 НВЧЗ 542 | 16 | 15 | 93.75% | [8 empty] | 1 | 6.25%
ТОР 300 НВЧЗ 563 | 4 | 4 | 100.00%
ТОР 300 ПА | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% |  |  | 1 | 25.00%
ТОР 300 ПА 523 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 ПА 545 | 2 | 2 | 100.00%
ТПА | 4 | 4 | 100.00%
УЗС | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  |  |  | 1 | 50.00%
УОИ | 1 | 1 | 100.00%
УПАЭ | 21 | 20 | 95.24% | [8 empty] | 1 | 4.76%
УПК-Ц | 289 | 279 | 96.54% | 2 | 0.69% | 2 | 0.69% |  |  |  |  | 8 | 2.77%
УРОВ (нетиповая ЭМ панель) | 20 | 12 | 60.00% | 7 | 35.00% | 3 | 15.00% | 3 | 15.00% | 1 | 5.00% | 1 | 5.00%
Устройство приема-передачи отключающего сигнала (нетиповая ЭМ панель) | 4 | 4 | 100.00%
ФОВ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100.00%
ФОЛ (нетиповая ЭМ панель) | 19 | 17 | 89.47% | 2 | 10.53% | 1 | 5.26% |  |  | 1 | 5.26%
Ш2400 20.540 (ТОР 300 ПА 525) | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |  |  |  |  | 2 | 50.00%
Ш2400 20.541 | 2 | 2 | 100.00%
Ш2600 04.514 | 4 | 4 | 100.00%
Ш2600 04.541 | 5 | 3 | 60.00% | 2 | 40.00% |  |  | 2 | 40.00%
Ш2600 04.542 | 5 | 5 | 100.00%
Ш2600 04.544 | 11 | 8 | 72.73% | 3 | 27.27% | 3 | 27.27%
Ш2600 04.562 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
Ш2600 05.514 05.516 | 1 | 1 | 100.00%
Ш2600 05.522 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  |  | 1 | 33.33%
Ш2600 05.524 | 14 | 13 | 92.86% | 1 | 7.14% |  |  | 1 | 7.14%
Ш2600 06.501 | 1 | 1 | 100.00%
Ш2600 06.502 | 1 | 1 | 100.00%
Ш2600 06.503 | 7 | 7 | 100.00%
Ш2600 06.504 | 4 | 4 | 100.00%
Ш2600 06.506 | 6 | 6 | 100.00%
Ш2600 06.510 | 35 | 34 | 97.14% | 1 | 2.86% | 1 | 2.86%
Ш2600 06.510 06.510 | 10 | 10 | 100.00%
Ш2600 06.511 | 1 | 1 | 100.00%
Ш2600 06.514 | 18 | 15 | 83.33% | 3 | 16.67% | 1 | 5.56% | 2 | 11.11%
Ш2600 06.514 06.510 | 13 | 13 | 100.00%
Ш2600 06.514 06.516 | 9 | 9 | 100.00%
Ш2600 06.516 | 11 | 11 | 100.00%
Ш2600 06.519 | 11 | 8 | 72.73% | 3 | 27.27% | 1 | 9.09% |  |  | 2 | 18.18%
Ш2600 06.562 | 1 | 1 | 100.00%
Ш2600 06.563 | 9 | 4 | 44.44% | 1 | 11.11% |  |  |  |  | 1 | 11.11% | 4 | 44.44%
Ш2600 07.541 | 7 | 7 | 100.00%
Ш2600 07.542 | 16 | 16 | 100.00%
Ш2600 07.542 16.510 | 8 | 8 | 100.00%
Ш2600 07.544 | 2 | 2 | 100.00%
Ш2600 08.555 06.528 | 1 | 1 | 100.00%
Ш2700 04.655 | 8 | 8 | 100.00%
Ш2700 06.604 | 5 | 5 | 100.00%
Ш2700 06.615 | 6 | 6 | 100.00%
Ш2700 08.620 | 1 | 1 | 100.00%
Ш2700 10.602 | 1 | [10 empty] | 1 | 100.00%
ШАСТ 1711 | 6 | 6 | 100.00%
ШДЭ 2801.01 | 1 | 1 | 100.00%
ШДЭ 2802 | 400 | 395 | 98.75% | 4 | 1.00% | 2 | 0.50% | 2 | 0.50% |  |  | 1 | 0.25%
ШДЭ-2801 | 146 | 142 | 97.26% | 3 | 2.05% | 1 | 0.68% |  |  | 2 | 1.37% | 1 | 0.68%
ШМДФЗ-02 | 14 | 14 | 100.00%
ШМЗЛ-03 | 1 | 1 | 100.00%
ШП 2704 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ1111 | 15 | 10 | 66.67% | 5 | 33.33% | 3 | 20.00% | 2 | 13.33%
ШЭ1111−274G | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ШЭ1113 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% | 1 | 20.00%
ШЭ2606 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% |  |  | 1 | 16.67%
ШЭ2607 | 35 | 34 | 97.14% | 1 | 2.86% | 1 | 2.86%
ШЭ2607 011 | 816 | 803 | 98.41% | 11 | 1.35% |  |  | 5 | 0.61% | 6 | 0.74% | 2 | 0.25%
ШЭ2607 011011 | 29 | 27 | 93.10% | 1 | 3.45% |  |  |  |  | 1 | 3.45% | 1 | 3.45%
ШЭ2607 011021 | 757 | 748 | 98.81% | 9 | 1.19% | 3 | 0.40% | 4 | 0.53% | 2 | 0.26%
ШЭ2607 011022 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 011025 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2607 012 | 77 | 77 | 100.00%
ШЭ2607 012021 | 36 | 36 | 100.00%
ШЭ2607 013 | 43 | 36 | 83.72% | 3 | 6.98% |  |  | 1 | 2.33% | 2 | 4.65% | 4 | 9.30%
ШЭ2607 013022 | 45 | 40 | 88.89% | 4 | 8.89% |  |  | 4 | 8.89% |  |  | 1 | 2.22%
ШЭ2607 014 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2607 014022 | 4 | 4 | 100.00%
ШЭ2607 015 | 98 | 90 | 91.84% | 4 | 4.08% | 2 | 2.04% |  |  | 2 | 2.04% | 4 | 4.08%
ШЭ2607 015015 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |  |  |  |  | 2 | 50.00%
ШЭ2607 016 | 530 | 524 | 98.87% | 6 | 1.13% | 2 | 0.38% | 2 | 0.38% | 2 | 0.38%
ШЭ2607 016106 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2607 017 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2607 018 | 5 | 5 | 100.00%
ШЭ2607 018025 | 5 | 5 | 100.00%
ШЭ2607 019 | 356 | 346 | 97.19% | 9 | 2.53% | 3 | 0.84% |  |  | 6 | 1.69% | 1 | 0.28%
ШЭ2607 019019 | 18 | 18 | 100.00%
ШЭ2607 019021 | 105 | 104 | 99.05% | 1 | 0.95% |  |  |  |  | 1 | 0.95%
ШЭ2607 019022 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  | 1 | 50.00%
ШЭ2607 019072 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 021 | 508 | 493 | 97.05% | 6 | 1.18% | 6 | 1.18% |  |  |  |  | 9 | 1.77%
ШЭ2607 021021 | 52 | 52 | 100.00%
ШЭ2607 022 | 76 | 72 | 94.74% | [8 empty] | 4 | 5.26%
ШЭ2607 022022 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2607 024 | 9 | 9 | 100.00%
ШЭ2607 025 | 3 | 3 | 100.00%
ШЭ2607 031 | 289 | 284 | 98.27% | 3 | 1.04% |  |  | 3 | 1.04% |  |  | 2 | 0.69%
ШЭ2607 032 | 27 | 26 | 96.30% | 1 | 3.70% |  |  | 1 | 3.70%
ШЭ2607 041 | 11 | 7 | 63.64% | 4 | 36.36% |  |  |  |  | 4 | 36.36%
ШЭ2607 041073 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2607 042 | 6 | 4 | 66.67% | 2 | 33.33% | 2 | 33.33%
ШЭ2607 043 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2607 051 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2607 061 | 20 | 16 | 80.00% | 4 | 20.00% | 1 | 5.00% | 3 | 15.00%
ШЭ2607 063 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ШЭ2607 065 | 14 | 10 | 71.43% | 3 | 21.43% | 1 | 7.14% | 1 | 7.14% | 1 | 7.14% | 1 | 7.14%
ШЭ2607 071 | 4 | 3 | 75.00% | [8 empty] | 1 | 25.00%
ШЭ2607 071071 | 3 | 2 | 66.67% | [8 empty] | 1 | 33.33%
ШЭ2607 072 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% |  |  |  |  | 1 | 33.33%
ШЭ2607 072072 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2607 081 | 111 | 106 | 95.50% | 3 | 2.70% | 2 | 1.80% | 1 | 0.90% |  |  | 2 | 1.80%
ШЭ2607 082 | 37 | 37 | 100.00%
ШЭ2607 083 | 217 | 213 | 98.16% | 3 | 1.38% |  |  | 2 | 0.92% | 1 | 0.46% | 1 | 0.46%
ШЭ2607 084 | 66 | 66 | 100.00%
ШЭ2607 085 | 262 | 254 | 96.95% | 4 | 1.53% | 1 | 0.38% | 3 | 1.15% |  |  | 4 | 1.53%
ШЭ2607 086 | 165 | 164 | 99.39% | 1 | 0.61% |  |  | 1 | 0.61%
ШЭ2607 087 | 303 | 299 | 98.68% | [8 empty] | 4 | 1.32%
ШЭ2607 088 | 218 | 218 | 100.00%
ШЭ2607 089 | 3 | 3 | 100.00%
ШЭ2607 091 | 177 | 155 | 87.57% | 21 | 11.86% | 1 | 0.56% | 19 | 10.73% | 1 | 0.56% | 1 | 0.56%
ШЭ2607 092 | 70 | 69 | 98.57% | 1 | 1.43% | 1 | 1.43%
ШЭ2607 093 | 174 | 169 | 97.13% | 4 | 2.30% | 1 | 0.57% | 2 | 1.15% | 1 | 0.57% | 1 | 0.57%
ШЭ2607 094 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 096 | 12 | 11 | 91.67% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33%
ШЭ2607 151 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 152 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 392 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% |  |  | 1 | 20.00%
ШЭ2607 419021 | 3 | 3 | 100.00%
ШЭ2607 487 | 4 | 4 | 100.00%
ШЭ2607 491 | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 14.29% |  |  |  |  | 1 | 14.29%
ШЭ2607 493 | 4 | 4 | 100.00%
ШЭ2710 511 | 50 | 44 | 88.00% | 6 | 12.00% | 1 | 2.00% | 1 | 2.00% | 4 | 8.00%
ШЭ2710 521 | 266 | 264 | 99.25% | [8 empty] | 2 | 0.75%
ШЭ2710 541 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33%
ШЭ2710 542 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 2 | 50.00%
ШЭ2710 542543 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2710 543 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2710 561 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2710 562 | 7 | 7 | 100.00%
ШЭ2710 582 | 171 | 171 | 100.00%
ШЭ2710 591 | 73 | 73 | 100.00%
ШЭРА-ВЧ-1001 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭРА-ДЗО-2001 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭРА-ДФЗ-1001 | 7 | 7 | 100.00%
ШЭРА-ЛВ-110-2002 | 15 | 14 | 93.33% | 1 | 6.67% |  |  |  |  | 1 | 6.67%
ШЭТ 220.01-1-ЭКРА (ШЭ2607 681) | 3 | 3 | 100.00%
ШЭТ 220.02-0-ЭКРА (ШЭ2607 682) | 10 | 10 | 100.00%
ШЭТ 220.03-0-ЭКРА (ШЭ2607 632) | 8 | 8 | 100.00%
ШЭТ 220.04-0 (БЭМП РУ-ВЛЗ) | 4 | 4 | 100.00%
ШЭТ 220.04-0-БРСН (Бреслер-0107.502) | 1 | 1 | 100.00%
ШЭТ 220.04-0-ЭКРА (ШЭ2607 632) | 12 | 12 | 100.00%
ШЭТ 220.06-0-ЭКРА (ШЭ2607 692) | 4 | 4 | 100.00%
ШЭТ 220.07-0-ЭКРА (ШЭ2607 621) | 1 | 1 | 100.00%
ШЭТ 220.08-0-БРСН (Бреслер-0107.510) | 2 | 2 | 100.00%
ШЭТ 220.08-0-ЭКРА (ШЭ2607 622) | 24 | 24 | 100.00%
ШЭТ 221.02-1-ЭКРА (ШЭ2607 633) | 2 | 2 | 100.00%
ШЭТ 221.03-1-ЭКРА (ШЭ2607 694) | 2 | 2 | 100.00%
ШЭТ 221.04-1-ЭКРА (ШЭ2607 611) | 2 | 2 | 100.00%
ШЭТ 221.09-0 (БЭМП РУ-ДВ) | 4 | 4 | 100.00%
ШЭТ 221.09-0-БРСН (Бреслер-0107.511) | 3 | 3 | 100.00%
ШЭТ 221.09-0-ЭКРА (ШЭ2607 611) | 63 | 63 | 100.00%
ШЭТ 251.01-0-ЭКРА (ШЭ2607 619) | 10 | 10 | 100.00%
ШЭТ 251.02-0-ЭКРА (ШЭ2607 613) | 1 | 1 | 100.00%
ШЭТ 310.02-0-РЛМК (ТОР 300 ДЗАТ 030) | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
ШЭТ 310.02-0-ЭКРА (ШЭ2710 642647) | 1 | 1 | 100.00%
ШЭТ 320.01-0-ЭКРА (ШЭ2710 683) | 11 | 11 | 100.00%
ШЭТ 320.02-0-ЭКРА (ШЭ2710 693) | 8 | 8 | 100.00%
ШЭТ 320.03-0-ЭКРА (ШЭ2710 623) | 34 | 34 | 100.00%
ШЭТ 351.01-0-ЭКРА (ШЭ2710 611) | 20 | 20 | 100.00%
ШЭТ 430.05-0-ЭКРА (ШЭ2710 649) | 4 |  |  | 4 | 100.00% | 4 | 100.00%
ШЭТ 441.02-1-ЭКРА (ШЭ2607 619) | 7 | 7 | 100.00%
ШЭТ 620.01-0-ЭКРА (ШЭЭ 223 1013) | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ШЭЭ 221 0206 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭЭ 223 0103 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭЭ 223 0107 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭЭ 223 0303 | 12 | 11 | 91.67% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33%
ШЭЭ 223 0501 | 3 | 3 | 100.00%
ШЭЭ 223 0509 | 3 | 3 | 100.00%
ШЭЭ 223 0510 | 11 | 11 | 100.00%
ШЭЭ 223 0605 | 6 | 6 | 100.00%
ШЭЭ 223 0631 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭЭ 223 0632 | 3 | 3 | 100.00%
ШЭЭ 223А 0502 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭЭ 224 0108 | 3 | 3 | 100.00%
ШЭЭ 224 0501 | 6 | 6 | 100.00%
ШЭЭ 224 0621 | 9 | 1 | 11.11% | 8 | 88.89% |  |  | 2 | 22.22% | 6 | 66.67%
ШЭЭ 224 0640 | 3 |  |  | 3 | 100.00% | 1 | 33.33% |  |  | 2 | 66.67%
ШЭЭ 243 0102 | 20 | 20 | 100.00%
ЭКРА 221 0110 | 5 | 5 | 100.00%
ЭКРА 222 0203 | 4 | 4 | 100.00%
ЭПЗ-1344-91 | 1 | [10 empty] | 1 | 100.00%
ЭПЗ-1345-91 | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-1621 | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-1622 | 2 | 2 | 100.00%
ЭПЗ-1627 | 13 | 10 | 76.92% | 3 | 23.08% |  |  | 1 | 7.69% | 2 | 15.38%
ЭПЗ-1636 | 2938 | 2836 | 96.53% | 84 | 2.86% | 16 | 0.54% | 45 | 1.53% | 23 | 0.78% | 18 | 0.61%
ЭПЗ-1636-67 | 297 | 276 | 92.93% | 15 | 5.05% | 6 | 2.02% | 4 | 1.35% | 5 | 1.68% | 6 | 2.02%
ЭПЗ-1636-67/1 | 53 | 53 | 100.00%
ЭПЗ-1636-67/1М | 9 | 9 | 100.00%
ЭПЗ-1636-67/2 | 851 | 827 | 97.18% | 20 | 2.35% | 6 | 0.71% | 10 | 1.18% | 4 | 0.47% | 4 | 0.47%
ЭПЗ-1636-67/2М | 36 | 35 | 97.22% | 1 | 2.78% | 1 | 2.78%
ЭПЗ-1636-67М | 77 | 74 | 96.10% | 2 | 2.60% | 1 | 1.30% |  |  | 1 | 1.30% | 1 | 1.30%
ЭПЗ-1636М | 178 | 173 | 97.19% | 4 | 2.25% |  |  | 1 | 0.56% | 3 | 1.69% | 1 | 0.56%
ЭПЗ-1637 | 63 | 63 | 100.00%
ЭПЗ-1637-91 | 4 | 4 | 100.00%
ЭПЗ-1640 | 37 | 36 | 97.30% | 1 | 2.70% |  |  |  |  | 1 | 2.70%
ЭПЗ-1640-73 | 2 | 2 | 100.00%
ЭПЗ-1641 | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-1642 | 4 | 4 | 100.00%
ЭПЗ-1643 | 257 | 235 | 91.44% | 14 | 5.45% | 1 | 0.39% | 6 | 2.33% | 7 | 2.72% | 8 | 3.11%
ЭПЗ-1643-59 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  |  |  | 1 | 100.00%
ЭПЗ-1643-69 | 7 | 3 | 42.86% | 4 | 57.14% |  |  |  |  | 4 | 57.14%
ЭПЗ-1643А-91 | 24 | 17 | 70.83% | 2 | 8.33% |  |  |  |  | 2 | 8.33% | 5 | 20.83%
ЭПЗ-1644 | 113 | 113 | 100.00%
ЭПЗ-1644/1-91 | 2 | 2 | 100.00%
ЭПЗ-611 | 6 | 6 | 100.00%
ЭПЗ-621 | 2 | 2 | 100.00%
ЭПЗ-622 | 2 | 2 | 100.00%
ЭПЗ-623 | 3 | 3 | 100.00%
ЭПЗ-624 | 10 | 10 | 100.00%
ЭПЗ-629 | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-71 | 1 | 1 | 100.00%
ЯРЭ-2201 | 2 | 2 | 100.00%
Всего случаев работы устройств | 30116 | 29001 | 96.30% | 844 | 2.80% | 226 | 0.75% | 279 | 0.93% | 339 | 1.13% | 271 | 0.90%
Примечание: отчёт сформирован в соответствии с пунктом 7 Правил технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 80 (далее – Правила) в отношении устройств РЗА, технический учет и анализ функционирования которых осуществляется АО "СО ЕЭС".