## Лист1
Распределение показателей работы устройств РЗА по типам устройств РЗА за период с 01.01.2025 по 31.03.2025
Показатель | Общее количество действий | В том числе «правильно» |  | В том числе «неправильно» | [7 empty] | В том числе «неправильно допущено»
|  | Количество действий | % | Всего |  | Ложно |  | Излишне |  | Отказ
|  |  |  | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | %
Тип устройства РЗА
6MD644 | 1 | 1 | 100.00%
6MD66 | 12 | 12 | 100.00%
6MD663 | 2 | 2 | 100.00%
6MD664 | 17 | 12 | 70.59% | 5 | 29.41% | 2 | 11.76% |  |  | 3 | 17.65%
7SA513 | 1 | 1 | 100.00%
7SA52 | 2 | 2 | 100.00%
7SA522 | 45 | 42 | 93.33% | 2 | 4.44% | 1 | 2.22% | 1 | 2.22% |  |  | 1 | 2.22%
7SA632 | 1 | 1 | 100.00%
7SA86 | 2 | 2 | 100.00%
7SA87 | 1 | 1 | 100.00%
7SD5 | 4 | 4 | 100.00%
7SD52 | 4 | 4 | 100.00%
7SD522 | 21 | 19 | 90.48% | 1 | 4.76% | 1 | 4.76% |  |  |  |  | 1 | 4.76%
7SD523 | 8 | 8 | 100.00%
7SL24 | 6 | 6 | 100.00%
7SL87 | 2 | 2 | 100.00%
7SS522 | 8 | 6 | 75.00% | 2 | 25.00% |  |  | 2 | 25.00%
7UM85 | 2 |  |  | 2 | 100.00% | 2 | 100.00%
7UT633 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | 2 | 50.00%
7UT635 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
7VK61 | 1 | 1 | 100.00%
7VK611 | 2 | 2 | 100.00%
7VK87 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
C60 | 6 | 6 | 100.00%
D30 | 4 | 4 | 100.00%
D60 | 23 | 23 | 100.00%
ETL | 95 | 95 | 100.00%
ETL581 | 6 | 6 | 100.00%
ETL681 | 8 | 8 | 100.00%
F60 | 6 | 5 | 83.33% | [8 empty] | 1 | 16.67%
FOX515 | 19 | 19 | 100.00%
L60 | 13 | 13 | 100.00%
M-3425A | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
NUR-36 | 1 | 1 | 100.00%
P123 | 1 | 1 | 100.00%
P139 | 4 | 4 | 100.00%
P143 | 4 | 4 | 100.00%
P145 | 5 | 5 | 100.00%
P435 | 24 | 24 | 100.00%
P437 | 38 | 37 | 97.37% | 1 | 2.63% |  |  |  |  | 1 | 2.63%
P442 | 47 | 47 | 100.00%
P443 | 4 | 4 | 100.00%
P547 | 14 | 14 | 100.00%
P643 | 1 | 1 | 100.00%
P741, P742 | 2 | 2 | 100.00%
PCS-902 | 9 | 9 | 100.00%
PCS-921 | 2 | 2 | 100.00%
PCS-978 | 2 | 2 | 100.00%
PowerLink | 3 | 3 | 100.00%
REB551 | 11 | 10 | 90.91% | 1 | 9.09% | 1 | 9.09%
REB670 | 2 | [10 empty] | 2 | 100.00%
REC650 | 4 | 4 | 100.00%
REC670 | 18 | 13 | 72.22% | 3 | 16.67% |  |  |  |  | 3 | 16.67% | 2 | 11.11%
RED521 | 1 | 1 | 100.00%
RED670 | 47 | 40 | 85.11% | 5 | 10.64% | 3 | 6.38% | 1 | 2.13% | 1 | 2.13% | 2 | 4.26%
REF545 | 3 | 3 | 100.00%
REG216 | 3 | 1 | 33.33% | [8 empty] | 2 | 66.67%
REL511 | 36 | 34 | 94.44% | 2 | 5.56% | 1 | 2.78% |  |  | 1 | 2.78%
REL521 | 9 | 9 | 100.00%
REL551 | 15 | 15 | 100.00%
REL650 | 5 | 5 | 100.00%
REL670 | 28 | 23 | 82.14% | [8 empty] | 5 | 17.86%
RET521 | 4 | 4 | 100.00%
RET670 | 5 | [10 empty] | 5 | 100.00%
Siprotec 4 | 2 | 2 | 100.00%
SPAF 140 C | 1 | 1 | 100.00%
SPAJ 160 C | 1 | 1 | 100.00%
TEBIT | 2 | 2 | 100.00%
АВАНТ | 66 | 64 | 96.97% | [8 empty] | 2 | 3.03%
АВАНТ К400 | 40 | 36 | 90.00% | [8 empty] | 4 | 10.00%
АВР (нетиповая ЭМ панель) | 7 | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% |  |  |  |  | 2 | 28.57%
АК Тритон | 22 | 20 | 90.91% | 1 | 4.55% | 1 | 4.55% |  |  |  |  | 1 | 4.55%
АКА по ВОЛС | 19 | 19 | 100.00%
АКА-16 КЕДР | 16 | 16 | 100.00%
АКАП | 1 | 1 | 100.00%
АКПА | 1 | 1 | 100.00%
АКПА-В | 7 | 7 | 100.00%
АНКА АКА Кедр | 1 | 1 | 100.00%
АНКА-АВПА | 27 | 26 | 96.30% | 1 | 3.70% | 1 | 3.70%
АОДС (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 3 | 100.00%
АОПН (нетиповая ЭМ панель) | 3 |  |  | 3 | 100.00% | 3 | 100.00%
АОПО (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100.00%
АПВ (нетиповая ЭМ панель) | 252 | 248 | 98.41% | 4 | 1.59% |  |  |  |  | 4 | 1.59%
АПВ-503 | 24 | 23 | 95.83% | 1 | 4.17% | 1 | 4.17%
АУВ (нетиповая ЭМ панель) | 465 | 457 | 98.28% | 8 | 1.72% | 3 | 0.65% |  |  | 5 | 1.08%
АЧР (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100.00%
БА 140-71 | 1 | 1 | 100.00%
БА 178-76 | 1 | 1 | 100.00%
БА 184-76 | 1 | 1 | 100.00%
БА 215-88А.1 | 1 | 1 | 100.00%
БВ 225-66+БВ 304-66 | 1 | 1 | 100.00%
БИМ 2130 | 4 | 4 | 100.00%
БИМ 6330.05.32/32 Р11 | 4 | 4 | 100.00%
БМРЗ-ДЗШ-00-02-12 | 1 | [10 empty] | 1 | 100.00%
БМРЗ-ЛТ | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ТГ 2114.511 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ТЛ 2604.511 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ТЛ 2606.510 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604 | 38 | 38 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.11 | 6 | 6 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.111 | 4 | 1 | 25.00% | 2 | 50.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00% |  |  | 1 | 25.00%
Бреслер ШЛ 2604.12 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2604.14 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  | 1 | 50.00%
Бреслер ШЛ 2604.512 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2605.621 | 4 | 4 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% |  |  |  |  | 1 | 16.67%
Бреслер ШЛ 2606.10 | 3 | 3 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.10 06.14 | 1 | [10 empty] | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.102 | 12 | 12 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.14 | 9 | 9 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.14 06.10 16.12 | 8 | 8 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.16 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.19 | 3 | 3 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.510 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.513 | 6 | 6 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2606.516 | 5 | 5 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2607 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2607.11 | 1 | 1 | 100.00%
Бреслер ШЛ 2607.12 | 2 | 2 | 100.00%
Бреслер-0107.510 | 8 | 8 | 100.00%
Бреслер-0107.511 | 12 | 7 | 58.33% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33% |  |  |  |  | 4 | 33.33%
Бреслер-0107.522 | 3 | 3 | 100.00%
Бреслер-0107.560 | 2 |  |  | 2 | 100.00% |  |  | 2 | 100.00%
Бреслер-0107.620 | 3 | 3 | 100.00%
Бреслер-0107.800 | 1 | [10 empty] | 1 | 100.00%
Бреслер-0117.514 | 1 | 1 | 100.00%
БРЭ 2801 | 1 | 1 | 100.00%
БЭ2502 | 1 | 1 | 100.00%
БЭ2607 085 | 3 | 3 | 100.00%
БЭ2704 011 | 68 | 65 | 95.59% | 3 | 4.41% | 1 | 1.47% |  |  | 2 | 2.94%
БЭ2704 012 | 2 | 2 | 100.00%
БЭ2704 014 | 2 | 2 | 100.00%
БЭ2704 016 | 25 | 25 | 100.00%
БЭ2704 019 | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 14.29% | 1 | 14.29%
БЭ2704 021 | 26 | 25 | 96.15% | 1 | 3.85% |  |  | 1 | 3.85%
БЭ2704 022 | 8 | 8 | 100.00%
БЭ2704 086 | 3 | 3 | 100.00%
БЭ2704 087 | 9 | 9 | 100.00%
БЭ2704 088 | 4 | 3 | 75.00% | [8 empty] | 1 | 25.00%
БЭ2704 091 | 11 | 11 | 100.00%
БЭ2704 092 | 3 | 3 | 100.00%
БЭМП РУ-ВЛ | 1 | 1 | 100.00%
БЭМП РУ-ДВ | 8 | 8 | 100.00%
БЭМП РУ-ДЗЛ | 15 | 15 | 100.00%
БЭМП РУ-ДЗЛ3 | 1 | 1 | 100.00%
БЭМП-ДЗТ.2 | 1 | 1 | 100.00%
БЭМП-ДТЗ.01 | 13 | 12 | 92.31% | [8 empty] | 1 | 7.69%
БЭМП-ДТЗ.02 | 11 | 11 | 100.00%
БЭМП-ДТЗ.03 | 2 | 2 | 100.00%
БЭМП-ДТЗ.04 | 1 | 1 | 100.00%
БЭМП-ДТЗ.16 | 1 | 1 | 100.00%
ВЧБ (нетиповая МЭ панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
ВЧБ (нетиповая ЭМ панель) | 12 | 10 | 83.33% | [8 empty] | 2 | 16.67%
ВЧТО | 3 | 3 | 100.00%
ГЗ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100.00%
ГЗ РПН (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100.00%
ДА (нетиповая ЭМ панель) | 7 | 7 | 100.00%
Делительная защита (нетиповая ЭМ панель) | 8 | 7 | 87.50% | 1 | 12.50% |  |  |  |  | 1 | 12.50%
ДЗ-503 | 2 | 2 | 100.00%
ДЗЛ-1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  | 1 | 50.00%
ДЗЛ-2 | 20 | 11 | 55.00% | 9 | 45.00% |  |  | 9 | 45.00%
ДЗО (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100.00%
ДЗТ (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  |  | 1 | 33.33%
ДЗТ-11 | 16 | 15 | 93.75% | 1 | 6.25% |  |  | 1 | 6.25%
ДЗТ-11/4 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00%
ДЗТ-11/5 | 2 | 2 | 100.00%
ДЗТ-23 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ДЗШ (нетиповая ЭМ панель) | 23 | 16 | 69.57% | 7 | 30.43% | 2 | 8.70% | 4 | 17.39% | 1 | 4.35%
Диамант L010 | 2 |  |  | 2 | 100.00% |  |  |  |  | 2 | 100.00%
Диамант L013 | 2 | 2 | 100.00%
Диамант L014 | 4 | 4 | 100.00%
Диамант L020 | 1 | 1 | 100.00%
Диамант L031 | 14 | 13 | 92.86% | 1 | 7.14% |  |  | 1 | 7.14%
ДФЗ-2 | 31 | 30 | 96.77% | 1 | 3.23% | 1 | 3.23%
ДФЗ-201 | 306 | 286 | 93.46% | 15 | 4.90% | 1 | 0.33% | 9 | 2.94% | 5 | 1.63% | 5 | 1.63%
ДФЗ-402 | 2 | 2 | 100.00%
ДФЗ-503 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% |  |  |  |  | 1 | 16.67%
ДФЗ-504 | 36 | 36 | 100.00%
Защита генератора (нетиповая ЭМ панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
Защиты АТ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100.00%
Защиты ШСВ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100.00%
ЗМН (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100.00%
ЗНР (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100.00%
КЕДР-2.0 | 17 | 17 | 100.00%
КЗ-1 | 2 | 2 | 100.00%
КЗ-12 | 1 | 1 | 100.00%
КЗ-5 | 1 | 1 | 100.00%
КПА-М | 2 | 2 | 100.00%
КСЗ (нетиповая ЭМ панель) | 14 | 14 | 100.00%
МКПА | 106 | 88 | 83.02% | 16 | 15.09% | 4 | 3.77% | 2 | 1.89% | 10 | 9.43% | 2 | 1.89%
МКПА-2 | 1 | 1 | 100.00%
МКПА-РЗ | 2 | 2 | 100.00%
МТЗ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100.00%
Нетиповая МП панель | 5 | 5 | 100.00%
Нетиповая ЭМ панель | 283 | 247 | 87.28% | 24 | 8.48% | 7 | 2.47% | 2 | 0.71% | 15 | 5.30% | 12 | 4.24%
ПА 115-74 | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
Панель основных защит (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100.00%
Панель резервных защит (нетиповая ЭМ панель) | 10 | 9 | 90.00% | 1 | 10.00% | 1 | 10.00%
Панель токовых защит (нетиповая ЭМ панель) | 15 | 15 | 100.00%
Парма УАЧР 12 | 2 | 2 | 100.00%
ПВБ-158 | 1 | 1 | 100.00%
ПВЗ-ТО | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ПГ-22 | 1 | 1 | 100.00%
ПДЗ (нетиповая ЭМ панель) | 14 | 14 | 100.00%
ПДЭ 2004.01 | 1 | 1 | 100.00%
ПДЭ 2006.01 | 1 | 1 | 100.00%
ПДЭ 2801 | 2 | 2 | 100.00%
ПДЭ-2001 | 1 | 1 | 100.00%
ПДЭ-2002 | 8 | 7 | 87.50% | 1 | 12.50% |  |  | 1 | 12.50%
ПДЭ-2003 | 6 | 6 | 100.00%
ПДЭ-2004 | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 11.11% |  |  |  |  | 1 | 11.11%
ПДЭ-2802 | 68 | 66 | 97.06% | 2 | 2.94% | 1 | 1.47% | 1 | 1.47%
ПЗ (нетиповая ЭМ панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
ПЗ 2/2 | 7 | 7 | 100.00%
ПЗ-157 | 11 | 11 | 100.00%
ПЗ-158 | 8 | 6 | 75.00% | 2 | 25.00% | 1 | 12.50% |  |  | 1 | 12.50%
ПЗ-159А | 1 | 1 | 100.00%
ПЗ-2 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |  |  | 1 | 33.33%
ПЗ-2/1 | 1 | 1 | 100.00%
ПЗ-5 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ПКУС СР24 | 75 | 65 | 86.67% | [8 empty] | 10 | 13.33%
ПРД АКА Кедр | 214 | 212 | 99.07% | 2 | 0.93% | 1 | 0.47% | 1 | 0.47%
ПРД АНКА | 2 | 2 | 100.00%
ПРД АНКА-АВПА | 2 | 2 | 100.00%
ПРМ АКА Кедр | 305 | 301 | 98.69% | 2 | 0.66% | 2 | 0.66% |  |  |  |  | 2 | 0.66%
ПРМ АКПА | 2 | 2 | 100.00%
ПРМ АНКА | 2 | 2 | 100.00%
ПРМ АНКА-АВПА | 2 | 2 | 100.00%
РНТ-562 | 1 | 1 | 100.00%
РНТ-565 | 12 | 10 | 83.33% | 1 | 8.33% |  |  | 1 | 8.33% |  |  | 1 | 8.33%
РНТ-566 | 3 | 3 | 100.00%
РНТ-567 | 4 | 1 | 25.00% | 3 | 75.00% | 3 | 75.00%
РПВ-01 | 12 | 12 | 100.00%
РПВ-02 | 2 | 2 | 100.00%
РПВ-258 (МЭ) | 1 | 1 | 100.00%
РПВ-258 (ЭМ) | 42 | 39 | 92.86% | 3 | 7.14% |  |  |  |  | 3 | 7.14%
РПВ-58 | 381 | 376 | 98.69% | 5 | 1.31% |  |  |  |  | 5 | 1.31%
РСГ-11 | 4 | 4 | 100.00%
РТ-40 | 8 | 7 | 87.50% | 1 | 12.50% | 1 | 12.50%
РТ-40/Р5 | 1 | 1 | 100.00%
РЧ-1 | 11 | 11 | 100.00%
САОН (нетиповая ЭМ панель) | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 14.29% |  |  |  |  | 1 | 14.29%
Сириус-2-ДЗЛ-01 | 4 | 4 | 100.00%
Сириус-3-ВЧ-01 | 3 | 3 | 100.00%
Сириус-3-ДФЗ-01 | 2 | 2 | 100.00%
Сириус-3-ЛВ-02 | 42 | 40 | 95.24% | 2 | 4.76% |  |  | 1 | 2.38% | 1 | 2.38%
Сириус-3-ЛВ-03 | 70 | 70 | 100.00%
Сириус-3-ЛВ-05 | 28 | 23 | 82.14% | 5 | 17.86% |  |  |  |  | 5 | 17.86%
Сириус-3-СВ | 6 | 6 | 100.00%
Сириус-3-УВ | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
Сириус-УВ | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 11.11% |  |  | 1 | 11.11%
ТАПВ (нетиповая ЭМ панель) | 15 | 13 | 86.67% | 2 | 13.33% |  |  | 1 | 6.67% | 1 | 6.67%
ТЕКОН 300LA | 10 | 10 | 100.00%
ТЕКОН 322LA | 2 | 1 | 50.00% | [8 empty] | 1 | 50.00%
ТЕКОН 329LA | 2 | 2 | 100.00%
ТЕКОН 339SW | 3 | 3 | 100.00%
ТЕКОН 339ЕА | 5 | 5 | 100.00%
Технологические защиты АТ (Т, Г) (нетиповая ЭМ панель) | 16 | 9 | 56.25% | 7 | 43.75% | 7 | 43.75%
ТЗНП (нетиповая ЭМ панель) | 21 | 21 | 100.00%
ТЗОП (нетиповая ЭМ панель) | 1 |  |  | 1 | 100.00% |  |  | 1 | 100.00%
ТЛ2606.16 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  |  |  | 1 | 50.00%
ТОР 300 | 17 | 17 | 100.00%
ТОР 300 АУВ 516 | 2 | 2 | 100.00%
ТОР 300 АУВ 566 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 ДЗЛ и КСЗ 521 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 ДЗО 500 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 ДФЗ 512 | 2 | 2 | 100.00%
ТОР 300 ДФЗ 54 | 1 | [10 empty] | 1 | 100.00%
ТОР 300 ДФЗ 542 | 9 | 9 | 100.00%
ТОР 300 ДФЗ 544 | 2 | 2 | 100.00%
ТОР 300 ДФЗ 563 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% |  |  | 1 | 33.33% |  |  | 1 | 33.33%
ТОР 300 КСЗ 510 | 35 | 35 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 514 | 4 | 3 | 75.00% | [8 empty] | 1 | 25.00%
ТОР 300 КСЗ 560 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 563 | 2 | 2 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 723 | 1 | [10 empty] | 1 | 100.00%
ТОР 300 КСЗ 739 | 1 | 1 | 100.00%
ТОР 300 НВЧЗ 542 | 3 | 3 | 100.00%
УЗС | 1 | 1 | 100.00%
УПАЭ | 9 | 8 | 88.89% | [8 empty] | 1 | 11.11%
УПК-Ц | 57 | 48 | 84.21% | 1 | 1.75% | 1 | 1.75% |  |  |  |  | 8 | 14.04%
УРОВ (нетиповая ЭМ панель) | 9 | 5 | 55.56% | 3 | 33.33% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | 1 | 11.11%
ФОЛ (нетиповая ЭМ панель) | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00%
Ш2400 20.540 (ТОР 300 ПА 525) | 2 |  |  | 2 | 100.00% |  |  |  |  | 2 | 100.00%
Ш2600 04.514 | 2 | 2 | 100.00%
Ш2600 04.541 | 2 | 2 | 100.00%
Ш2600 04.542 | 2 | 2 | 100.00%
Ш2600 04.544 | 8 | 6 | 75.00% | 2 | 25.00% | 2 | 25.00%
Ш2600 05.522 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |  |  | 1 | 50.00%
Ш2600 05.524 | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 11.11% |  |  | 1 | 11.11%
Ш2600 06.501 | 1 | 1 | 100.00%
Ш2600 06.510 | 14 | 13 | 92.86% | 1 | 7.14% | 1 | 7.14%
Ш2600 06.510 06.510 | 3 | 3 | 100.00%
Ш2600 06.514 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | 1 | 16.67%
Ш2600 06.514 06.510 | 4 | 4 | 100.00%
Ш2600 06.516 | 4 | 4 | 100.00%
Ш2600 06.519 | 4 | 1 | 25.00% | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% |  |  | 2 | 50.00%
Ш2600 06.562 | 1 | 1 | 100.00%
Ш2600 06.563 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% |  |  |  |  | 1 | 33.33% | 1 | 33.33%
Ш2600 07.541 | 2 | 2 | 100.00%
Ш2600 07.542 | 6 | 6 | 100.00%
Ш2600 07.542 16.510 | 3 | 3 | 100.00%
Ш2700 04.655 | 3 | 3 | 100.00%
Ш2700 06.615 | 1 | 1 | 100.00%
Ш2700 08.620 | 1 | 1 | 100.00%
ШАСТ 1711 | 2 | 2 | 100.00%
ШДЭ 2802 | 81 | 78 | 96.30% | 3 | 3.70% | 2 | 2.47% | 1 | 1.23%
ШДЭ-2801 | 39 | 37 | 94.87% | 1 | 2.56% |  |  |  |  | 1 | 2.56% | 1 | 2.56%
ШМДФЗ-02 | 8 | 8 | 100.00%
ШП 2704 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ1111 | 8 | 6 | 75.00% | 2 | 25.00% | 2 | 25.00%
ШЭ1113 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | 1 | 25.00%
ШЭ2606 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2607 | 8 | 8 | 100.00%
ШЭ2607 011 | 225 | 219 | 97.33% | 6 | 2.67% |  |  | 4 | 1.78% | 2 | 0.89%
ШЭ2607 011011 | 14 | 13 | 92.86% | 1 | 7.14% |  |  |  |  | 1 | 7.14%
ШЭ2607 011021 | 155 | 155 | 100.00%
ШЭ2607 012 | 34 | 34 | 100.00%
ШЭ2607 012021 | 6 | 6 | 100.00%
ШЭ2607 013 | 14 | 9 | 64.29% | 1 | 7.14% |  |  | 1 | 7.14% |  |  | 4 | 28.57%
ШЭ2607 013022 | 25 | 20 | 80.00% | 4 | 16.00% |  |  | 4 | 16.00% |  |  | 1 | 4.00%
ШЭ2607 014022 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 015 | 31 | 25 | 80.65% | 2 | 6.45% | 2 | 6.45% |  |  |  |  | 4 | 12.90%
ШЭ2607 016 | 124 | 121 | 97.58% | 3 | 2.42% | 2 | 1.61% |  |  | 1 | 0.81%
ШЭ2607 019 | 77 | 72 | 93.51% | 5 | 6.49% | 1 | 1.30% |  |  | 4 | 5.19%
ШЭ2607 019021 | 30 | 30 | 100.00%
ШЭ2607 019072 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 021 | 142 | 136 | 95.77% | 4 | 2.82% | 4 | 2.82% |  |  |  |  | 2 | 1.41%
ШЭ2607 021021 | 8 | 8 | 100.00%
ШЭ2607 022 | 17 | 13 | 76.47% | [8 empty] | 4 | 23.53%
ШЭ2607 031 | 69 | 68 | 98.55% | [8 empty] | 1 | 1.45%
ШЭ2607 032 | 6 | 6 | 100.00%
ШЭ2607 041 | 4 |  |  | 4 | 100.00% |  |  |  |  | 4 | 100.00%
ШЭ2607 051 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2607 061 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% |  |  | 1 | 16.67%
ШЭ2607 065 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ШЭ2607 071071 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 072 | 1 |  |  | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
ШЭ2607 072072 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2607 081 | 34 | 34 | 100.00%
ШЭ2607 082 | 6 | 6 | 100.00%
ШЭ2607 083 | 48 | 46 | 95.83% | 1 | 2.08% |  |  |  |  | 1 | 2.08% | 1 | 2.08%
ШЭ2607 084 | 22 | 22 | 100.00%
ШЭ2607 085 | 54 | 48 | 88.89% | 3 | 5.56% | 1 | 1.85% | 2 | 3.70% |  |  | 3 | 5.56%
ШЭ2607 086 | 40 | 39 | 97.50% | 1 | 2.50% |  |  | 1 | 2.50%
ШЭ2607 087 | 77 | 77 | 100.00%
ШЭ2607 088 | 92 | 92 | 100.00%
ШЭ2607 091 | 76 | 75 | 98.68% | [8 empty] | 1 | 1.32%
ШЭ2607 092 | 24 | 24 | 100.00%
ШЭ2607 093 | 56 | 54 | 96.43% | 2 | 3.57% | 1 | 1.79% | 1 | 1.79%
ШЭ2607 096 | 11 | 10 | 90.91% | 1 | 9.09% | 1 | 9.09%
ШЭ2607 151 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 152 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2607 419021 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2607 491 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭ2710 511 | 18 | 16 | 88.89% | 2 | 11.11% |  |  |  |  | 2 | 11.11%
ШЭ2710 521 | 115 | 115 | 100.00%
ШЭ2710 542 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | 2 | 66.67%
ШЭ2710 543 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭ2710 562 | 5 | 5 | 100.00%
ШЭ2710 582 | 59 | 59 | 100.00%
ШЭ2710 591 | 44 | 44 | 100.00%
ШЭРА-ДЗО-2001 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭРА-ЛВ-110-2002 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% |  |  |  |  | 1 | 25.00%
ШЭТ 220.02-0-ЭКРА (ШЭ2607 682) | 4 | 4 | 100.00%
ШЭТ 220.04-0 (БЭМП РУ-ВЛЗ) | 4 | 4 | 100.00%
ШЭТ 220.04-0-ЭКРА (ШЭ2607 632) | 3 | 3 | 100.00%
ШЭТ 220.08-0-ЭКРА (ШЭ2607 622) | 11 | 11 | 100.00%
ШЭТ 221.03-1-ЭКРА (ШЭ2607 694) | 2 | 2 | 100.00%
ШЭТ 221.09-0 (БЭМП РУ-ДВ) | 2 | 2 | 100.00%
ШЭТ 221.09-0-БРСН (Бреслер-0107.511) | 2 | 2 | 100.00%
ШЭТ 221.09-0-ЭКРА (ШЭ2607 611) | 10 | 10 | 100.00%
ШЭТ 251.02-0-ЭКРА (ШЭ2607 613) | 1 | 1 | 100.00%
ШЭТ 310.02-0-ЭКРА (ШЭ2710 642647) | 1 | 1 | 100.00%
ШЭТ 320.01-0-ЭКРА (ШЭ2710 683) | 6 | 6 | 100.00%
ШЭТ 320.03-0-ЭКРА (ШЭ2710 623) | 6 | 6 | 100.00%
ШЭТ 351.01-0-ЭКРА (ШЭ2710 611) | 8 | 8 | 100.00%
ШЭТ 441.02-1-ЭКРА (ШЭ2607 619) | 4 | 4 | 100.00%
ШЭЭ 223 0103 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭЭ 223 0107 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭЭ 223 0303 | 12 | 11 | 91.67% | 1 | 8.33% | 1 | 8.33%
ШЭЭ 223 0501 | 2 | 2 | 100.00%
ШЭЭ 223 0510 | 3 | 3 | 100.00%
ШЭЭ 223 0631 | 1 | 1 | 100.00%
ШЭЭ 224 0621 | 9 | 1 | 11.11% | 8 | 88.89% |  |  | 2 | 22.22% | 6 | 66.67%
ШЭЭ 243 0102 | 8 | 8 | 100.00%
ЭКРА 221 0110 | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-1345-91 | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-1627 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% |  |  |  |  | 1 | 25.00%
ЭПЗ-1636 | 692 | 656 | 94.80% | 28 | 4.05% | 5 | 0.72% | 16 | 2.31% | 7 | 1.01% | 8 | 1.16%
ЭПЗ-1636-67 | 81 | 73 | 90.12% | 6 | 7.41% | 4 | 4.94% |  |  | 2 | 2.47% | 2 | 2.47%
ЭПЗ-1636-67/1 | 10 | 10 | 100.00%
ЭПЗ-1636-67/2 | 175 | 170 | 97.14% | 4 | 2.29% | 2 | 1.14% | 2 | 1.14% |  |  | 1 | 0.57%
ЭПЗ-1636-67/2М | 15 | 14 | 93.33% | 1 | 6.67% | 1 | 6.67%
ЭПЗ-1636-67М | 18 | 17 | 94.44% | 1 | 5.56% |  |  |  |  | 1 | 5.56%
ЭПЗ-1636М | 45 | 42 | 93.33% | 2 | 4.44% |  |  |  |  | 2 | 4.44% | 1 | 2.22%
ЭПЗ-1637 | 21 | 21 | 100.00%
ЭПЗ-1637-91 | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-1640 | 8 | 8 | 100.00%
ЭПЗ-1640-73 | 2 | 2 | 100.00%
ЭПЗ-1642 | 2 | 2 | 100.00%
ЭПЗ-1643 | 63 | 57 | 90.48% | 5 | 7.94% | 1 | 1.59% | 1 | 1.59% | 3 | 4.76% | 1 | 1.59%
ЭПЗ-1643А-91 | 2 | 2 | 100.00%
ЭПЗ-1644 | 43 | 43 | 100.00%
ЭПЗ-611 | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-622 | 1 | 1 | 100.00%
ЭПЗ-624 | 2 | 2 | 100.00%
Всего случаев работы устройств | 7988 | 7542 | 94.42% | 323 | 4.04% | 110 | 1.38% | 91 | 1.14% | 122 | 1.53% | 123 | 1.54%
Примечание: отчёт сформирован в соответствии с пунктом 7 Правил технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 80 (далее – Правила) в отношении устройств РЗА, технический учет и анализ функционирования которых осуществляется АО "СО ЕЭС".