## Лист1
Распределение случаев неправильной работы устройств РЗА по видам технических причин и типам устройств РЗА за период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Код | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | Всего случаев неправильной работы по типу устройства РЗА
Вид технической причины | Ошибочное формирование управляющих воздействий, связанное с техническим обслуживанием устройств РЗА |  |  | Ошибки в параметрах настройки (уставках) и алгоритмах функционирования устройств РЗА |  |  |  | Ошибка в схеме вторичной коммутации | Ошибка при выполнении переключений с устройствами РЗА | Дефект или неисправность трансформатора тока | Дефект или неисправность трансформатора напряжения | Дефект или неисправность цепей оперативного тока | Дефект или неисправность электромеханической аппаратуры | Дефект или неисправность микроэлектронной и полупроводниковой аппаратуры | Дефект или неисправность микропроцессорной аппаратуры | Дефект или неисправность аппаратуры, предназначенной для обеспечения функционирования взаимосвязанных устройств релейной защиты | Дефект или неисправность технических средств связи, предназначенных для организации каналов связи, используемых для передачи информации между устройствами РЗА | Дефект или сбой программного обеспечения | Дефект или неисправность вторичных цепей РЗА | Неудовлетворительная электромагнитная обстановка | Прочие технические причины | Причина не определена | Внешнее механическое воздействие на устройства РЗА и их вспомогательные элементы | Дефект или неисправность устройства РЗА из-за физического износа (старение) | Неправильно созданная первичная схема или режим
| Ошибка при выполнении работ | Ошибка при наладке | Дефект, оставленный после работ | Ошибка в заданных уставках | Ошибка в выставленных уставках | Ошибка в согласованных (заданных) принципиальных схемах | Ошибка в реализованных принципиальных схемах
Тип устройства РЗА
6MD66 | 1 (11.11%) | 3 (33.33%) | [5 empty] | 1 (11.11%) | [10 empty] | 2 (22.22%) |  |  | 2 (22.22%) |  |  |  | 9
6MD664 | [7 empty] | 2 (15.38%) | [7 empty] | 2 (15.38%) |  | 2 (15.38%) | 7 (53.85%) | [6 empty] | 13
6MD86 |  |  |  | 1 (100.00%) | [21 empty] | 1
7SA52 |  | 2 (50.00%) | [15 empty] | 1 (25.00%) |  |  |  | 1 (25.00%) |  |  |  | 4
7SA522 |  | 1 (10.00%) |  |  | 1 (10.00%) | [9 empty] | 2 (20.00%) |  |  |  | 2 (20.00%) | 3 (30.00%) |  | 1 (10.00%) |  |  |  | 10
7SD52 |  | 1 (33.33%) | [15 empty] | 1 (33.33%) |  |  |  | 1 (33.33%) |  |  |  | 3
7SD522 |  | 2 (22.22%) | [12 empty] | 1 (11.11%) | [6 empty] | 4 (44.44%) | 2 (22.22%) |  |  | 9
7SD523 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
7SL87 | [18 empty] | 2 (100.00%) | [6 empty] | 2
7SS522 |  | 1 (16.67%) | [15 empty] | 3 (50.00%) |  |  |  | 1 (16.67%) | 1 (16.67%) |  |  | 6
7UM85 |  | 2 (100.00%) | [23 empty] | 2
7UT613 | [7 empty] | 2 (100.00%) | [17 empty] | 2
7UT63 | [14 empty] | 1 (25.00%) |  |  | 1 (25.00%) |  |  |  | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) |  |  | 4
7UT633 | 1 (14.29%) | [13 empty] | 1 (14.29%) |  |  | 2 (28.57%) | 3 (42.86%) | [6 empty] | 7
7UT635 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
7VK87 |  |  | 1 (100.00%) | [22 empty] | 1
ABR-80 | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
BF 80/Q | [23 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
C60 |  |  |  | 1 (100.00%) | [21 empty] | 1
D60 | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
ETL | [14 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 1 (50.00%) |  | 1 (50.00%) |  | 2
ETL681 |  |  | 1 (33.33%) | [17 empty] | 2 (66.67%) |  |  |  |  | 3
G60 | [17 empty] | 8 (100.00%) | [7 empty] | 8
Kontron | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
M-3425A | [11 empty] | 1 (100.00%) | [13 empty] | 1
NSD | [16 empty] | 1 (100.00%) | [8 empty] | 1
P143 |  |  |  | 7 (50.00%) | 1 (7.14%) |  | 1 (7.14%) |  | 1 (7.14%) |  |  | 3 (21.43%) | [6 empty] | 1 (7.14%) |  |  |  | 2 (14.29%) |  |  | 14
P145 |  |  |  | 1 (50.00%) | [14 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
P435 | [20 empty] | 2 (100.00%) |  |  |  |  | 2
P437 | 1 (20.00%) |  |  | 1 (20.00%) |  |  |  |  | 3 (60.00%) | [16 empty] | 5
P443 | [20 empty] | 2 (100.00%) |  |  |  |  | 2
P543 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
P545 | 1 (100.00%) | [24 empty] | 1
P547 |  | 1 (14.29%) | [12 empty] | 1 (14.29%) |  | 2 (28.57%) |  | 2 (28.57%) |  |  | 1 (14.29%) |  |  |  | 7
P632 | [6 empty] | 1 (33.33%) |  | 1 (33.33%) | [9 empty] | 1 (33.33%) | [6 empty] | 3
P633 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
PCS-902 | [14 empty] | 1 (33.33%) | [6 empty] | 2 (66.67%) |  |  |  | 3
REB551 | [12 empty] | 1 (10.00%) |  | 1 (10.00%) |  |  |  | 8 (80.00%) | [6 empty] | 10
REC670 |  |  | 1 (14.29%) | 1 (14.29%) |  |  |  | 1 (14.29%) | [9 empty] | 2 (28.57%) | 1 (14.29%) |  | 1 (14.29%) |  |  |  |  | 7
RED521 | [12 empty] | 2 (100.00%) | [12 empty] | 2
RED670 | [11 empty] | 1 (7.14%) |  |  |  |  | 1 (7.14%) | 5 (35.71%) | 6 (42.86%) |  |  | 1 (7.14%) |  |  |  | 14
REG216 | 2 (100.00%) | [24 empty] | 2
REL511 | 1 (10.00%) |  |  |  | 1 (10.00%) |  | 1 (10.00%) |  |  |  |  | 3 (30.00%) |  |  | 1 (10.00%) | 1 (10.00%) |  | 1 (10.00%) | 1 (10.00%) |  |  |  |  | 1 (10.00%) |  | 10
REL521 | [7 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 1 (50.00%) | [10 empty] | 2
REL551 | [19 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  | 1 (50.00%) |  | 2
REL670 | [6 empty] | 10 (55.56%) | [10 empty] | 2 (11.11%) | 2 (11.11%) |  | 1 (5.56%) | 3 (16.67%) |  |  |  | 18
RET670 | [9 empty] | 2 (66.67%) | [8 empty] | 1 (33.33%) | [6 empty] | 3
SPAC 801 | [8 empty] | 2 (66.67%) |  |  | 1 (33.33%) | [13 empty] | 3
SPAC 810 | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
SPAD 346 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
SPAF 140 | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
SPAF 140 C | [24 empty] | 1 (100.00%) | 1
TEBIT |  | 1 (100.00%) | [23 empty] | 1
АВАНТ | [20 empty] | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) |  |  |  | 2
АВАНТ К400 | [18 empty] | 1 (33.33%) |  | 2 (66.67%) |  |  |  |  | 3
АВР (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 2 (40.00%) | [5 empty] | 3 (60.00%) | [6 empty] | 5
АДВ (нетиповое МП устройство) | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
АДС (нетиповая ЭМ панель) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
АКА-16 КЕДР | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
АКПА-В | [15 empty] | 1 (50.00%) | [7 empty] | 1 (50.00%) |  | 2
АК Тритон | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
АЛАР (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
Алтей-БЗП | [20 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  |  | 1
АНКА-АВПА | [11 empty] | 2 (50.00%) | [6 empty] | 1 (25.00%) |  |  |  | 1 (25.00%) |  |  | 4
АОПН (нетиповая ЭМ панель) |  |  | 1 (33.33%) | [7 empty] | 1 (33.33%) | [7 empty] | 1 (33.33%) | [6 empty] | 3
АОПО (нетиповая ЭМ панель) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
АПВ-503 | [5 empty] | 1 (9.09%) | [6 empty] | 5 (45.45%) |  |  | 3 (27.27%) |  |  | 1 (9.09%) |  |  |  |  | 1 (9.09%) |  | 11
АПВ (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 14 (42.42%) |  | 1 (3.03%) |  |  |  | 10 (30.30%) |  |  | 6 (18.18%) | 1 (3.03%) | 1 (3.03%) |  | 33
АУВ (нетиповая ЭМ панель) | 3 (4.35%) | 2 (2.90%) | 1 (1.45%) | [5 empty] | 2 (2.90%) |  |  | 4 (5.80%) | 23 (33.33%) | 1 (1.45%) |  | 2 (2.90%) |  | 1 (1.45%) | 17 (24.64%) |  |  | 2 (2.90%) |  | 12 (17.39%) |  | 69
АЧР (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 1 (50.00%) | [7 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  |  | 2
Бреслер-0107.510 | 1 (25.00%) |  |  | 1 (25.00%) | 2 (50.00%) | [20 empty] | 4
Бреслер-0107.511 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Бреслер-0107.532 | 1 (25.00%) | [14 empty] | 1 (25.00%) |  | 2 (50.00%) | [7 empty] | 4
Бреслер-0107.560 | [6 empty] | 2 (100.00%) | [18 empty] | 2
Бреслер-0107.600 |  |  |  | 1 (100.00%) | [21 empty] | 1
Бреслер-0107.701 |  |  |  | 1 (100.00%) | [21 empty] | 1
Бреслер-0107.730 |  | 5 (71.43%) | [16 empty] | 2 (28.57%) | [6 empty] | 7
Бреслер-0107.813 | [23 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
Бреслер-0117.030 | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
Бреслер-0117.510 |  |  |  | 1 (100.00%) | [21 empty] | 1
Бреслер-0117.810 | [11 empty] | 1 (100.00%) | [13 empty] | 1
Бреслер ТЛ 2606.14 | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
Бреслер ШЛ 2604 | [16 empty] | 1 (100.00%) | [8 empty] | 1
Бреслер ШЛ 2604.111 |  |  |  | 1 (50.00%) | [13 empty] | 1 (50.00%) | [7 empty] | 2
Бреслер ШЛ 2604.12 | [13 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
Бреслер ШЛ 2604.14 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Бреслер ШЛ 2605.621 | [18 empty] | 2 (100.00%) | [6 empty] | 2
Бреслер ШЛ 2606 | [8 empty] | 1 (33.33%) |  |  | 1 (33.33%) |  |  | 1 (33.33%) | [10 empty] | 3
Бреслер ШЛ 2606.10 |  |  |  |  | 1 (50.00%) | [12 empty] | 1 (50.00%) | [7 empty] | 2
Бреслер ШЛ 2606.14 | 1 (50.00%) | [17 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
Бреслер ШЛ 2606.14 06.15 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Бреслер ШЛ 2606.19 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
Бреслер ШЛ 2606.22 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Бреслер ШТ 2108.524 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
БРЧН-100 | [12 empty] | 3 (37.50%) | [5 empty] | 5 (62.50%) | [6 empty] | 8
БРЭ 1301 | [13 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
БРЭ 2801 | [12 empty] | 2 (100.00%) | [12 empty] | 2
БЭ2502 | 1 (100.00%) | [24 empty] | 1
БЭ2607 085 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
БЭ2704 |  |  |  |  | 1 (100.00%) | [20 empty] | 1
БЭ2704 011 |  |  | 1 (5.88%) | 2 (11.76%) | 2 (11.76%) |  |  |  | 3 (17.65%) |  |  | 1 (5.88%) | 3 (17.65%) |  | 1 (5.88%) |  |  |  | 1 (5.88%) |  |  | 1 (5.88%) | 2 (11.76%) | 1 (5.88%) |  | 17
БЭ2704 012 |  |  |  | 2 (66.67%) | [14 empty] | 1 (33.33%) | [6 empty] | 3
БЭ2704 016 | 1 (100.00%) | [24 empty] | 1
БЭ2704 019 |  | 1 (25.00%) | [6 empty] | 1 (25.00%) | [5 empty] | 1 (25.00%) | [5 empty] | 1 (25.00%) |  |  |  |  | 4
БЭ2704 021 |  | 2 (16.67%) |  | 3 (25.00%) |  |  | 1 (8.33%) | [11 empty] | 5 (41.67%) |  |  |  | 1 (8.33%) |  |  | 12
БЭ2704 022 | [24 empty] | 1 (100.00%) | 1
БЭ2704 031 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
БЭ2704 032 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
БЭ2704 065 | [9 empty] | 1 (100.00%) | [15 empty] | 1
БЭ2704 071 |  |  |  | 1 (100.00%) | [21 empty] | 1
БЭ2704 073 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
БЭ2704 086 |  | 2 (40.00%) |  |  | 2 (40.00%) | [13 empty] | 1 (20.00%) | [6 empty] | 5
БЭ2704 087 | [21 empty] | 3 (100.00%) |  |  |  | 3
БЭ2704 088 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
БЭ2704 091 | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
БЭ2704 093 |  |  |  |  | 1 (100.00%) | [20 empty] | 1
БЭ2704 419 | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
БЭМП-ДТЗ.01 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
БЭМП-ДТЗ.02 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
БЭМП-ДТЗ.03 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
БЭМП РУ-ВЛ4 |  | 2 (100.00%) | [23 empty] | 2
БЭМП РУ-ДВ | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
БЭМП РУ-ДВ4 | [6 empty] | 1 (50.00%) | [7 empty] | 1 (50.00%) | [10 empty] | 2
БЭМП РУ-КСЗ |  |  | 1 (33.33%) | [15 empty] | 2 (66.67%) | [6 empty] | 3
ВЧБ (нетиповая МЭ панель) | [12 empty] | 1 (20.00%) |  |  | 1 (20.00%) | [5 empty] | 2 (40.00%) |  | 1 (20.00%) |  | 5
ВЧБ (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 1 (11.11%) |  |  | 3 (33.33%) |  |  | 2 (22.22%) |  |  | 3 (33.33%) |  |  |  | 9
ГЗ (нетиповая ЭМ панель) |  |  | 1 (50.00%) | [15 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
ГЗ РПН (нетиповая ЭМ панель) | [23 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
Делительная защита (нетиповая ЭМ панель) | [11 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
ДЗ-503 | [10 empty] | 1 (100.00%) | [14 empty] | 1
ДЗЛ-1 | [16 empty] | 5 (71.43%) |  |  |  |  | 2 (28.57%) |  |  |  | 7
ДЗЛ-2 | 4 (16.67%) | [11 empty] | 1 (4.17%) | 1 (4.17%) |  |  | 11 (45.83%) |  | 2 (8.33%) | 1 (4.17%) |  | 3 (12.50%) |  | 3 (12.50%) |  | 24
ДЗ (нетиповая ЭМ панель) | [13 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
ДЗО (нетиповая ЭМ панель) |  | 1 (50.00%) | [16 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
ДЗТ-11 | [8 empty] | 1 (25.00%) | [9 empty] | 1 (25.00%) |  |  | 2 (50.00%) |  |  |  | 4
ДЗТ-11/4 |  | 2 (100.00%) | [23 empty] | 2
ДЗТ-13 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ДЗТ-21 | [18 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  |  | 1 (50.00%) |  | 2
ДЗТ-23 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ДЗТ (нетиповая ЭМ панель) | [14 empty] | 1 (33.33%) |  |  |  | 2 (66.67%) | [6 empty] | 3
ДЗШ (нетиповая ЭМ панель) | 2 (9.09%) | 4 (18.18%) | 1 (4.55%) |  | 1 (4.55%) |  |  |  | 2 (9.09%) |  |  | 1 (4.55%) | 3 (13.64%) | [5 empty] | 3 (13.64%) |  |  | 3 (13.64%) | 1 (4.55%) | 3 (13.64%) |  | 22
Диамант L010 | [14 empty] | 2 (100.00%) | [10 empty] | 2
Диамант L031 | [15 empty] | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | [8 empty] | 2
ДФЗ-2 | 1 (6.67%) | [10 empty] | 1 (6.67%) |  | 3 (20.00%) |  | 5 (33.33%) | 4 (26.67%) |  |  |  |  | 1 (6.67%) |  | 1 (6.67%) |  | 15
ДФЗ-201 |  |  | 1 (1.12%) |  |  |  |  | 1 (1.12%) | 1 (1.12%) |  |  |  | 18 (20.22%) | 9 (10.11%) |  | 12 (13.48%) | 17 (19.10%) |  | 3 (3.37%) |  | 4 (4.49%) | 11 (12.36%) |  | 13 (14.61%) | 2 (2.25%) | 89
ДФЗ-503 | [23 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
ДФЗ-504 | [8 empty] | 1 (10.00%) | [5 empty] | 1 (10.00%) | 1 (10.00%) | 1 (10.00%) |  | 3 (30.00%) |  |  | 1 (10.00%) |  | 2 (20.00%) |  | 10
Защита генератора (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
Защиты Т (нетиповая ЭМ панель) | 1 (16.67%) | [11 empty] | 1 (16.67%) | [5 empty] | 4 (66.67%) | [6 empty] | 6
ЗДР (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 2 (100.00%) | [12 empty] | 2
ЗЗГ-1 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ЗМН (нетиповая ЭМ панель) | [11 empty] | 2 (100.00%) | [13 empty] | 2
ЗОС (нетиповая ЭМ панель) | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
КЕДР-2.0 | [18 empty] | 3 (75.00%) |  | 1 (25.00%) |  |  |  |  | 4
КПА-М | [8 empty] | 2 (100.00%) | [16 empty] | 2
КРС-2 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
КСЗ (нетиповая ЭМ панель) | [21 empty] | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) |  |  | 2
МКПА | 6 (12.00%) | 6 (12.00%) | 1 (2.00%) |  | 1 (2.00%) |  | 3 (6.00%) | 6 (12.00%) | 8 (16.00%) | [5 empty] | 2 (4.00%) |  |  | 4 (8.00%) | 11 (22.00%) |  |  | 1 (2.00%) |  | 1 (2.00%) |  | 50
МКПА-РЗ | 2 (18.18%) | 1 (9.09%) | [16 empty] | 8 (72.73%) | [6 empty] | 11
Нетиповая МП панель |  | 4 (50.00%) | [12 empty] | 1 (12.50%) |  |  | 3 (37.50%) | [7 empty] | 8
Нетиповая ЭМ панель | 1 (0.91%) | 1 (0.91%) | 2 (1.82%) | 1 (0.91%) | 2 (1.82%) | 2 (1.82%) |  | 3 (2.73%) | 7 (6.36%) | 2 (1.82%) | 1 (0.91%) | 3 (2.73%) | 35 (31.82%) | 2 (1.82%) |  | 1 (0.91%) |  |  | 25 (22.73%) |  | 3 (2.73%) | 8 (7.27%) | 4 (3.64%) | 10 (9.09%) | 1 (0.91%) | 110
ОАПВ (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) |  |  |  | 1 (33.33%) | [7 empty] | 3
ОН (нетиповая ЭМ панель) | [18 empty] | 2 (100.00%) | [6 empty] | 2
Основные защиты АТ, Т (нетиповая ЭМ панель) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ПА 115-74 | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
ПА 115-91 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Панель основных защит (нетиповая ЭМ панель) | 1 (25.00%) | [10 empty] | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | [11 empty] | 4
Панель резервных защит (нетиповая ЭМ панель) | 1 (33.33%) | [7 empty] | 1 (33.33%) | [9 empty] | 1 (33.33%) | [6 empty] | 3
Панель токовых защит (нетиповая ЭМ панель) | [8 empty] | 1 (33.33%) | [9 empty] | 1 (33.33%) |  |  |  | 1 (33.33%) |  |  | 3
ПВЗ-ТО | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
ПДЭ-2002 | [23 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
ПДЭ-2003 | [12 empty] | 1 (50.00%) | [10 empty] | 1 (50.00%) |  | 2
ПДЭ-2004 |  | 1 (50.00%) | [19 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  | 2
ПДЭ-2005 | [23 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
ПДЭ-2802 | [8 empty] | 1 (3.57%) |  |  | 2 (7.14%) | 1 (3.57%) | 8 (28.57%) |  | 4 (14.29%) | 2 (7.14%) |  |  | 1 (3.57%) | 1 (3.57%) | 6 (21.43%) |  | 1 (3.57%) | 1 (3.57%) | 28
ПЗ-158 | [12 empty] | 1 (33.33%) | [5 empty] | 2 (66.67%) | [6 empty] | 3
ПЗ-2 | [12 empty] | 3 (75.00%) | [11 empty] | 1 (25.00%) | 4
ПЗ-2/1 | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
ПЗ 2/2 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
ПЗ-5 | [23 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
ПЗ-5/1 | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
ПЗ-5/2 | [13 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
ПЗ (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
ПКУС СР24 | [15 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  |  | 1 (50.00%) |  |  |  |  | 2
ПРД АКА Кедр |  | 1 (20.00%) | [16 empty] | 3 (60.00%) |  |  | 1 (20.00%) |  |  |  | 5
ПРМ АКА Кедр | 2 (33.33%) | 1 (16.67%) | [6 empty] | 1 (16.67%) |  |  | 1 (16.67%) | [5 empty] | 1 (16.67%) | 1 (16.67%) |  | 1 (16.67%) |  |  |  |  | 6
ПЭ-2105 | [12 empty] | 1 (50.00%) | [9 empty] | 1 (50.00%) |  |  | 2
ПЭ 2105 МБ | [11 empty] | 1 (100.00%) | [13 empty] | 1
РНТ-565 | [8 empty] | 1 (6.67%) |  |  | 1 (6.67%) | 4 (26.67%) | [5 empty] | 7 (46.67%) |  |  | 1 (6.67%) |  | 1 (6.67%) |  | 15
РНТ-566 | 1 (100.00%) | [24 empty] | 1
РНТ-567 | [12 empty] | 2 (40.00%) | [10 empty] | 3 (60.00%) |  | 5
РПВ-01 | [10 empty] | 1 (20.00%) |  | 1 (20.00%) | 2 (40.00%) |  |  |  |  | 1 (20.00%) | [6 empty] | 5
РПВ-02 | [12 empty] | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | [11 empty] | 2
РПВ-258 (ЭМ) | [11 empty] | 1 (10.00%) | 3 (30.00%) | 1 (10.00%) |  |  |  |  | 2 (20.00%) |  |  | 2 (20.00%) |  | 1 (10.00%) |  | 10
РПВ-58 | 1 (1.15%) | 1 (1.15%) | [5 empty] | 1 (1.15%) | 4 (4.60%) |  |  | 2 (2.30%) | 27 (31.03%) | 2 (2.30%) |  |  |  | 2 (2.30%) | 22 (25.29%) |  |  | 9 (10.34%) | 1 (1.15%) | 17 (19.54%) |  | 87
РТ-40 | [11 empty] | 1 (25.00%) | [6 empty] | 2 (50.00%) |  |  |  | 1 (25.00%) |  |  | 4
РТ-40/Р | [18 empty] | 2 (100.00%) | [6 empty] | 2
РЧ-1 | [12 empty] | 1 (33.33%) |  |  |  |  | 1 (33.33%) | [5 empty] | 1 (33.33%) |  | 3
САОН (нетиповая ЭМ панель) |  | 1 (50.00%) | [21 empty] | 1 (50.00%) |  | 2
Сириус-3-ДФЗ-02 | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
Сириус-3-ЛВ-02 | [14 empty] | 1 (33.33%) |  |  | 1 (33.33%) |  | 1 (33.33%) |  | 1 (33.33%) |  |  |  | 3
Сириус-3-ЛВ-03 | 1 (50.00%) | [17 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
Сириус-3-ЛВ-05 |  | 2 (14.29%) |  |  | 6 (42.86%) | [13 empty] | 2 (14.29%) | 3 (21.43%) | 1 (7.14%) |  |  |  |  | 14
Сириус-3-СВ | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
Сириус-3-УВ | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Сириус АВР | [15 empty] | 1 (100.00%) | [9 empty] | 1
Сириус-АЧР | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Сириус-Т3 | [21 empty] | 2 (100.00%) |  |  |  | 2
Сириус-УВ | [14 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
ТАПВ (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 2 (40.00%) | [5 empty] | 3 (60.00%) | [6 empty] | 5
ТЕКОН 300LA |  |  |  |  | 2 (100.00%) | [20 empty] | 2
ТЕКОН 312EA | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ТЕКОН 329EA |  |  |  | 1 (25.00%) |  |  |  | 2 (50.00%) | [10 empty] | 1 (25.00%) | [6 empty] | 4
ТЕКОН 339ЕА | [8 empty] | 2 (100.00%) | [16 empty] | 2
Технологические защиты АТ (Т, Г) (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 7 (53.85%) |  |  |  |  | 6 (46.15%) | [7 empty] | 13
ТЗНП (нетиповая ЭМ панель) | 1 (33.33%) | [11 empty] | 1 (33.33%) | [7 empty] | 1 (33.33%) |  |  |  |  | 3
ТЗОП (нетиповая ЭМ панель) | [13 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
ТЛ2606.16 | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
ТОР 300 | 1 (11.11%) | 2 (22.22%) | [7 empty] | 1 (11.11%) | [5 empty] | 2 (22.22%) |  |  | 3 (33.33%) | [6 empty] | 9
ТОР 300 ДЗАТ 524 | [5 empty] | 2 (100.00%) | [19 empty] | 2
ТОР 300 ДЗЛ 621 | [17 empty] | 2 (100.00%) | [7 empty] | 2
ТОР 300 ДЗЛ и КСЗ 521 | [23 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
ТОР 300 ДФЗ 563 | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
ТОР 300 КСЗ 510 | [14 empty] | 1 (33.33%) |  |  | 2 (66.67%) | [7 empty] | 3
ТОР 300 КСЗ 513 |  |  | 1 (100.00%) | [22 empty] | 1
ТОР 300 КСЗ 560 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ТОР 300 ПА | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
ТОР 300 РЗАТ 624 |  |  |  | 1 (100.00%) | [21 empty] | 1
УЗС |  |  | 1 (100.00%) | [22 empty] | 1
УПАЭ | [16 empty] | 2 (100.00%) | [8 empty] | 2
УПК-Ц | [14 empty] | 1 (10.00%) |  | 5 (50.00%) | [5 empty] | 3 (30.00%) | 1 (10.00%) |  | 10
УРОВ (нетиповая ЭМ панель) |  | 1 (5.00%) |  |  |  |  | 1 (5.00%) |  |  |  |  | 1 (5.00%) | 10 (50.00%) | [5 empty] | 5 (25.00%) |  |  |  |  | 3 (15.00%) |  | 20
ФОЛ (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 1 (33.33%) | [5 empty] | 1 (33.33%) |  |  | 1 (33.33%) |  |  |  | 3
ЧДА (нетиповая ЭМ панель) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Ш2400 20.540 (ТОР 300 ПА 525) | [18 empty] | 2 (100.00%) | [6 empty] | 2
Ш2600 04.541 | [8 empty] | 2 (100.00%) | [16 empty] | 2
Ш2600 04.542 | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
Ш2600 04.544 | [14 empty] | 3 (100.00%) | [10 empty] | 3
Ш2600 04.562 | [18 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  | 1 (50.00%) |  |  | 2
Ш2600 05.522 | [9 empty] | 1 (20.00%) | [8 empty] | 4 (80.00%) | [6 empty] | 5
Ш2600 05.524 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Ш2600 06.510 | [11 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  | 1 (50.00%) |  |  | 2
Ш2600 06.511 |  |  |  |  | 1 (100.00%) | [20 empty] | 1
Ш2600 06.514 | [8 empty] | 2 (66.67%) | [5 empty] | 1 (33.33%) | [10 empty] | 3
Ш2600 06.516 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Ш2600 06.519 | [8 empty] | 1 (33.33%) | [5 empty] | 2 (66.67%) | [10 empty] | 3
Ш2600 06.560 | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
Ш2600 06.563 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Ш2600 06.566 |  | 1 (100.00%) | [23 empty] | 1
Ш2600 07.542 | [22 empty] | 1 (100.00%) |  |  | 1
Ш2700 05.524 | [18 empty] | 6 (100.00%) | [6 empty] | 6
Ш2700 08.620 |  |  |  | 4 (100.00%) | [21 empty] | 4
ШДЭ-2801 | 4 (33.33%) | [7 empty] | 1 (8.33%) |  |  |  |  | 2 (16.67%) |  |  |  |  | 3 (25.00%) |  |  | 1 (8.33%) |  |  | 1 (8.33%) | 12
ШДЭ 2801.01 | [13 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
ШДЭ 2802 | [12 empty] | 1 (5.88%) | 11 (64.71%) |  |  |  |  | 4 (23.53%) |  |  |  |  | 1 (5.88%) |  | 17
ШЭ1111 | 2 (25.00%) |  |  |  | 2 (25.00%) | [6 empty] | 1 (12.50%) | 1 (12.50%) | [5 empty] | 2 (25.00%) | [6 empty] | 8
ШЭ1111−274G | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ШЭ1111 (А) |  |  |  | 1 (100.00%) | [21 empty] | 1
ШЭ1111 (В) |  |  |  | 1 (100.00%) | [21 empty] | 1
ШЭ1113 |  |  |  | 1 (33.33%) | [10 empty] | 1 (33.33%) |  |  |  | 1 (33.33%) | [6 empty] | 3
ШЭ2607 | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | [23 empty] | 2
ШЭ2607 011 | 1 (5.26%) |  |  |  | 2 (10.53%) |  |  |  | 1 (5.26%) |  | 1 (5.26%) | 1 (5.26%) |  |  | 2 (10.53%) |  | 1 (5.26%) |  | 8 (42.11%) |  |  | 2 (10.53%) |  | 3 (15.79%) |  | 19
ШЭ2607 011011 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
ШЭ2607 011021 | 1 (6.67%) | 4 (26.67%) | 1 (6.67%) | 1 (6.67%) |  |  |  |  | 1 (6.67%) | [8 empty] | 1 (6.67%) | 3 (20.00%) |  |  | 1 (6.67%) | 1 (6.67%) | 1 (6.67%) |  | 15
ШЭ2607 012021 | [7 empty] | 1 (100.00%) | [17 empty] | 1
ШЭ2607 013 |  | 2 (40.00%) |  |  | 2 (40.00%) | [7 empty] | 1 (20.00%) | [5 empty] | 1 (20.00%) | [6 empty] | 5
ШЭ2607 013022 |  |  |  | 4 (66.67%) | [14 empty] | 2 (33.33%) | [6 empty] | 6
ШЭ2607 015 | 2 (22.22%) | 1 (11.11%) |  |  | 1 (11.11%) |  |  | 1 (11.11%) | 1 (11.11%) | [9 empty] | 3 (33.33%) | [6 empty] | 9
ШЭ2607 015015 | [18 empty] | 2 (100.00%) | [6 empty] | 2
ШЭ2607 016 | 1 (11.11%) | [7 empty] | 1 (11.11%) |  |  |  | 2 (22.22%) |  |  |  |  | 1 (11.11%) | 3 (33.33%) |  |  |  | 1 (11.11%) |  |  | 9
ШЭ2607 019 |  |  | 1 (7.69%) |  | 1 (7.69%) |  |  |  | 1 (7.69%) |  |  | 3 (23.08%) |  |  | 2 (15.38%) |  |  |  | 4 (30.77%) | [5 empty] | 1 (7.69%) | 13
ШЭ2607 019021 |  |  |  |  | 1 (50.00%) | [5 empty] | 1 (50.00%) | [14 empty] | 2
ШЭ2607 019022 |  |  |  |  | 1 (100.00%) | [20 empty] | 1
ШЭ2607 021 |  |  |  | 2 (25.00%) | [7 empty] | 4 (50.00%) |  |  | 1 (12.50%) |  |  |  | 1 (12.50%) | [6 empty] | 8
ШЭ2607 022 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ШЭ2607 024 |  |  |  |  | 1 (100.00%) | [13 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ШЭ2607 031 | [13 empty] | 1 (33.33%) |  | 1 (33.33%) |  |  | 1 (33.33%) | [6 empty] | 3
ШЭ2607 032 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
ШЭ2607 041 |  |  | 4 (100.00%) | [22 empty] | 4
ШЭ2607 041073 | 1 (50.00%) | [6 empty] | 1 (50.00%) | [17 empty] | 2
ШЭ2607 042 |  | 1 (25.00%) | [6 empty] | 1 (25.00%) | [9 empty] | 1 (25.00%) |  |  |  | 1 (25.00%) |  |  | 4
ШЭ2607 042043 | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
ШЭ2607 051 |  | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | [16 empty] | 1 (33.33%) | [5 empty] | 3
ШЭ2607 061 |  |  | 1 (16.67%) | 1 (16.67%) |  |  |  |  | 1 (16.67%) | [9 empty] | 3 (50.00%) |  |  |  | 1 (16.67%) |  |  | 6
ШЭ2607 063 | [8 empty] | 1 (50.00%) | [5 empty] | 1 (50.00%) | [10 empty] | 2
ШЭ2607 064 | [14 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
ШЭ2607 065 |  |  |  |  | 2 (50.00%) |  |  |  | 1 (25.00%) | [5 empty] | 1 (25.00%) | [10 empty] | 4
ШЭ2607 071 | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
ШЭ2607 071071 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
ШЭ2607 072 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ШЭ2607 081 | [14 empty] | 2 (40.00%) |  |  |  | 1 (20.00%) |  | 1 (20.00%) | 1 (20.00%) |  |  |  | 5
ШЭ2607 083 | [11 empty] | 1 (33.33%) | [9 empty] | 2 (66.67%) |  |  |  | 3
ШЭ2607 085 |  |  |  | 1 (14.29%) |  |  | 2 (28.57%) |  |  |  |  | 1 (14.29%) |  |  | 1 (14.29%) |  |  |  | 2 (28.57%) | [6 empty] | 7
ШЭ2607 086 |  |  |  | 2 (50.00%) | 1 (25.00%) | [9 empty] | 1 (25.00%) | [10 empty] | 4
ШЭ2607 087 | [11 empty] | 1 (25.00%) |  |  |  |  | 1 (25.00%) |  | 2 (50.00%) | [6 empty] | 4
ШЭ2607 088 | [12 empty] | 2 (100.00%) | [12 empty] | 2
ШЭ2607 091 | 1 (10.00%) | 2 (20.00%) | [6 empty] | 1 (10.00%) |  |  |  | 1 (10.00%) | [5 empty] | 5 (50.00%) | [6 empty] | 10
ШЭ2607 092 |  | 3 (30.00%) | [6 empty] | 3 (30.00%) | [9 empty] | 2 (20.00%) |  | 1 (10.00%) |  |  |  | 1 (10.00%) | 10
ШЭ2607 093 | [8 empty] | 1 (20.00%) | [9 empty] | 4 (80.00%) | [6 empty] | 5
ШЭ2607 096 | [22 empty] | 1 (100.00%) |  |  | 1
ШЭ2607 190 | [18 empty] | 2 (100.00%) | [6 empty] | 2
ШЭ2607 392 |  | 1 (100.00%) | [23 empty] | 1
ШЭ2607 491 | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
ШЭ2607 493 | [7 empty] | 1 (100.00%) | [17 empty] | 1
ШЭ2710 511 | 1 (7.69%) | 1 (7.69%) | 1 (7.69%) | [8 empty] | 1 (7.69%) | 1 (7.69%) |  |  |  |  | 1 (7.69%) | 7 (53.85%) |  |  |  | 2 (15.38%) |  |  | 13
ШЭ2710 541 |  |  |  | 1 (50.00%) | [14 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
ШЭ2710 542 |  |  |  | 2 (50.00%) | [14 empty] | 2 (50.00%) | [6 empty] | 4
ШЭ2710 582 | [15 empty] | 2 (66.67%) | [5 empty] | 1 (33.33%) |  |  |  | 3
ШЭ2710 591 | [18 empty] | 2 (100.00%) | [6 empty] | 2
ШЭРА-ЛВ-110-2002 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
ШЭТ 221.09-0-ЭКРА (ШЭ2607 611) | [11 empty] | 1 (100.00%) | [13 empty] | 1
ШЭТ 240.02-0-ЭКРА (ШЭ2607 661) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ШЭТ 240.04-0-ЭКРА (ШЭ2607 665) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ШЭТ 310.02-0-РЛМК (ТОР 300 ДЗАТ 030) | [9 empty] | 1 (100.00%) | [15 empty] | 1
ШЭТ 310.02-0-ЭКРА (ШЭ2710 642647) | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
ШЭТ 320.01-0-ЭКРА (ШЭ2710 683) | [15 empty] | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | [8 empty] | 3
ШЭТ 430.05-0-ЭКРА (ШЭ2710 649) | [13 empty] | 2 (50.00%) |  |  |  |  | 2 (50.00%) | [6 empty] | 4
ШЭТ 620.01-0-ЭКРА (ШЭЭ 223 1013) | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
ШЭЭ 221 0632 | [18 empty] | 3 (100.00%) | [6 empty] | 3
ШЭЭ 222 0108 | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
ШЭЭ 223 0303 |  |  |  |  | 1 (100.00%) | [20 empty] | 1
ШЭЭ 223 0606 | [24 empty] | 1 (100.00%) | 1
ШЭЭ 223 0631 | [14 empty] | 2 (40.00%) |  |  |  | 3 (60.00%) | [6 empty] | 5
ШЭЭ 224 0621 |  |  | 6 (75.00%) | [5 empty] | 2 (25.00%) | [16 empty] | 8
ШЭЭ 224 0640 | [8 empty] | 1 (33.33%) | [5 empty] | 2 (66.67%) | [10 empty] | 3
ШЭЭ 245 0201 | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
ЭКРА 222 0110 | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
ЭКРА 222 0203 | 2 (50.00%) | [23 empty] | 2 (50.00%) | 4
ЭПЗ-1627 | [11 empty] | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | [12 empty] | 3
ЭПЗ-1636 | 2 (1.05%) |  | 3 (1.58%) | 3 (1.58%) | 1 (0.53%) |  |  | 2 (1.05%) | 7 (3.68%) |  | 2 (1.05%) | 2 (1.05%) | 87 (45.79%) | 9 (4.74%) |  |  |  |  | 22 (11.58%) |  | 1 (0.53%) | 13 (6.84%) | 4 (2.11%) | 33 (17.37%) |  | 190
ЭПЗ-1636-67 |  | 1 (4.76%) |  |  | 1 (4.76%) | [5 empty] | 1 (4.76%) |  | 4 (19.05%) |  |  | 2 (9.52%) |  |  | 5 (23.81%) |  |  | 4 (19.05%) |  | 4 (19.05%) |  | 21
ЭПЗ-1636-67/2 | 3 (7.50%) |  | 1 (2.50%) | 1 (2.50%) |  |  |  |  | 3 (7.50%) |  |  |  | 11 (27.50%) | 2 (5.00%) |  |  |  |  | 11 (27.50%) |  |  | 2 (5.00%) |  | 7 (17.50%) |  | 40
ЭПЗ-1636-67/2М | [12 empty] | 1 (16.67%) | 3 (50.00%) | [7 empty] | 1 (16.67%) |  | 1 (16.67%) |  | 6
ЭПЗ-1636-67М | [12 empty] | 1 (50.00%) | [8 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  | 2
ЭПЗ-1636М | [11 empty] | 1 (11.11%) | 5 (55.56%) | [8 empty] | 2 (22.22%) |  | 1 (11.11%) |  | 9
ЭПЗ-1637 | [23 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
ЭПЗ-1640 | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
ЭПЗ-1643 |  | 3 (8.57%) | 1 (2.86%) | [8 empty] | 1 (2.86%) | 5 (14.29%) | 1 (2.86%) |  | 5 (14.29%) | 4 (11.43%) |  | 7 (20.00%) |  | 1 (2.86%) | 4 (11.43%) |  | 3 (8.57%) |  | 35
ЭПЗ-1643-59 |  | 1 (25.00%) | [8 empty] | 1 (25.00%) |  |  |  |  | 1 (25.00%) | [5 empty] | 1 (25.00%) |  |  |  | 4
ЭПЗ-1643-69 | [8 empty] | 1 (14.29%) |  |  | 1 (14.29%) | 2 (28.57%) |  |  | 1 (14.29%) |  |  |  |  | 1 (14.29%) | 1 (14.29%) |  |  |  | 7
ЭПЗ-1643А-91 | 1 (50.00%) | [12 empty] | 1 (50.00%) | [11 empty] | 2
ЭПО-1053 | [23 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
Всего случаев неправильной работы по виду причины | 64 (3.40%) | 80 (4.25%) | 35 (1.86%) | 53 (2.82%) | 42 (2.23%) | 5 (0.27%) | 23 (1.22%) | 26 (1.38%) | 93 (4.94%) | 8 (0.43%) | 10 (0.53%) | 58 (3.08%) | 327 (17.38%) | 70 (3.72%) | 54 (2.87%) | 56 (2.98%) | 60 (3.19%) | 70 (3.72%) | 402 (21.36%) | 11 (0.58%) | 32 (1.70%) | 140 (7.44%) | 38 (2.02%) | 148 (7.86%) | 13 (0.69%) | 1882
Примечания: | 1. Отчёт сформирован, в соответствии с пунктом 7 Правил технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 80 (далее – Правила), в отношении устройств РЗА, технический учет и анализ функционирования которых осуществляется АО "СО ЕЭС".
2. В соответствии с пунктом 32 Правил, для каждого случая неправильной работы устройств РЗА может быть указано несколько видов причин. В столбце "Всего случаев неправильной работы по типу устройства РЗА" каждый случай неправильной работы устройств РЗА учитывается однократно независимо от количества указанных причин. В столбцах видов причин указывается процент случаев неправильной работы устройств РЗА, для которых была указана соответствующая причина. При наличии для отдельных типов устройств случаев неправильной работы, для которых указано несколько видов причин, сумма процентов может быть более 100%.