## Лист1
Распределение случаев неправильной работы устройств РЗА по видам технических причин и типам устройств РЗА за период с 01.01.2026 по 31.03.2026
Код | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | Всего случаев неправильной работы по типу устройства РЗА
Вид технической причины | Ошибочное формирование управляющих воздействий, связанное с техническим обслуживанием устройств РЗА |  |  | Ошибки в параметрах настройки (уставках) и алгоритмах функционирования устройств РЗА |  |  |  | Ошибка в схеме вторичной коммутации | Ошибка при выполнении переключений с устройствами РЗА | Дефект или неисправность трансформатора тока | Дефект или неисправность трансформатора напряжения | Дефект или неисправность цепей оперативного тока | Дефект или неисправность электромеханической аппаратуры | Дефект или неисправность микроэлектронной и полупроводниковой аппаратуры | Дефект или неисправность микропроцессорной аппаратуры | Дефект или неисправность аппаратуры, предназначенной для обеспечения функционирования взаимосвязанных устройств релейной защиты | Дефект или неисправность технических средств связи, предназначенных для организации каналов связи, используемых для передачи информации между устройствами РЗА | Дефект или сбой программного обеспечения | Дефект или неисправность вторичных цепей РЗА | Неудовлетворительная электромагнитная обстановка | Прочие технические причины | Причина не определена | Внешнее механическое воздействие на устройства РЗА и их вспомогательные элементы | Дефект или неисправность устройства РЗА из-за физического износа (старение) | Неправильно созданная первичная схема или режим
| Ошибка при выполнении работ | Ошибка при наладке | Дефект, оставленный после работ | Ошибка в заданных уставках | Ошибка в выставленных уставках | Ошибка в согласованных (заданных) принципиальных схемах | Ошибка в реализованных принципиальных схемах
Тип устройства РЗА
6MD66 | [21 empty] | 2 (100.00%) |  |  |  | 2
7SA522 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
7UT613 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
7UT635 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
ETL | 1 (100.00%) | [24 empty] | 1
Kontron | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
P145 | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
P443 | [7 empty] | 1 (100.00%) | [17 empty] | 1
P547 | [13 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  | 1 (50.00%) | [7 empty] | 2
P741, P742 | [20 empty] | 2 (100.00%) |  |  |  |  | 2
REB670 | [18 empty] | 2 (100.00%) | [6 empty] | 2
REC670 | [21 empty] | 2 (100.00%) |  |  |  | 2
RED670 | [18 empty] | 2 (100.00%) | [6 empty] | 2
АДС (нетиповая ЭМ панель) | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
АЛАР (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 2 (100.00%) | [12 empty] | 2
АЛАР-Ц | 2 (100.00%) | [24 empty] | 2
АОПО (нетиповая ЭМ панель) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
АПВ-503 | [7 empty] | 1 (100.00%) | [17 empty] | 1
АПВ (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 1 (33.33%) | [5 empty] | 2 (66.67%) | [6 empty] | 3
АРЛ (нетиповая ЭМ панель) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
АУВ (нетиповая ЭМ панель) | [8 empty] | 1 (7.14%) |  |  | 1 (7.14%) | 3 (21.43%) | [5 empty] | 1 (7.14%) |  | 1 (7.14%) | 3 (21.43%) |  | 4 (28.57%) |  | 14
АЧР (нетиповая ЭМ панель) | [23 empty] | 2 (100.00%) |  | 2
Бреслер-0107.510 |  |  |  | 1 (100.00%) | [21 empty] | 1
Бреслер-0107.810 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
Бреслер ШЛ 2604 | [16 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
Бреслер ШЛ 2606 | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
Бреслер ШЛ 2606.16 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Бреслер ШЛ 2607.11 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Бреслер ШТ 2108.620 | [14 empty] | 1 (100.00%) |  |  | 1 (100.00%) |  |  |  |  | 1 (100.00%) |  |  | 1
Бреслер ШШ 2310.512 | [20 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  |  | 1
БЭ2607 085 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
БЭ2704 016 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
БЭ2704 019 |  | 1 (100.00%) | [23 empty] | 1
ВЧБ (нетиповая МЭ панель) | [16 empty] | 1 (100.00%) | [8 empty] | 1
ВЧБ (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 1 (50.00%) |  |  | 1 (50.00%) | [9 empty] | 2
ГЗ (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 2 (100.00%) | [12 empty] | 2
ГЗ РПН (нетиповая ЭМ панель) | [21 empty] | 3 (100.00%) |  |  |  | 3
ДЗ-503 | [12 empty] | 2 (100.00%) | [12 empty] | 2
ДЗЛ-1 | [20 empty] | 5 (100.00%) |  |  |  |  | 5
ДЗТ-11 | [18 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1 (100.00%) |  |  | 1
ДЗТ-21 | [11 empty] | 1 (100.00%) | [13 empty] | 1
ДЗШ (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 2 (40.00%) | [5 empty] | 1 (20.00%) |  |  |  |  | 2 (40.00%) |  | 5
Диамант L010 | [20 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  |  | 1
Диамант L031 | [13 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
Дуговая защита (нетиповая ЭМ панель) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ДФЗ-201 | [12 empty] | 2 (14.29%) |  |  | 1 (7.14%) |  |  |  |  | 3 (21.43%) | 7 (50.00%) |  | 1 (7.14%) |  | 14
Защиты генератора/блока (нетиповая ЭМ панель) | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
Защиты Т (нетиповая ЭМ панель) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ЗНПФ (нетиповая ЭМ панель) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ЗОС (нетиповая ЭМ панель) | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
КЕДР-2.0 | [10 empty] | 1 (50.00%) | [7 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
КПА-М | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
МКПА-РЗ | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
Нетиповая ЭМ панель |  |  | 3 (16.67%) |  |  | 1 (5.56%) | 1 (5.56%) |  | 2 (11.11%) |  |  |  | 7 (38.89%) | [5 empty] | 1 (5.56%) |  |  | 3 (16.67%) |  |  |  | 18
ОАПВ (нетиповая ЭМ панель) | [21 empty] | 1 (50.00%) |  | 1 (50.00%) |  | 2
ОН (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
Панель резервных защит (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
Панель токовых защит (нетиповая ЭМ панель) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ПДЭ-2006 | [21 empty] | 2 (100.00%) |  |  |  | 2
ПДЭ-2802 | [13 empty] | 1 (10.00%) |  | 4 (40.00%) | 1 (10.00%) |  |  |  |  | 4 (40.00%) |  |  |  | 10
ПРД АКА Кедр | [22 empty] | 2 (100.00%) |  |  | 2
ПЭ 2105 МА | [23 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
РНТ-562 | [12 empty] | 3 (100.00%) | [12 empty] | 3
РНТ-565 | [21 empty] | 6 (100.00%) |  |  |  | 6
РПВ-01 | [12 empty] | 1 (50.00%) | [8 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  | 2
РПВ-258 (ЭМ) | [12 empty] | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) |  |  |  |  | 1 (25.00%) |  |  |  |  | 1 (25.00%) |  | 4
РПВ-58 |  |  | 1 (5.26%) | [9 empty] | 6 (31.58%) | [5 empty] | 5 (26.32%) |  | 1 (5.26%) | 1 (5.26%) |  | 5 (26.32%) |  | 19
РТ-40 | [23 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
Сириус-3-ЛВ-03 | [10 empty] | 1 (100.00%) | [14 empty] | 1
Сириус-3-ЛВ-05 |  |  |  | 1 (50.00%) | [14 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
Сириус-3-СВ | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
Сириус АВР | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
Сириус-УВ | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ТЕКОН 329EA | [20 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  |  | 1
ТЗНП (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 2 (40.00%) | 1 (20.00%) |  |  |  |  | 2 (40.00%) | [6 empty] | 5
ТОР 300 |  | 1 (50.00%) | [8 empty] | 1 (50.00%) | [14 empty] | 2
УРОВ (нетиповая ЭМ панель) | 1 (16.67%) | [12 empty] | 1 (16.67%) |  |  |  |  | 2 (33.33%) |  |  |  | 2 (33.33%) | 1 (16.67%) |  | 6
Ш2600 06.510 | [7 empty] | 1 (50.00%) | [10 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
Ш2600 06.514 | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
ШДЭ-2801 | [13 empty] | 1 (50.00%) | [7 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  | 2
ШДЭ 2802 | [14 empty] | 2 (100.00%) | [10 empty] | 2
ШЭ2607 011 |  | 1 (20.00%) | [16 empty] | 3 (60.00%) |  |  |  | 1 (20.00%) |  |  | 5
ШЭ2607 016 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ШЭ2607 019 | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
ШЭ2607 031 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ШЭ2607 051 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
ШЭ2607 071 | [8 empty] | 2 (100.00%) | [16 empty] | 2
ШЭ2607 072 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
ШЭ2607 086 | [16 empty] | 1 (100.00%) | [8 empty] | 1
ШЭ2607 087 | [17 empty] | 1 (25.00%) |  |  | 1 (25.00%) |  | 2 (50.00%) |  |  | 4
ШЭ2607 088 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
ШЭ2607 091 | [14 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
ШЭ2607 093 |  | 1 (100.00%) | [23 empty] | 1
ШЭ2710 542 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
ШЭ2710 542543 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
ШЭ2710 582 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ШЭЛС 008 |  |  |  | 1 (100.00%) | [21 empty] | 1
ШЭТ 220.06-0-ЭКРА (ШЭ2607 692) | [18 empty] | 2 (100.00%) | [6 empty] | 2
ШЭТ 320.02-0-ЭКРА (ШЭ2710 693) | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
ШЭТ 410.01-0-ЭКРА (ШЭ2710 672) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ШЭЭ 214 0203 |  |  |  | 1 (100.00%) | [21 empty] | 1
ШЭЭ 221 0102 |  |  |  | 1 (100.00%) | [21 empty] | 1
ШЭЭ 223 0303 | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
ЭПЗ-1290-78 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
ЭПЗ-1636 | 2 (6.67%) |  | 1 (3.33%) | [5 empty] | 1 (3.33%) |  |  |  | 12 (40.00%) | 6 (20.00%) |  |  |  |  | 1 (3.33%) |  |  | 2 (6.67%) |  | 5 (16.67%) |  | 30
ЭПЗ-1636-67 | [12 empty] | 1 (50.00%) | [10 empty] | 1 (50.00%) |  | 2
ЭПЗ-1636-67/2 | [12 empty] | 2 (40.00%) | [5 empty] | 1 (20.00%) |  |  | 1 (20.00%) |  | 1 (20.00%) |  | 5
ЭПЗ-1636-67/2М | [21 empty] | 1 (50.00%) |  | 1 (50.00%) |  | 2
ЭПЗ-1636М | [12 empty] | 2 (100.00%) | [12 empty] | 2
ЭПЗ-1643 | [7 empty] | 1 (25.00%) | [13 empty] | 2 (50.00%) |  | 1 (25.00%) |  | 4
ЭПЗ-1643-69 | [12 empty] | 2 (100.00%) | [12 empty] | 2
ЭПЗ-1643А-91 | [13 empty] | 2 (66.67%) | [7 empty] | 1 (33.33%) |  |  |  | 3
Всего случаев неправильной работы по виду причины | 6 (2.09%) | 4 (1.39%) | 5 (1.74%) | 5 (1.74%) |  | 1 (0.35%) | 1 (0.35%) | 4 (1.39%) | 11 (3.83%) |  | 3 (1.05%) | 2 (0.70%) | 56 (19.51%) | 15 (5.23%) | 9 (3.14%) | 6 (2.09%) | 4 (1.39%) | 6 (2.09%) | 47 (16.38%) |  | 16 (5.57%) | 53 (18.47%) | 9 (3.14%) | 29 (10.10%) |  | 287
Примечания: | 1. Отчёт сформирован, в соответствии с пунктом 7 Правил технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 80 (далее – Правила), в отношении устройств РЗА, технический учет и анализ функционирования которых осуществляется АО "СО ЕЭС".
2. В соответствии с пунктом 32 Правил, для каждого случая неправильной работы устройств РЗА может быть указано несколько видов причин. В столбце "Всего случаев неправильной работы по типу устройства РЗА" каждый случай неправильной работы устройств РЗА учитывается однократно независимо от количества указанных причин. В столбцах видов причин указывается процент случаев неправильной работы устройств РЗА, для которых была указана соответствующая причина. При наличии для отдельных типов устройств случаев неправильной работы, для которых указано несколько видов причин, сумма процентов может быть более 100%.