## Лист1
Распределение случаев неправильной работы устройств РЗА по видам технических причин и типам устройств РЗА за период с 01.01.2026 по 30.06.2026
Код | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | Всего случаев неправильной работы по типу устройства РЗА
Вид технической причины | Ошибочное формирование управляющих воздействий, связанное с техническим обслуживанием устройств РЗА |  |  | Ошибки в параметрах настройки (уставках) и алгоритмах функционирования устройств РЗА |  |  |  | Ошибка в схеме вторичной коммутации | Ошибка при выполнении переключений с устройствами РЗА | Дефект или неисправность трансформатора тока | Дефект или неисправность трансформатора напряжения | Дефект или неисправность цепей оперативного тока | Дефект или неисправность электромеханической аппаратуры | Дефект или неисправность микроэлектронной и полупроводниковой аппаратуры | Дефект или неисправность микропроцессорной аппаратуры | Дефект или неисправность аппаратуры, предназначенной для обеспечения функционирования взаимосвязанных устройств релейной защиты | Дефект или неисправность технических средств связи, предназначенных для организации каналов связи, используемых для передачи информации между устройствами РЗА | Дефект или сбой программного обеспечения | Дефект или неисправность вторичных цепей РЗА | Неудовлетворительная электромагнитная обстановка | Прочие технические причины | Причина не определена | Внешнее механическое воздействие на устройства РЗА и их вспомогательные элементы | Дефект или неисправность устройства РЗА из-за физического износа (старение) | Неправильно созданная первичная схема или режим
| Ошибка при выполнении работ | Ошибка при наладке | Дефект, оставленный после работ | Ошибка в заданных уставках | Ошибка в выставленных уставках | Ошибка в согласованных (заданных) принципиальных схемах | Ошибка в реализованных принципиальных схемах
Тип устройства РЗА
6MD66 | [21 empty] | 2 (100.00%) |  |  |  | 2
6MD86 |  | 1 (100.00%) | [15 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
7SA522 | [15 empty] | 1 (16.67%) |  | 2 (33.33%) | 3 (50.00%) | [6 empty] | 6
7SD5 |  | 1 (100.00%) | [23 empty] | 1
7SD522 | [21 empty] | 2 (100.00%) |  |  |  | 2
7SD523 | [16 empty] | 1 (100.00%) | [8 empty] | 1
7SJ645 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
7UM622 | 1 (50.00%) | [8 empty] | 1 (50.00%) | [15 empty] | 2
7UT635 | 1 (50.00%) | [20 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  | 2
B30 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
BF 80/Q | 1 (100.00%) | [24 empty] | 1
C60 | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
ETL | 1 (100.00%) | [24 empty] | 1
F60 | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
Kontron | [17 empty] | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
P139 | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
P145 | [12 empty] | 1 (33.33%) |  | 1 (33.33%) |  |  |  | 1 (33.33%) | [6 empty] | 3
P435 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
P437 | 1 (100.00%) | [24 empty] | 1
P443 |  | 1 (33.33%) |  |  |  |  | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | [17 empty] | 3
P521 | [15 empty] | 1 (100.00%) | [9 empty] | 1
P546 | [16 empty] | 2 (100.00%) | [8 empty] | 2
P547 | [13 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  | 1 (50.00%) | [7 empty] | 2
P633 | [9 empty] | 2 (100.00%) | [15 empty] | 2
P645 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
P741, P742 | [20 empty] | 2 (100.00%) |  |  |  |  | 2
REB551 |  |  |  | 1 (100.00%) | [21 empty] | 1
REB670 | [14 empty] | 1 (25.00%) |  |  |  | 3 (75.00%) | [6 empty] | 4
REC670 | [12 empty] | 2 (50.00%) | [8 empty] | 2 (50.00%) |  |  |  | 4
RED521 | [19 empty] | 1 (100.00%) | [5 empty] | 1
RED670 | [14 empty] | 2 (40.00%) |  |  |  | 3 (60.00%) |  |  |  |  | 1 (20.00%) |  | 5
REL511 | [14 empty] | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | [5 empty] | 1 (33.33%) |  |  |  | 3
REL551 | [18 empty] | 2 (100.00%) | [6 empty] | 2
RET670 | [18 empty] | 4 (100.00%) |  |  |  | 1 (25.00%) |  |  | 4
SPAC 810 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
T60 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
АВР (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 2 (66.67%) | [8 empty] | 1 (33.33%) |  |  |  | 3
АДС (нетиповая ЭМ панель) | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
АК Тритон | [14 empty] | 1 (20.00%) | 1 (20.00%) | [5 empty] | 3 (60.00%) |  |  |  | 5
АЛАР (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 2 (100.00%) | [12 empty] | 2
АЛАР-Ц | 2 (100.00%) | [24 empty] | 2
Алтей-БЗП | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
АОПО (нетиповая ЭМ панель) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
АПВ-503 | [7 empty] | 1 (16.67%) |  |  |  | 1 (16.67%) | [6 empty] | 2 (33.33%) |  |  | 2 (33.33%) |  |  |  | 6
АПВ (нетиповая ЭМ панель) |  |  |  |  | 1 (5.00%) | [5 empty] | 1 (5.00%) | 1 (5.00%) | 10 (50.00%) | [5 empty] | 3 (15.00%) |  |  | 4 (20.00%) |  |  |  | 20
АРЛ (нетиповая ЭМ панель) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
АУВ (нетиповая ЭМ панель) | [8 empty] | 1 (2.08%) |  |  | 2 (4.17%) | 20 (41.67%) | [5 empty] | 6 (12.50%) |  | 1 (2.08%) | 5 (10.42%) | 1 (2.08%) | 13 (27.08%) |  | 48
АЧР (нетиповая ЭМ панель) | [23 empty] | 2 (100.00%) |  | 2
БА 140-71 | [23 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
БА 144-71 | [7 empty] | 1 (100.00%) | [17 empty] | 1
Бреслер-0107.190 | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
Бреслер-0107.510 |  |  |  | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | [20 empty] | 2
Бреслер-0107.560 | [17 empty] | 6 (100.00%) | [7 empty] | 6
Бреслер-0107.620 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Бреслер-0107.810 | [18 empty] | 2 (100.00%) | [6 empty] | 2
Бреслер ШЛ 2604 | [16 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
Бреслер ШЛ 2604.12 | [23 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
Бреслер ШЛ 2606 | [13 empty] | 3 (75.00%) | 1 (25.00%) | [10 empty] | 4
Бреслер ШЛ 2606.16 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Бреслер ШЛ 2607.11 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Бреслер ШЛ 2704.52 | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
Бреслер ШТ 2108.620 |  |  |  | 1 (50.00%) | [10 empty] | 1 (50.00%) |  |  | 1 (50.00%) |  |  |  |  | 1 (50.00%) |  |  | 2
Бреслер ШШ 2310.512 | [11 empty] | 1 (100.00%) | [13 empty] | 1
БРЧН-100 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
БЭ2607 085 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
БЭ2704 | [17 empty] | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
БЭ2704 011 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
БЭ2704 012 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
БЭ2704 014 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
БЭ2704 016 | [8 empty] | 1 (50.00%) | [14 empty] | 1 (50.00%) |  | 2
БЭ2704 019 | 1 (11.11%) | 1 (11.11%) |  | 5 (55.56%) | [8 empty] | 1 (11.11%) | [8 empty] | 1 (11.11%) |  |  |  | 9
БЭ2704 032 |  | 1 (100.00%) | [23 empty] | 1
БЭ2704 072 |  | 2 (100.00%) | [23 empty] | 2
БЭ2704 091 |  | 2 (100.00%) | [23 empty] | 2
БЭМП РУ-ДЗЛ | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
ВЧБ (нетиповая МЭ панель) | [16 empty] | 1 (100.00%) | [8 empty] | 1
ВЧБ (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 1 (33.33%) |  |  | 2 (66.67%) | [9 empty] | 3
ГЗ (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 2 (50.00%) | [5 empty] | 2 (50.00%) | [6 empty] | 4
ГЗ РПН (нетиповая ЭМ панель) | [21 empty] | 3 (100.00%) |  |  |  | 3
ГРАРМ (МП панель) | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
Делительная защита (нетиповая ЭМ панель) | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
ДЗ-503 | [12 empty] | 2 (100.00%) | [12 empty] | 2
ДЗЛ-1 | [15 empty] | 1 (12.50%) | 3 (37.50%) |  |  |  | 3 (37.50%) | 1 (12.50%) |  |  |  | 8
ДЗЛ-2 | [15 empty] | 1 (100.00%) | [9 empty] | 1
ДЗО (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 1 (50.00%) | [5 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
ДЗТ-11 |  |  |  |  | 1 (16.67%) | [7 empty] | 2 (33.33%) | [5 empty] | 2 (33.33%) |  |  |  | 1 (16.67%) | 1 (16.67%) |  | 6
ДЗТ-21 | [11 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
ДЗТ-23 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
ДЗТ (нетиповая ЭМ панель) | [21 empty] | 2 (100.00%) |  |  |  | 2
ДЗШ (нетиповая ЭМ панель) | [9 empty] | 1 (12.50%) |  | 1 (12.50%) | 2 (25.00%) | [5 empty] | 2 (25.00%) |  |  |  |  | 2 (25.00%) |  | 8
Диамант L010 | [20 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  |  | 1
Диамант L031 | [13 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
Дуговая защита (нетиповая ЭМ панель) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ДФЗ-2 |  |  |  |  | 1 (25.00%) | [11 empty] | 1 (25.00%) |  |  |  | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) |  |  |  | 4
ДФЗ-201 | [12 empty] | 6 (15.38%) | 3 (7.69%) | 1 (2.56%) | 4 (10.26%) | 4 (10.26%) | 1 (2.56%) | 1 (2.56%) |  | 1 (2.56%) | 13 (33.33%) |  | 5 (12.82%) |  | 39
ДФЗ-504 | [13 empty] | 1 (33.33%) |  | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | [8 empty] | 3
Защиты генератора/блока (нетиповая ЭМ панель) | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
Защиты реактора (нетиповая ЭМ панель) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Защиты Т (нетиповая ЭМ панель) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ЗНПФ (нетиповая ЭМ панель) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ЗОС (нетиповая ЭМ панель) | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
КЕДР-2.0 | [10 empty] | 1 (33.33%) | [7 empty] | 2 (66.67%) | [6 empty] | 3
КЗ-5 | [12 empty] | 2 (100.00%) | [12 empty] | 2
КПА-М | [7 empty] | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | [9 empty] | 1 (25.00%) |  |  |  |  | 1 (25.00%) |  | 4
КСЗ (нетиповая ЭМ панель) | [23 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
МКПА | 1 (50.00%) | [7 empty] | 1 (50.00%) | [9 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
МКПА-2 | [12 empty] | 2 (100.00%) | [12 empty] | 2
МКПА-РЗ | [8 empty] | 1 (50.00%) | [12 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  | 2
Нетиповая МП панель | [8 empty] | 2 (100.00%) | [16 empty] | 2
Нетиповая МЭ панель | [20 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  |  | 1
Нетиповая ЭМ панель |  |  | 1 (2.33%) |  |  | 1 (2.33%) | 1 (2.33%) |  | 7 (16.28%) |  | 1 (2.33%) |  | 19 (44.19%) | 1 (2.33%) |  |  |  |  | 7 (16.28%) |  |  | 3 (6.98%) |  | 2 (4.65%) |  | 43
ОАПВ (нетиповая ЭМ панель) | [21 empty] | 2 (100.00%) |  |  |  | 2
ОН (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
Основные защиты АТ, Т (нетиповая ЭМ панель) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Панель основных защит (нетиповая ЭМ панель) | [13 empty] | 2 (100.00%) | [11 empty] | 2
Панель резервных защит (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
Панель токовых защит (нетиповая ЭМ панель) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ПДЭ-2006 | [21 empty] | 2 (100.00%) |  |  |  | 2
ПДЭ-2802 | [13 empty] | 5 (27.78%) |  | 5 (27.78%) | 2 (11.11%) |  | 1 (5.56%) |  |  | 5 (27.78%) |  |  |  | 18
ПЗ-158 | [23 empty] | 2 (100.00%) |  | 2
ПЗ-2 |  |  | 2 (100.00%) | [22 empty] | 2
ПЗ 2/2 | [22 empty] | 2 (100.00%) |  |  | 2
ПЗ-5/2 | [13 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
ПРД АКА Кедр | [18 empty] | 1 (33.33%) |  |  |  | 2 (66.67%) |  |  | 3
ПЭ 2105 МА | [23 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
ПЭ 2105 МБ | [10 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1 (100.00%) |  |  | 1
РГЧЗ-66 | [22 empty] | 1 (100.00%) |  |  | 1
РНТ-562 | 1 (20.00%) | [11 empty] | 3 (60.00%) | [5 empty] | 1 (20.00%) | [6 empty] | 5
РНТ-565 | [8 empty] | 1 (12.50%) | [12 empty] | 7 (87.50%) |  |  |  | 8
РНТ-567 | [8 empty] | 1 (25.00%) | [9 empty] | 1 (25.00%) |  |  |  |  | 2 (50.00%) |  | 4
РПВ-01 | [12 empty] | 3 (50.00%) | [5 empty] | 2 (33.33%) | [5 empty] | 1 (16.67%) | 6
РПВ-258 (ЭМ) | [12 empty] | 5 (62.50%) | 1 (12.50%) |  |  |  |  | 1 (12.50%) |  |  |  |  | 1 (12.50%) |  | 8
РПВ-58 |  |  | 1 (1.85%) | [5 empty] | 1 (1.85%) |  |  |  | 19 (35.19%) | 2 (3.70%) |  |  |  |  | 9 (16.67%) |  |  | 11 (20.37%) | 3 (5.56%) | 8 (14.81%) |  | 54
РТ-40 | [11 empty] | 1 (50.00%) | [11 empty] | 1 (50.00%) |  | 2
РЧ-1 | [21 empty] | 2 (100.00%) |  |  |  | 2
Сириус-2-ДЗЛ-01 | [9 empty] | 1 (100.00%) | [15 empty] | 1
Сириус-3-ВЧ-01 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Сириус-3-ВЧ-03 | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
Сириус-3-ЛВ-02 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Сириус-3-ЛВ-03 | [10 empty] | 1 (33.33%) | [7 empty] | 1 (33.33%) |  |  | 1 (33.33%) |  |  |  | 3
Сириус-3-ЛВ-05 |  |  |  | 1 (50.00%) | [14 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
Сириус-3-СВ | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
Сириус АВР | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
Сириус-Т4-01 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
Сириус-УВ | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ТЕКОН 300 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ТЗНП (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 2 (40.00%) | 1 (20.00%) |  |  |  |  | 2 (40.00%) | [6 empty] | 5
ТОР 300 |  | 1 (14.29%) | [8 empty] | 1 (14.29%) |  |  |  | 3 (42.86%) |  |  | 1 (14.29%) |  |  |  | 1 (14.29%) |  |  |  | 7
ТОР 300 АУВ 566 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ТОР 300 ЗГ 511 |  |  |  |  | 2 (100.00%) | [20 empty] | 2
УПК-Ц | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
УРОВ (нетиповая ЭМ панель) | [12 empty] | 2 (16.67%) | 1 (8.33%) |  |  |  |  | 4 (33.33%) |  |  | 1 (8.33%) | 3 (25.00%) | 4 (33.33%) |  | 12
Ш2600 06.510 | [7 empty] | 1 (50.00%) | [10 empty] | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
Ш2700 06.620 (ТОР 300 КСЗ 620) |  | 1 (100.00%) | [23 empty] | 1
ШДЭ-2801 | [12 empty] | 1 (14.29%) | 4 (57.14%) | [7 empty] | 2 (28.57%) |  |  |  | 7
ШДЭ 2802 | [12 empty] | 2 (28.57%) | 3 (42.86%) | 2 (28.57%) | [10 empty] | 7
ШЭ1111 | 1 (50.00%) | [13 empty] | 1 (50.00%) | [10 empty] | 2
ШЭ1111АИ-175TR02 | [11 empty] | 1 (100.00%) | [13 empty] | 1
ШЭ2607 011 | 1 (6.67%) | 1 (6.67%) |  |  | 1 (6.67%) |  |  |  | 2 (13.33%) | [5 empty] | 3 (20.00%) |  |  |  | 5 (33.33%) |  |  |  | 2 (13.33%) |  |  | 15
ШЭ2607 011011 | [20 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  |  | 1
ШЭ2607 011021 | [18 empty] | 2 (66.67%) |  | 1 (33.33%) |  |  |  |  | 3
ШЭ2607 012 | [8 empty] | 1 (100.00%) | [16 empty] | 1
ШЭ2607 013022 | [20 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  |  | 1
ШЭ2607 015 |  | 1 (33.33%) | [6 empty] | 1 (33.33%) | [12 empty] | 1 (33.33%) |  |  |  | 3
ШЭ2607 016 | [12 empty] | 1 (33.33%) | [5 empty] | 2 (66.67%) | [6 empty] | 3
ШЭ2607 019 | [14 empty] | 2 (66.67%) |  |  |  | 1 (33.33%) | [6 empty] | 3
ШЭ2607 021 | [17 empty] | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | [6 empty] | 3
ШЭ2607 021021 | [18 empty] | 2 (100.00%) | [6 empty] | 2
ШЭ2607 031 | [9 empty] | 1 (25.00%) |  | 1 (25.00%) |  |  | 1 (25.00%) |  |  |  | 1 (25.00%) | [6 empty] | 4
ШЭ2607 048073 |  | 1 (100.00%) | [23 empty] | 1
ШЭ2607 051 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
ШЭ2607 071 |  | 1 (25.00%) | [6 empty] | 2 (50.00%) |  |  | 1 (25.00%) | [5 empty] | 1 (25.00%) | [7 empty] | 4
ШЭ2607 072 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
ШЭ2607 083 | [15 empty] | 1 (50.00%) |  |  | 1 (50.00%) | [6 empty] | 2
ШЭ2607 084 | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
ШЭ2607 085 | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
ШЭ2607 086 | [15 empty] | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) |  |  |  |  | 1 (25.00%) |  | 1 (25.00%) |  | 4
ШЭ2607 087 | [9 empty] | 1 (14.29%) | [5 empty] | 1 (14.29%) |  | 1 (14.29%) |  |  | 1 (14.29%) | 1 (14.29%) | 2 (28.57%) |  |  | 7
ШЭ2607 088 | [15 empty] | 1 (100.00%) | [9 empty] | 1
ШЭ2607 091 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ШЭ2607 092 | [17 empty] | 1 (33.33%) |  |  |  | 2 (66.67%) |  |  |  | 3
ШЭ2607 093 |  | 1 (20.00%) | [19 empty] | 4 (80.00%) |  |  |  | 5
ШЭ2710 511 | [18 empty] | 2 (100.00%) | [6 empty] | 2
ШЭ2710 521 |  | 1 (100.00%) | [23 empty] | 1
ШЭ2710 542 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
ШЭ2710 542543 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
ШЭ2710 562 | [6 empty] | 1 (100.00%) | [18 empty] | 1
ШЭ2710 582 |  | 2 (50.00%) | [16 empty] | 1 (25.00%) |  | 1 (25.00%) |  |  |  |  | 4
ШЭ2710 591 | [17 empty] | 1 (50.00%) |  |  |  |  | 1 (50.00%) |  |  | 2
ШЭЛС 008 |  |  |  | 1 (100.00%) | [21 empty] | 1
ШЭТ 210.04-0-ЭКРА (ШЭ2607 642643) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ШЭТ 220.06-0-ЭКРА (ШЭ2607 692) | [18 empty] | 2 (50.00%) |  | 2 (50.00%) |  |  |  |  | 4
ШЭТ 220.08-0-ЭКРА (ШЭ2607 622) |  | 1 (100.00%) | [23 empty] | 1
ШЭТ 251.01-0-ЭКРА (ШЭ2607 619) | [7 empty] | 1 (100.00%) | [17 empty] | 1
ШЭТ 320.02-0-БРСН (Бреслер-0107.582) |  |  |  | 1 (33.33%) | [13 empty] | 2 (66.67%) | [7 empty] | 3
ШЭТ 320.02-0-ЭКРА (ШЭ2710 693) | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
ШЭТ 340.01-0-ЭКРА (ШЭ2607 662) | [22 empty] | 1 (100.00%) |  |  | 1
ШЭТ 351.01-0-ЭКРА (ШЭ2710 611) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ШЭТ 410.01-0-ЭКРА (ШЭ2710 672) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ШЭТ 441.02-1-ЭКРА (ШЭ2607 619) | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ШЭТ 620.01-0-ЭКРА (ШЭЭ 221 1013) |  |  |  | 1 (100.00%) | [21 empty] | 1
ШЭТ 620.01-0-ЭКРА (ШЭЭ 223 1013) |  |  |  | 1 (16.67%) | [17 empty] | 5 (83.33%) |  |  |  | 6
ШЭЭ 214 0203 |  |  |  | 1 (100.00%) | [21 empty] | 1
ШЭЭ 223 0224 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ШЭЭ 223 0303 | [17 empty] | 1 (100.00%) | [7 empty] | 1
ЭПЗ-1290-78 | [23 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
ЭПЗ-1343-91 | [23 empty] | 1 (100.00%) |  | 1
ЭПЗ-1627 | [18 empty] | 1 (100.00%) | [6 empty] | 1
ЭПЗ-1636 | 2 (2.17%) |  | 3 (3.26%) | [5 empty] | 2 (2.17%) |  |  |  | 31 (33.70%) | 11 (11.96%) |  |  |  |  | 16 (17.39%) |  | 1 (1.09%) | 11 (11.96%) | 1 (1.09%) | 16 (17.39%) |  | 92
ЭПЗ-1636-67 | 2 (20.00%) |  |  |  | 1 (10.00%) | [7 empty] | 3 (30.00%) | [8 empty] | 4 (40.00%) |  |  |  | 10
ЭПЗ-1636-67/1 | [13 empty] | 1 (100.00%) | [11 empty] | 1
ЭПЗ-1636-67/2 | 1 (4.55%) | [7 empty] | 2 (9.09%) |  |  | 1 (4.55%) | 9 (40.91%) | 4 (18.18%) |  |  |  |  | 3 (13.64%) |  |  | 1 (4.55%) |  | 1 (4.55%) |  | 22
ЭПЗ-1636-67/2М | [23 empty] | 2 (100.00%) |  | 2
ЭПЗ-1636М | [10 empty] | 1 (25.00%) |  | 2 (50.00%) | [10 empty] | 1 (25.00%) |  | 4
ЭПЗ-1639-91/2 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
ЭПЗ-1643 |  |  | 2 (11.76%) |  |  |  |  | 2 (11.76%) |  |  |  |  | 2 (11.76%) |  |  | 2 (11.76%) | 1 (5.88%) |  |  |  | 1 (5.88%) | 6 (35.29%) |  | 1 (5.88%) |  | 17
ЭПЗ-1643-59 | [14 empty] | 1 (100.00%) | [10 empty] | 1
ЭПЗ-1643-69 | [12 empty] | 4 (100.00%) | [12 empty] | 4
ЭПЗ-1643А-91 | [12 empty] | 3 (42.86%) | 3 (42.86%) | [7 empty] | 1 (14.29%) |  |  |  | 7
ЭПЗ-1644 | [12 empty] | 1 (100.00%) | [12 empty] | 1
ЭПЗ-624 | [21 empty] | 1 (100.00%) |  |  |  | 1
Всего случаев неправильной работы по виду причины | 17 (2.02%) | 20 (2.38%) | 9 (1.07%) | 14 (1.67%) | 8 (0.95%) | 1 (0.12%) | 3 (0.36%) | 8 (0.95%) | 33 (3.93%) | 7 (0.83%) | 7 (0.83%) | 12 (1.43%) | 175 (20.83%) | 49 (5.83%) | 26 (3.10%) | 24 (2.86%) | 18 (2.14%) | 30 (3.57%) | 146 (17.38%) | 1 (0.12%) | 19 (2.26%) | 130 (15.48%) | 23 (2.74%) | 75 (8.93%) | 1 (0.12%) | 840
Примечания: | 1. Отчёт сформирован, в соответствии с пунктом 7 Правил технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 80 (далее – Правила), в отношении устройств РЗА, технический учет и анализ функционирования которых осуществляется АО "СО ЕЭС".
2. В соответствии с пунктом 32 Правил, для каждого случая неправильной работы устройств РЗА может быть указано несколько видов причин. В столбце "Всего случаев неправильной работы по типу устройства РЗА" каждый случай неправильной работы устройств РЗА учитывается однократно независимо от количества указанных причин. В столбцах видов причин указывается процент случаев неправильной работы устройств РЗА, для которых была указана соответствующая причина. При наличии для отдельных типов устройств случаев неправильной работы, для которых указано несколько видов причин, сумма процентов может быть более 100%.