## Лист1
Распределение показателей работы устройств РЗА по типам устройств РЗА за период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Показатель | Общее количество действий | В том числе «правильно» |  | В том числе «неправильно» | [7 empty] | В том числе «неправильно допущено»
|  |  |  | Всего |  | Ложно |  | Излишне |  | Отказ
|  | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | % | Количество действий | %
Тип устройства РЗА
6MD644 | 17 | 17 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6MD66 | 201 | 190 | 94.53 | 11 | 5.47 | 2 | 1 | 3 | 1.49 | 6 | 2.99 | - | -
6MD662 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6MD663 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6MD664 | 311 | 304 | 97.75 | 7 | 2.25 | 3 | 0.96 | - | - | 4 | 1.29 | - | -
7SA52 | 50 | 44 | 88 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | - | 1 | 2
7SA522 | 413 | 399 | 96.61 | 7 | 1.69 | 2 | 0.48 | 3 | 0.73 | 2 | 0.48 | 7 | 1.69
7SA61 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SA611 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SA632 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SD5 | 129 | 126 | 97.67 | 1 | 0.78 | 1 | 0.78 | - | - | - | - | 2 | 1.55
7SD522 | 249 | 242 | 97.19 | 6 | 2.41 | 3 | 1.2 | - | - | 3 | 1.2 | 1 | 0.4
7SD523 | 49 | 46 | 93.88 | 3 | 6.12 | - | - | - | - | 3 | 6.12 | - | -
7SJ62 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SJ64 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | -
7SJ642 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SJ645 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7SS5 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
7SS522 | 6 | 3 | 50 | 3 | 50 | 1 | 16.67 | - | - | 2 | 33.33 | - | -
7UT613 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
7UT63 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
7UT633 | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | -
7UT635 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7VK61 | 22 | 22 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7VK611 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
B90 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
BF 80/Q | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
C60 | 117 | 115 | 98.29 | 2 | 1.71 | 1 | 0.85 | 1 | 0.85 | - | - | - | -
CP24 | 205 | 204 | 99.51 | 1 | 0.49 | 1 | 0.49 | - | - | - | - | - | -
D25 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
D30 | 46 | 45 | 97.83 | 1 | 2.17 | - | - | - | - | 1 | 2.17 | - | -
D60 | 204 | 195 | 95.59 | 6 | 2.94 | 2 | 0.98 | 2 | 0.98 | 2 | 0.98 | 3 | 1.47
ETL | 658 | 648 | 98.48 | 9 | 1.37 | 7 | 1.06 | - | - | 2 | 0.3 | 1 | 0.15
ETL541 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ETL542 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ETL641 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
F60 | 70 | 68 | 97.14 | 2 | 2.86 | 2 | 2.86 | - | - | - | - | - | -
FOX515 | 58 | 57 | 98.28 | 1 | 1.72 | 1 | 1.72 | - | - | - | - | - | -
Iskra SISTEMI ET8 | 76 | 74 | 97.37 | 2 | 2.63 | 1 | 1.32 | - | - | 1 | 1.32 | - | -
Kontron | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
L60 | 100 | 89 | 89 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3
L90 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
N60 | 12 | 12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
NSD | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
NSD по ВОЛС | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
NUR-36 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Nateks | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P127 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P139 | 36 | 34 | 94.44 | 2 | 5.56 | - | - | - | - | 2 | 5.56 | - | -
P141 | 8 | 7 | 87.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12.5
P143 | 75 | 69 | 92 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1.33 | 2 | 2.67 | - | -
P145 | 81 | 75 | 92.59 | 5 | 6.17 | 2 | 2.47 | - | - | 3 | 3.7 | 1 | 1.23
P14DL | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P435 | 121 | 116 | 95.87 | 2 | 1.65 | - | - | 1 | 0.83 | 1 | 0.83 | 3 | 2.48
P437 | 135 | 129 | 95.56 | 6 | 4.44 | - | - | - | - | 6 | 4.44 | - | -
P443 | 107 | 105 | 98.13 | 2 | 1.87 | - | - | 1 | 0.93 | 1 | 0.93 | - | -
P541 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | -
P543 | 9 | 6 | 66.67 | 3 | 33.33 | - | - | 2 | 22.22 | 1 | 11.11 | - | -
P545 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P546 | 15 | 15 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
P547 | 156 | 142 | 91.03 | 10 | 6.41 | 2 | 1.28 | 6 | 3.85 | 2 | 1.28 | 4 | 2.56
P633 | 7 | 2 | 28.57 | 5 | 71.43 | 5 | 71.43 | - | - | - | - | - | -
P634 | 2 | - | - | 2 | 100 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | -
P643 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
P740 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | -
P741 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
PBS | 119 | 119 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PCS-902 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PCS-921 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PS 441 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PowerLink | 32 | 31 | 96.88 | 1 | 3.13 | - | - | - | - | 1 | 3.13 | - | -
RAZKB | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
REB551 | 22 | 22 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REB670 | 7 | 5 | 71.43 | 1 | 14.29 | 1 | 14.29 | - | - | - | - | 1 | 14.29
REC650 | 27 | 27 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REC670 | 97 | 89 | 91.75 | 8 | 8.25 | - | - | - | - | 8 | 8.25 | - | -
RED521 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
RED670 | 225 | 207 | 92 | 14 | 6.22 | 10 | 4.44 | 4 | 1.78 | - | - | 4 | 1.78
REF542+ | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REF615 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
REF630 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REL511 | 289 | 283 | 97.92 | 1 | 0.35 | - | - | - | - | 1 | 0.35 | 5 | 1.73
REL521 | 23 | 23 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REL551 | 46 | 40 | 86.96 | 4 | 8.7 | 4 | 8.7 | - | - | - | - | 2 | 4.35
REL561 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - | - | 2 | 66.67 | - | - | - | -
REL630 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REL650 | 16 | 16 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
REL670 | 175 | 166 | 94.86 | 7 | 4 | 3 | 1.71 | 2 | 1.14 | 2 | 1.14 | 2 | 1.14
RET316 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
RET521 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | - | -
RET670 | 11 | 8 | 72.73 | 3 | 27.27 | 1 | 9.09 | 2 | 18.18 | - | - | - | -
S7-400 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SPAC 810 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SPAF | 2 | - | - | 2 | 100 | - | - | - | - | 2 | 100 | - | -
SPAF 140 S | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SPAY-141 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SWT 3000 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Sepam | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
Sepam 2000 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
T60 | 2 | - | - | 2 | 100 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | -
TEBIT | 33 | 33 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
URF-25/10 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
АВАНТ | 259 | 229 | 88.42 | 10 | 3.86 | 7 | 2.7 | - | - | 3 | 1.16 | 20 | 7.72
АВАНТ К400 | 112 | 112 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АВАНТ РЗСК | 14 | 12 | 85.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 14.29
АВР (нетиповая ЭМ панель) | 27 | 22 | 81.48 | 5 | 18.52 | 1 | 3.7 | - | - | 4 | 14.81 | - | -
АК "Тритон" | 213 | 211 | 99.06 | 2 | 0.94 | - | - | - | - | 2 | 0.94 | - | -
АКА "КЕДР" | 2766 | 2747 | 99.31 | 13 | 0.47 | 5 | 0.18 | 1 | 0.04 | 7 | 0.25 | 6 | 0.22
АКА по ВОЛС | 15 | 15 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АКА-16 "КЕДР" | 66 | 66 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АКАП | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АКАП-В | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АКАП-М | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АКПА | 21 | 21 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АКПА-В | 24 | 24 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АКСТ | 14 | 14 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АКСТ Линия-Ц | 10 | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АЛАР (нетиповая ЭМ панель) | 5 | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 40
АЛАР-Ц | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
АНКА | 81 | 78 | 96.3 | 3 | 3.7 | 1 | 1.23 | - | - | 2 | 2.47 | - | -
АНКА-АВПА | 213 | 207 | 97.18 | 3 | 1.41 | 3 | 1.41 | - | - | - | - | 3 | 1.41
АОДС (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АОПО (нетиповая ЭМ панель) | 4 | 1 | 25 | 3 | 75 | - | - | 1 | 25 | 2 | 50 | - | -
АПВ (нетиповая ЭМ панель) | 2788 | 2733 | 98.03 | 55 | 1.97 | 1 | 0.04 | 4 | 0.14 | 50 | 1.79 | - | -
АПВ-503 | 132 | 125 | 94.7 | 7 | 5.3 | 1 | 0.76 | 3 | 2.27 | 3 | 2.27 | - | -
АПНУ (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АРЛ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АСН (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
АУВ (нетиповая ЭМ панель) | 3734 | 3603 | 96.49 | 125 | 3.35 | 18 | 0.48 | 8 | 0.21 | 99 | 2.65 | 6 | 0.16
АЧР (нетиповая ЭМ панель) | 6 | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 | - | - | - | - | 1 | 16.67 | - | -
БА 108-70 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БА 140-71 | 7 | 5 | 71.43 | 2 | 28.57 | - | - | - | - | 2 | 28.57 | - | -
БА 144-71 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БА 178-76 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БА 179-76 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БА 184-76 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БА 206-83 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | 1 | 50 | - | -
БА 215-88А.1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БА 215-88Б.1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БА 217-88А.1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БВ 225-66+БВ 304-66 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЗ 223-70+БЗ 226-70+БЗ 227-70 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЗ 253 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЗ 297-80+БЗ 299-80 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | -
БЗП-01-ТН | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100
БИМ 2130 | 22 | 22 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БИМ 6330.05.32/32 Р11 | 10 | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БМАЧР | 11 | 10 | 90.91 | 1 | 9.09 | - | - | - | - | 1 | 9.09 | - | -
БММРЧ-А | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БММРЧ-Б | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БМРЗ | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БМРЗ-АПВ | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БМРЗ-ЛТ | 21 | 20 | 95.24 | 1 | 4.76 | - | - | 1 | 4.76 | - | - | - | -
БМРЗ-ТД-03-20-11 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БРЧН-100 | 19 | 18 | 94.74 | 1 | 5.26 | - | - | - | - | 1 | 5.26 | - | -
БРЭ 2801 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2502 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 011 | 91 | 84 | 92.31 | 6 | 6.59 | 2 | 2.2 | - | - | 4 | 4.4 | 1 | 1.1
БЭ2704 012 | 71 | 69 | 97.18 | 2 | 2.82 | - | - | - | - | 2 | 2.82 | - | -
БЭ2704 014 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 015 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 016 | 9 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 019 | 75 | 67 | 89.33 | 4 | 5.33 | 3 | 4 | - | - | 1 | 1.33 | 4 | 5.33
БЭ2704 021 | 129 | 126 | 97.67 | 1 | 0.78 | 1 | 0.78 | - | - | - | - | 2 | 1.55
БЭ2704 022 | 2 | - | - | 2 | 100 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 032 | 18 | 17 | 94.44 | 1 | 5.56 | 1 | 5.56 | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 072 | 9 | - | - | 9 | 100 | 6 | 66.67 | 3 | 33.33 | - | - | - | -
БЭ2704 082 | 74 | 73 | 98.65 | 1 | 1.35 | - | - | 1 | 1.35 | - | - | - | -
БЭ2704 083 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 085 | 29 | 29 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 087 | 19 | 19 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 088 | 17 | 14 | 82.35 | 2 | 11.76 | 1 | 5.88 | - | - | 1 | 5.88 | 1 | 5.88
БЭ2704 091 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 092 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭ2704 093 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП 1-07 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
БЭМП РУ-ДЗЛ | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП-ДЗШ-01 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП-ДТЗ.01 | 56 | 55 | 98.21 | 1 | 1.79 | - | - | 1 | 1.79 | - | - | - | -
БЭМП-ДТЗ.02 | 72 | 70 | 97.22 | 2 | 2.78 | - | - | 1 | 1.39 | 1 | 1.39 | - | -
БЭМП-ДТЗ.03 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП-ДТЗ.04 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП-ДТЗ.08 | 13 | 11 | 84.62 | 2 | 15.38 | - | - | 2 | 15.38 | - | - | - | -
БЭМП-ДТЗ.16 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БЭМП-ДФЗ.02 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ТЛ 2606.14 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | -
Бреслер ТЛ 2606.510 | 17 | 17 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ША 2420.522 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ША 2420.540 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604 | 136 | 134 | 98.53 | 1 | 0.74 | - | - | 1 | 0.74 | - | - | 1 | 0.74
Бреслер ШЛ 2604.11 | 52 | 50 | 96.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.85
Бреслер ШЛ 2604.111 | 17 | 15 | 88.24 | 1 | 5.88 | - | - | 1 | 5.88 | - | - | 1 | 5.88
Бреслер ШЛ 2604.12 | 25 | 23 | 92 | 1 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 4
Бреслер ШЛ 2604.14 | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | - | - | - | - | 1 | 20 | - | -
Бреслер ШЛ 2604.16 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604.511 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604.512 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604.514 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604.541 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604.542 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2604.544 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2605.621 | 9 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606 | 81 | 79 | 97.53 | 2 | 2.47 | 2 | 2.47 | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.10 | 219 | 208 | 94.98 | 6 | 2.74 | 2 | 0.91 | - | - | 4 | 1.83 | 5 | 2.28
Бреслер ШЛ 2606.102 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.12 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | 1 | 50 | - | -
Бреслер ШЛ 2606.13 | 71 | 67 | 94.37 | 1 | 1.41 | - | - | - | - | 1 | 1.41 | 3 | 4.23
Бреслер ШЛ 2606.14 | 156 | 146 | 93.59 | 5 | 3.21 | 2 | 1.28 | 1 | 0.64 | 2 | 1.28 | 5 | 3.21
Бреслер ШЛ 2606.14 06.10 16.12 | 20 | 20 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.16 | 72 | 72 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.19 | 13 | 12 | 92.31 | 1 | 7.69 | - | - | - | - | 1 | 7.69 | - | -
Бреслер ШЛ 2606.510 | 12 | 11 | 91.67 | 1 | 8.33 | - | - | 1 | 8.33 | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.510 06.510 | 11 | 11 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.513 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.514 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.514 06.510 | 9 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.514 06.516 | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.516 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2606.519 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | 1 | 50 | - | -
Бреслер ШЛ 2606.640 06.640 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2607 | 12 | 12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2607.12 | 58 | 56 | 96.55 | 2 | 3.45 | - | - | 1 | 1.72 | 1 | 1.72 | - | -
Бреслер ШЛ 2607.14 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2607.512 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2704.514 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШЛ 2704.52 | 21 | 13 | 61.9 | 4 | 19.05 | - | - | 4 | 19.05 | - | - | 4 | 19.05
Бреслер ШЛ 2704.521 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШТ 2108 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
Бреслер ШТ 2108.13 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШТ 2108.524 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
Бреслер ШШ 2310 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШШ 2310.05 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШШ 2310.161 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер ШШ 2310.241 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | 1 | 50 | - | -
Бреслер ШШ 2310.512 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.502 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.510 | 18 | 16 | 88.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11.11
Бреслер-0107.511 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.522 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.600 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.611 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0107.700 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0117.510 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Бреслер-0117.514 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
Бреслер-0117.600 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ВЧБ (нетиповая МЭ панель) | 119 | 110 | 92.44 | 9 | 7.56 | - | - | 8 | 6.72 | 1 | 0.84 | - | -
ВЧБ (нетиповая ЭМ панель) | 136 | 127 | 93.38 | 3 | 2.21 | - | - | 1 | 0.74 | 2 | 1.47 | 6 | 4.41
ВЧТО | 32 | 32 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ВЧТО-М | 31 | 29 | 93.55 | 2 | 6.45 | - | - | - | - | 2 | 6.45 | - | -
ГЗ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ДА (нетиповая ЭМ панель) | 20 | 20 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗ-2 | 3 | 2 | 66.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 33.33
ДЗ-503 | 36 | 33 | 91.67 | 2 | 5.56 | 2 | 5.56 | - | - | - | - | 1 | 2.78
ДЗЛ-1 | 24 | 20 | 83.33 | 3 | 12.5 | 3 | 12.5 | - | - | - | - | 1 | 4.17
ДЗЛ-2 | 74 | 70 | 94.59 | 4 | 5.41 | 1 | 1.35 | 3 | 4.05 | - | - | - | -
ДЗО (нетиповая ЭМ панель) | 12 | 8 | 66.67 | 3 | 25 | 1 | 8.33 | 2 | 16.67 | - | - | 1 | 8.33
ДЗТ (нетиповая ЭМ панель) | 7 | 6 | 85.71 | 1 | 14.29 | 1 | 14.29 | - | - | - | - | - | -
ДЗТ-11 | 33 | 24 | 72.73 | 9 | 27.27 | 1 | 3.03 | 7 | 21.21 | 1 | 3.03 | - | -
ДЗТ-11/4 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗТ-13 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗТ-21 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗТ-23 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДЗШ (нетиповая ЭМ панель) | 85 | 69 | 81.18 | 16 | 18.82 | 4 | 4.71 | 7 | 8.24 | 5 | 5.88 | - | -
ДЗШТ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | -
ДФЗ-2 | 241 | 231 | 95.85 | 9 | 3.73 | - | - | 6 | 2.49 | 3 | 1.24 | 1 | 0.41
ДФЗ-201 | 2653 | 2519 | 94.95 | 97 | 3.66 | 9 | 0.34 | 69 | 2.6 | 19 | 0.72 | 37 | 1.39
ДФЗ-402 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | - | - | 1 | 33.33 | - | - | - | -
ДФЗ-501 | 11 | 11 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДФЗ-503 | 72 | 71 | 98.61 | 1 | 1.39 | - | - | - | - | 1 | 1.39 | - | -
ДФЗ-503Т | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ДФЗ-504 | 259 | 246 | 94.98 | 8 | 3.09 | - | - | 4 | 1.54 | 4 | 1.54 | 5 | 1.93
Делительная защита (нетиповая ЭМ панель) | 44 | 43 | 97.73 | 1 | 2.27 | - | - | - | - | 1 | 2.27 | - | -
Диамант L011 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Диамант L014 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Диамант L030 | 4 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50
Диамант L031 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЗМН (нетиповая ЭМ панель) | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЗНПФ (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЗОС (нетиповая ЭМ панель) | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Защита генератора (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Защита от потери возбуждения (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Защиты АТ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Защиты Т (нетиповая ЭМ панель) | 14 | 9 | 64.29 | 5 | 35.71 | 3 | 21.43 | 2 | 14.29 | - | - | - | -
Защиты ШСВ (нетиповая ЭМ панель) | 4 | - | - | 2 | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 | - | - | 2 | 50
Защиты генератора/блока (нетиповая ЭМ панель) | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Защиты реактора (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | -
ИВЧ-3 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
КАПВ-3 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КЗ-1 | 13 | 13 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КЗ-10 | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 | - | - | - | - | 2 | 40 | - | -
КЗ-12 | 10 | 9 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10
КЗ-13 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КЗ-15 | 14 | 11 | 78.57 | 3 | 21.43 | - | - | 3 | 21.43 | - | - | - | -
КЗ-15Б | 9 | 8 | 88.89 | 1 | 11.11 | - | - | 1 | 11.11 | - | - | - | -
КЗ-3 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КЗ-5 | 17 | 15 | 88.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11.76
КЗ-9 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КПА-М | 8 | 4 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 50
КРС-2 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
КСЗ (нетиповая ЭМ панель) | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
МКПА | 752 | 712 | 94.68 | 16 | 2.13 | 9 | 1.2 | 1 | 0.13 | 6 | 0.8 | 24 | 3.19
МКПА-2 | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | -
МПУ по ВОЛС | 54 | 54 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
МТЗ (нетиповая ЭМ панель) | 13 | 11 | 84.62 | 2 | 15.38 | 1 | 7.69 | - | - | 1 | 7.69 | - | -
МТЗ с пуском по напряжению (нетиповая ЭМ панель) | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
МФС ПА | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
МФТО (нетиповая ЭМ панель) | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
НТ-7/РН | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Нетиповая МП панель | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | -
Нетиповая МЭ панель | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Нетиповая ЭМ панель | 1816 | 1730 | 95.26 | 62 | 3.41 | 19 | 1.05 | 21 | 1.16 | 22 | 1.21 | 24 | 1.32
Нетиповая ЭМ панель ТО | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Нетиповая панель (ООО "Релематика") | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ОАПВ (нетиповая ЭМ панель) | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ОН (нетиповая МЭ панель) | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ОН (нетиповая ЭМ панель) | 12 | 5 | 41.67 | 2 | 16.67 | - | - | - | - | 2 | 16.67 | 5 | 41.67
Основные защиты АТ, Т (нетиповая ЭМ панель) | 11 | 7 | 63.64 | 4 | 36.36 | 3 | 27.27 | 1 | 9.09 | - | - | - | -
ПА (нетиповая ЭМ панель) | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПВБ-158 | 9 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПВЗ-90М | 6 | 4 | 66.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 33.33
ПВЗУ-Е | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПДЗ (нетиповая ЭМ панель) | 54 | 52 | 96.3 | 2 | 3.7 | 1 | 1.85 | 1 | 1.85 | - | - | - | -
ПДЭ 2001 | 12 | 11 | 91.67 | 1 | 8.33 | 1 | 8.33 | - | - | - | - | - | -
ПДЭ 2002 | 86 | 85 | 98.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.16
ПДЭ 2003 | 98 | 96 | 97.96 | 1 | 1.02 | 1 | 1.02 | - | - | - | - | 1 | 1.02
ПДЭ 2004 | 64 | 62 | 96.88 | 2 | 3.13 | 1 | 1.56 | - | - | 1 | 1.56 | - | -
ПДЭ 2004.01 | 12 | 10 | 83.33 | 2 | 16.67 | 2 | 16.67 | - | - | - | - | - | -
ПДЭ 2004.03 | 6 | 3 | 50 | 3 | 50 | - | - | 3 | 50 | - | - | - | -
ПДЭ 2006 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПДЭ 2801 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПДЭ 2802 | 826 | 788 | 95.4 | 27 | 3.27 | 1 | 0.12 | 14 | 1.69 | 12 | 1.45 | 11 | 1.33
ПЗ (нетиповая ЭМ панель) | 31 | 24 | 77.42 | 3 | 9.68 | 3 | 9.68 | - | - | - | - | 4 | 12.9
ПЗ 273/4 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЗ 274/1 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЗ-157 | 32 | 30 | 93.75 | 2 | 6.25 | - | - | - | - | 2 | 6.25 | - | -
ПЗ-158 | 21 | 19 | 90.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9.52
ПЗ-159 | 22 | 22 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЗ-159А | 18 | 18 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЗ-2 | 24 | 24 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЗ-2/1 | 10 | 7 | 70 | 2 | 20 | 2 | 20 | - | - | - | - | 1 | 10
ПЗ-2/2 | 74 | 73 | 98.65 | 1 | 1.35 | 1 | 1.35 | - | - | - | - | - | -
ПЗ-270 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЗ-273-78 | 9 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПЗ-5/2 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | - | - | 4 | 57.14 | - | - | - | -
ПРД АКА "КЕДР" | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПРМ АНКА-АВПА | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Панель основных защит (нетиповая ЭМ панель) | 8 | 7 | 87.5 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 | - | - | - | - | - | -
Панель резервных защит (нетиповая ЭМ панель) | 133 | 125 | 93.98 | 8 | 6.02 | 4 | 3.01 | 3 | 2.26 | 1 | 0.75 | - | -
Панель токовых защит (нетиповая ЭМ панель) | 158 | 154 | 97.47 | 4 | 2.53 | 1 | 0.63 | 2 | 1.27 | 1 | 0.63 | - | -
Панель ускорения (нетиповая ЭМ панель) | 13 | 13 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Парма УАЧР 12 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РДЛ | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РЗР-1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РН-53 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РН-54 | 20 | 20 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РНТ | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | - | - | - | - | 1 | 25 | - | -
РНТ-562 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | 1 | 33.33 | - | -
РНТ-563 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РНТ-564 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РНТ-565 | 81 | 65 | 80.25 | 16 | 19.75 | 4 | 4.94 | 6 | 7.41 | 6 | 7.41 | - | -
РНТ-566 | 19 | 17 | 89.47 | 2 | 10.53 | 1 | 5.26 | 1 | 5.26 | - | - | - | -
РНТ-567 | 23 | 19 | 82.61 | 4 | 17.39 | 1 | 4.35 | 1 | 4.35 | 2 | 8.7 | - | -
РП-252 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РПВ-01 | 130 | 125 | 96.15 | 5 | 3.85 | - | - | 1 | 0.77 | 4 | 3.08 | - | -
РПВ-02 | 45 | 45 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РПВ-258 | 552 | 539 | 97.64 | 13 | 2.36 | - | - | 3 | 0.54 | 10 | 1.81 | - | -
РПВ-58 | 5243 | 5138 | 98 | 104 | 1.98 | 6 | 0.11 | 10 | 0.19 | 88 | 1.68 | 1 | 0.02
РС83-АВ2 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РСГ-11 | 8 | 6 | 75 | 2 | 25 | - | - | - | - | 2 | 25 | - | -
РСГ-11-50 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РТ | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РТ-40 | 39 | 35 | 89.74 | 3 | 7.69 | 3 | 7.69 | - | - | - | - | 1 | 2.56
РТ-40/Р | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
РТФ-1М | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
РЧ-1 | 47 | 33 | 70.21 | 11 | 23.4 | 5 | 10.64 | 1 | 2.13 | 5 | 10.64 | 3 | 6.38
РЧ-2 | 12 | 12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус АВР | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | - | -
Сириус-2-АЧР | 4 | 3 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25
Сириус-2-ДЗЛ-01 | 28 | 21 | 75 | 7 | 25 | 5 | 17.86 | 2 | 7.14 | - | - | - | -
Сириус-2-РЧН | 6 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 | 2 | 33.33 | - | - | - | - | - | -
Сириус-3-ВЧ-01 | 23 | 21 | 91.3 | 1 | 4.35 | - | - | - | - | 1 | 4.35 | 1 | 4.35
Сириус-3-ДЗШ-01 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-3-ДФЗ | 26 | 26 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-3-ДФЗ-01 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-3-ЛВ-02 | 187 | 185 | 98.93 | 2 | 1.07 | - | - | 2 | 1.07 | - | - | - | -
Сириус-3-ЛВ-03 | 327 | 323 | 98.78 | 4 | 1.22 | - | - | - | - | 4 | 1.22 | - | -
Сириус-3-СВ | 17 | 16 | 94.12 | 1 | 5.88 | 1 | 5.88 | - | - | - | - | - | -
Сириус-3-УВ | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-АЧР | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | -
Сириус-Т | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-Т-3 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | - | - | 1 | 33.33 | - | - | - | -
Сириус-ТН | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сириус-УВ | 38 | 38 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТАПВ (нетиповая ЭМ панель) | 18 | 16 | 88.89 | 2 | 11.11 | - | - | - | - | 2 | 11.11 | - | -
ТЕКОН 300 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТЕКОН 339SW | 17 | 17 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТЗНП (нетиповая ЭМ панель) | 128 | 123 | 96.09 | 4 | 3.13 | 2 | 1.56 | 2 | 1.56 | - | - | 1 | 0.78
ТОР 100 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 200 ДЗЛ | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 200 КЧР 22 | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | - | - | - | - | 1 | 20 | - | -
ТОР 200 Л | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 200 Н | 3 | - | - | 3 | 100 | 1 | 33.33 | - | - | 2 | 66.67 | - | -
ТОР 300 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 АУВ 516 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 АУВ 636С | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 ДЗЛ 522 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 ДФЗ 54 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 ДФЗ 542 | 7 | 5 | 71.43 | 2 | 28.57 | 1 | 14.29 | - | - | 1 | 14.29 | - | -
ТОР 300 КСЗ 503 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ 504 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ 510 | 88 | 85 | 96.59 | 3 | 3.41 | - | - | - | - | 3 | 3.41 | - | -
ТОР 300 КСЗ 513 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ 514 | 64 | 64 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ 516 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ 519 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ 617 | 40 | 40 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 КСЗ и АУВ 510 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 НВЧЗ 542 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 НВЧЗ 546 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 ПА 521 (Ш 2400 20.531) | 20 | 19 | 95 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | -
ТОР 300 ПА 525 | 10 | 7 | 70 | 2 | 20 | - | - | - | - | 2 | 20 | 1 | 10
ТОР 300 ПА 540 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ТОР 300 РЗАТ 522 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ТПА-01 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Технологические защиты АТ (Т, Г) (нетиповая ЭМ панель) | 2 | - | - | 2 | 100 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | -
УПАЭ | 11 | 4 | 36.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 63.64
УПК-Ц | 1118 | 1114 | 99.64 | 3 | 0.27 | 2 | 0.18 | - | - | 1 | 0.09 | 1 | 0.09
УРОВ (нетиповая ЭМ панель) | 62 | 46 | 74.19 | 14 | 22.58 | 8 | 12.9 | 2 | 3.23 | 4 | 6.45 | 2 | 3.23
УРЧ-3М | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ФОБ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ФОЛ (нетиповая ЭМ панель) | 47 | 45 | 95.74 | 2 | 4.26 | 1 | 2.13 | - | - | 1 | 2.13 | - | -
ФОП (нетиповая ЭМ панель) | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ФОТ (нетиповая ЭМ панель) | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2400 20.530 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2400 20.532 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 04.514 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 04.541 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 04.542 | 14 | 14 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 04.544 | 25 | 25 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 04.546 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 05.514 05.516 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - | - | - | - | 2 | 66.67 | - | -
Ш2600 05.521 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100
Ш2600 05.522 | 8 | 7 | 87.5 | 1 | 12.5 | - | - | 1 | 12.5 | - | - | - | -
Ш2600 05.524 | 9 | 8 | 88.89 | 1 | 11.11 | - | - | 1 | 11.11 | - | - | - | -
Ш2600 05.552 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.503 | 10 | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.504 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.510 | 28 | 28 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.510 06.510 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.513 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.514 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.514 06.510 | 25 | 21 | 84 | 4 | 16 | - | - | 3 | 12 | 1 | 4 | - | -
Ш2600 06.514 06.516 | 26 | 26 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.516 | 9 | 9 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.519 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 06.521 | 8 | 7 | 87.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12.5
Ш2600 07.514 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | -
Ш2600 07.542 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 08.513 06.521 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2600 10.513 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
Ш2700 05.524 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2700 05.624 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2700 06.615 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ш2700 10.602 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШАСТ 1100 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШАСТ 1700 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШАСТ 1711 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | -
ШДЭ 2801 | 381 | 364 | 95.54 | 14 | 3.67 | 5 | 1.31 | 9 | 2.36 | - | - | 3 | 0.79
ШДЭ 2801.01 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШДЭ 2802 | 750 | 721 | 96.13 | 26 | 3.47 | 9 | 1.2 | 9 | 1.2 | 8 | 1.07 | 3 | 0.4
ШДЭ 2802.01 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШДЭ 2804 | 10 | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШДЭ 2805 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЗТ-МТ-013-52-03-С1 | 2 | - | - | 2 | 100 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШМДФЗ-02 | 26 | 25 | 96.15 | 1 | 3.85 | 1 | 3.85 | - | - | - | - | - | -
ШРЗЛ-МТ-063 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ1110М | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ1111 | 28 | 13 | 46.43 | 6 | 21.43 | 4 | 14.29 | 2 | 7.14 | - | - | 9 | 32.14
ШЭ1111A | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭ1112 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ1113 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 2 | 66.67 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2307 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
ШЭ2606 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 | 15 | 15 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 011 | 1200 | 1181 | 98.42 | 18 | 1.5 | 7 | 0.58 | 2 | 0.17 | 9 | 0.75 | 1 | 0.08
ШЭ2607 011011 | 25 | 23 | 92 | 2 | 8 | - | - | - | - | 2 | 8 | - | -
ШЭ2607 011021 | 795 | 783 | 98.49 | 11 | 1.38 | 3 | 0.38 | 3 | 0.38 | 5 | 0.63 | 1 | 0.13
ШЭ2607 012 | 75 | 74 | 98.67 | 1 | 1.33 | - | - | - | - | 1 | 1.33 | - | -
ШЭ2607 012012 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 2 | 66.67 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 012021 | 45 | 45 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 013 | 31 | 29 | 93.55 | 2 | 6.45 | - | - | - | - | 2 | 6.45 | - | -
ШЭ2607 013022 | 44 | 43 | 97.73 | 1 | 2.27 | 1 | 2.27 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 014 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 014022 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 015 | 174 | 165 | 94.83 | 9 | 5.17 | 1 | 0.57 | 3 | 1.72 | 5 | 2.87 | - | -
ШЭ2607 015015 | 6 | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 | - | - | - | - | 1 | 16.67 | - | -
ШЭ2607 016 | 867 | 846 | 97.58 | 18 | 2.08 | 3 | 0.35 | 3 | 0.35 | 12 | 1.38 | 3 | 0.35
ШЭ2607 016016 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 016106 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 017 | 2 | - | - | 2 | 100 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 017217 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 018 | 11 | 11 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 018025 | 11 | 11 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 019 | 476 | 464 | 97.48 | 12 | 2.52 | 4 | 0.84 | - | - | 8 | 1.68 | - | -
ШЭ2607 019019 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100
ШЭ2607 019021 | 81 | 78 | 96.3 | 3 | 3.7 | - | - | 3 | 3.7 | - | - | - | -
ШЭ2607 021 | 751 | 734 | 97.74 | 14 | 1.86 | 4 | 0.53 | 10 | 1.33 | - | - | 3 | 0.4
ШЭ2607 021011 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 021021 | 31 | 30 | 96.77 | 1 | 3.23 | - | - | - | - | 1 | 3.23 | - | -
ШЭ2607 022 | 121 | 120 | 99.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.83
ШЭ2607 022022 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 024 | 14 | 13 | 92.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7.14
ШЭ2607 025 | 11 | 11 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 031 | 793 | 781 | 98.49 | 7 | 0.88 | - | - | 2 | 0.25 | 5 | 0.63 | 5 | 0.63
ШЭ2607 032 | 34 | 32 | 94.12 | 2 | 5.88 | 2 | 5.88 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 041 | 12 | 8 | 66.67 | 4 | 33.33 | 4 | 33.33 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 041015 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 042 | 13 | 7 | 53.85 | 6 | 46.15 | 3 | 23.08 | 3 | 23.08 | - | - | - | -
ШЭ2607 042043 | 4 | 1 | 25 | 3 | 75 | 3 | 75 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 043 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | -
ШЭ2607 045 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 048073 | 2 | - | - | 2 | 100 | - | - | 2 | 100 | - | - | - | -
ШЭ2607 051 | 9 | 8 | 88.89 | 1 | 11.11 | 1 | 11.11 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 061 | 17 | 13 | 76.47 | 4 | 23.53 | 2 | 11.76 | 2 | 11.76 | - | - | - | -
ШЭ2607 062 | 6 | 5 | 83.33 | 1 | 16.67 | - | - | - | - | 1 | 16.67 | - | -
ШЭ2607 063 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 064 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100
ШЭ2607 065 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 071 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 072 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 073 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
ШЭ2607 081 | 293 | 285 | 97.27 | 6 | 2.05 | - | - | 5 | 1.71 | 1 | 0.34 | 2 | 0.68
ШЭ2607 082 | 77 | 72 | 93.51 | 3 | 3.9 | - | - | - | - | 3 | 3.9 | 2 | 2.6
ШЭ2607 083 | 224 | 219 | 97.77 | 4 | 1.79 | - | - | 3 | 1.34 | 1 | 0.45 | 1 | 0.45
ШЭ2607 084 | 125 | 124 | 99.2 | 1 | 0.8 | - | - | - | - | 1 | 0.8 | - | -
ШЭ2607 085 | 470 | 451 | 95.96 | 11 | 2.34 | 1 | 0.21 | 7 | 1.49 | 3 | 0.64 | 8 | 1.7
ШЭ2607 086 | 248 | 241 | 97.18 | 5 | 2.02 | 2 | 0.81 | 3 | 1.21 | - | - | 2 | 0.81
ШЭ2607 087 | 400 | 384 | 96 | 11 | 2.75 | 5 | 1.25 | 2 | 0.5 | 4 | 1 | 5 | 1.25
ШЭ2607 088 | 180 | 178 | 98.89 | 1 | 0.56 | - | - | - | - | 1 | 0.56 | 1 | 0.56
ШЭ2607 089 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 091 | 200 | 196 | 98 | 3 | 1.5 | - | - | 3 | 1.5 | - | - | 1 | 0.5
ШЭ2607 091/32К | 14 | 14 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 092 | 240 | 230 | 95.83 | 9 | 3.75 | 2 | 0.83 | 5 | 2.08 | 2 | 0.83 | 1 | 0.42
ШЭ2607 093 | 327 | 315 | 96.33 | 10 | 3.06 | 7 | 2.14 | 2 | 0.61 | 1 | 0.31 | 2 | 0.61
ШЭ2607 096 | 16 | 16 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 104 | 6 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 | - | - | - | - | 2 | 33.33 | - | -
ШЭ2607 211 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | -
ШЭ2607 392 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 487 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 491 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2607 493 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 511 | 133 | 127 | 95.49 | 6 | 4.51 | 2 | 1.5 | - | - | 4 | 3.01 | - | -
ШЭ2710 521 | 636 | 631 | 99.21 | 5 | 0.79 | - | - | 5 | 0.79 | - | - | - | -
ШЭ2710 538 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 541 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 542 | 10 | 7 | 70 | 3 | 30 | 3 | 30 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 542543 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 562 | 12 | 12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 581 | 21 | 21 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭ2710 582 | 490 | 483 | 98.57 | 7 | 1.43 | - | - | 3 | 0.61 | 4 | 0.82 | - | -
ШЭ2710 591 | 150 | 148 | 98.67 | 2 | 1.33 | 2 | 1.33 | - | - | - | - | - | -
ШЭАВ 010 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭРА-ВЧ-1001 | 11 | 11 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭРА-ДФЗ-1001 | 42 | 40 | 95.24 | 1 | 2.38 | - | - | - | - | 1 | 2.38 | 1 | 2.38
ШЭРА-ЛВ-110-2002 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭРА-ЛВ-110-2004 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0102 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0103 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0108 | 12 | 12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0212 | 8 | 6 | 75 | 2 | 25 | - | - | - | - | 2 | 25 | - | -
ШЭЭ 223 0213 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0217 | 28 | 28 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0221 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100
ШЭЭ 223 0303 | 30 | 30 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0509 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0510 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223 0605 | 4 | - | - | 3 | 75 | - | - | - | - | 3 | 75 | 1 | 25
ШЭЭ 223 0631 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100
ШЭЭ 223А 0102 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223А 0301 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 223А 0502 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 224 0102 | 1 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 224 0106 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 224 0502 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ШЭЭ 243 0102 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭКРА 221 0201 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1343-91 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 2 | 66.67 | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1344-91 | 2 | - | - | 2 | 100 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1345-91 | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | -
ЭПЗ-1622 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1627 | 22 | 22 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1636 | 6784 | 6538 | 96.37 | 203 | 2.99 | 44 | 0.65 | 96 | 1.42 | 63 | 0.93 | 43 | 0.63
ЭПЗ-1636-67 | 613 | 570 | 92.99 | 28 | 4.57 | 12 | 1.96 | 11 | 1.79 | 5 | 0.82 | 15 | 2.45
ЭПЗ-1636-67/1 | 122 | 120 | 98.36 | 2 | 1.64 | 2 | 1.64 | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1636-67/1М | 14 | 14 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1636-67/2 | 1867 | 1812 | 97.05 | 44 | 2.36 | 11 | 0.59 | 22 | 1.18 | 11 | 0.59 | 11 | 0.59
ЭПЗ-1636-67/2М | 100 | 94 | 94 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3
ЭПЗ-1636-67М | 241 | 237 | 98.34 | 4 | 1.66 | 1 | 0.41 | 1 | 0.41 | 2 | 0.83 | - | -
ЭПЗ-1636М | 244 | 226 | 92.62 | 11 | 4.51 | 2 | 0.82 | 6 | 2.46 | 3 | 1.23 | 7 | 2.87
ЭПЗ-1637 | 99 | 92 | 92.93 | 4 | 4.04 | - | - | 3 | 3.03 | 1 | 1.01 | 3 | 3.03
ЭПЗ-1637-91 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1638 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1638-91/1 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1639 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1639-91/2 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1640 | 92 | 89 | 96.74 | 2 | 2.17 | 1 | 1.09 | - | - | 1 | 1.09 | 1 | 1.09
ЭПЗ-1640-67 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1640-73 | 3 | 3 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1641 | 12 | 12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1642 | 5 | 5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1643 | 674 | 639 | 94.81 | 31 | 4.6 | 7 | 1.04 | 9 | 1.34 | 15 | 2.23 | 4 | 0.59
ЭПЗ-1643-59 | 20 | 20 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1643-69 | 39 | 37 | 94.87 | 1 | 2.56 | - | - | - | - | 1 | 2.56 | 1 | 2.56
ЭПЗ-1643А-91 | 33 | 28 | 84.85 | 2 | 6.06 | - | - | 2 | 6.06 | - | - | 3 | 9.09
ЭПЗ-1643Б-91 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-1644 | 220 | 204 | 92.73 | 15 | 6.82 | 1 | 0.45 | 13 | 5.91 | 1 | 0.45 | 1 | 0.45
ЭПЗ-1644/1-91 | 15 | 15 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-611 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-611-64 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-622 | 8 | 8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-623 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-624 | 12 | 12 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-629 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100
ЭПЗ-634 | 4 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭПЗ-71 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | - | - | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | - | -
ЭПО-1054 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭТ-521 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ЯРЭ-2201 | 6 | 6 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Всего случаев работы устройств | 57696 | 55568 | 96.31 | 1699 | 2.94 | 463 | 0.8 | 543 | 0.94 | 693 | 1.2 | 429 | 0.74
Примечание: Отчёт сформирован в соответствии с пунктом 7 Правил технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 80 (далее – Правила) в отношении устройств РЗА, технический учет и анализ функционирования которых осуществляется АО "СО ЕЭС".