## Лист1
Распределение случаев неправильной работы устройств РЗА по видам организационных причин и типам устройств РЗА за период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Код | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | Всего случаев неправильной работы по типу устройства РЗА
Вид организационной причины | 201: Недостатки технического обслуживания устройств РЗА; 205: Недостатки указаний по РЗА; 208: Недостатки расчета и выбора параметров настройки (уставок) устройств РЗА; 210: Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие; 216: Ошибочные или неправильные действия персонала; 217: Дефекты (недостатки) проекта; 218: Дефекты (недостатки) конструкции, изготовления; 219: Дефекты (недостатки) монтажа; 220: Прочие организационные причины; 221: Причина не определена
| Недостатки методики по наладке и проверке | Недостатки проверочных устройств | Невыполнение технического обслуживания в регламентные сроки | Невыполнение объема регламентных работ по техническому обслуживанию в соответствии с нормативно-техническими документами | Неправильные указания по РЗА | Отсутствие указаний по РЗА | Несвоевременное внесение изменений в указания по РЗА | Недостоверные исходные данные | Недостатки методики расчета и выбора параметров настройки | По продлению срока службы или замены аппаратуры РЗА и вспомогательных элементов устройств РЗА | По обеспечению запасными частями | По выдаче, выполнению задания по настройке устройств РЗА | По выполнению требований нормативных документов и инструктивной документации | По согласованию мероприятий с проектной и конструкторской организациями, изготовителем оборудования, субъектом оперативно- диспетчерского управления | По устранению выявленного дефекта или неисправности
Тип устройства РЗА
6MD66 | - | - | - | 10 % | - | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 % | - | 10 % | 20 % | 30 % | - | 10
6MD664 | 14,29 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,29 % | 42,86 % | 14,29 % | 14,29 % | 7
7SA52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | - | 80 % | - | - | - | 5
7SA522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,29 % | - | - | - | - | - | 28,57 % | - | - | - | 42,86 % | 14,29 % | 7
7SD5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
7SD522 | - | - | - | - | - | 16,67 % | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | 16,67 % | - | - | 33,33 % | - | - | 6
7SD523 | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
7SJ64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
7SS5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
7SS522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | 66,67 % | - | - | 3
7UT613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
7UT63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
7UT633 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
C60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | 50 % | - | 2
CP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
D30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
D60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,67 % | - | - | 33,33 % | - | - | 33,33 % | - | - | 16,67 % | 6
ETL | - | - | - | 11,11 % | - | - | - | - | 11,11 % | - | - | - | - | - | 11,11 % | 11,11 % | - | 33,33 % | 11,11 % | 11,11 % | - | 9
F60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 2
FOX515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
Iskra SISTEMI ET8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | 50 % | 2
L60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,50 % | - | 25 % | 12,50 % | 8
P139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 2
P143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,67 % | - | - | - | - | - | 16,67 % | 33,33 % | 16,67 % | 16,67 % | 6
P145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | - | 80 % | - | 5
P435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | 50 % | 2
P437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,67 % | - | - | - | - | - | - | - | 16,67 % | 66,67 % | 6
P443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | 50 % | - | 2
P541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
P543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 3
P547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | 20 % | - | 40 % | 20 % | 10
P633 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 % | - | 40 % | - | 5
P634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 2
P643 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
P740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
P741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 1
PowerLink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
RAZKB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
REB670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
REC670 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | - | - | 25 % | 25 % | - | - | 25 % | - | 8
RED670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,86 % | - | - | 14,29 % | 14,29 % | 7,14 % | 14,29 % | - | 7,14 % | - | 14
REF615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
REL551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | 66,67 % | - | 3
REL561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 2
REL670 | - | - | - | 14,29 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,29 % | 14,29 % | - | 42,86 % | 14,29 % | 7
RET521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
RET670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,67 % | - | - | - | - | 33,33 % | - | 3
SPAF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 2
Sepam | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Sepam 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
T60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 2
URF-25/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
АВАНТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 20 % | 20 % | - | 10 % | 10
АВР (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | 60 % | - | 5
АК "Тритон" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
АКА "КЕДР" | - | - | - | - | - | 7,69 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,38 % | - | 23,08 % | 7,69 % | 15,38 % | 38,46 % | 13
АЛАР-Ц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
АНКА | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | 3
АНКА-АВПА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 % | - | 40 % | - | - | 20 % | 20 % | - | - | 5
АОПО (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | 2
АПВ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | 7,27 % | - | - | - | - | - | 27,27 % | 1,82 % | - | - | - | 12,73 % | 7,27 % | - | 7,27 % | 1,82 % | 21,82 % | 12,73 % | 55
АПВ-503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,14 % | - | 14,29 % | - | - | 28,57 % | - | 7
АУВ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | 8,66 % | - | - | - | - | 2,36 % | 23,62 % | - | - | 0,79 % | - | 3,94 % | 2,36 % | - | 11,02 % | 6,30 % | 32,28 % | 8,66 % | 127
АЧР (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 1
БА 140-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 2
БА 206-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
БЗ 297-80+БЗ 299-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
БМАЧР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
БМРЗ-ЛТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
БРЧН-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
БЭ2704 011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | 16,67 % | - | - | 33,33 % | 16,67 % | 6
БЭ2704 012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | 50 % | - | - | 2
БЭ2704 019 | - | - | - | 50 % | - | - | 25 % | - | - | 25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4
БЭ2704 021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 1
БЭ2704 022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 50 % | - | - | - | 2
БЭ2704 032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
БЭ2704 072 | - | - | - | - | - | - | - | 88,89 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,11 % | - | - | - | 9
БЭ2704 082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
БЭ2704 088 | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | 2
БЭМП 1-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
БЭМП-ДТЗ.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
БЭМП-ДТЗ.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | 2
БЭМП-ДТЗ.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | 2
Бреслер ТЛ 2606.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
Бреслер ШЛ 2604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
Бреслер ШЛ 2604.111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
Бреслер ШЛ 2604.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
Бреслер ШЛ 2604.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 1
Бреслер ШЛ 2606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 2
Бреслер ШЛ 2606.10 | - | - | - | - | 16,67 % | - | - | - | - | 16,67 % | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | 33,33 % | - | - | - | 6
Бреслер ШЛ 2606.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
Бреслер ШЛ 2606.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Бреслер ШЛ 2606.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | 40 % | - | 20 % | - | 20 % | - | 5
Бреслер ШЛ 2606.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
Бреслер ШЛ 2606.510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Бреслер ШЛ 2606.514 06.516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
Бреслер ШЛ 2606.519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
Бреслер ШЛ 2607.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | 2
Бреслер ШЛ 2704.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 4
Бреслер ШТ 2108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
Бреслер ШТ 2108.524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
Бреслер ШШ 2310.241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
Бреслер-0107.700 | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Бреслер-0117.514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ВЧБ (нетиповая МЭ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,22 % | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | 44,44 % | 9
ВЧБ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,67 % | - | 3
ВЧТО-М | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | 2
ГЗ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
ДЗ-503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 2
ДЗЛ-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 3
ДЗЛ-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | 50 % | - | 4
ДЗО (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | 33,33 % | - | 33,33 % | - | - | 3
ДЗТ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ДЗТ-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,78 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,11 % | 11,11 % | 9
ДЗШ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,33 % | - | - | - | - | 13,33 % | 20 % | - | 13,33 % | 6,67 % | 33,33 % | - | 15
ДЗШТ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
ДФЗ-2 | - | - | - | 11,11 % | - | - | - | - | - | 22,22 % | - | - | - | - | - | 11,11 % | - | 22,22 % | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % | 9
ДФЗ-201 | - | - | 1,06 % | 5,32 % | - | - | - | - | - | 23,40 % | - | 1,06 % | - | - | 3,19 % | 4,26 % | - | 4,26 % | 1,06 % | 42,55 % | 13,83 % | 94
ДФЗ-402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ДФЗ-503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
ДФЗ-504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,50 % | - | - | - | - | 12,50 % | - | - | - | - | 12,50 % | 12,50 % | 8
Делительная защита (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
Защиты Т (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | - | - | - | 60 % | - | 5
Защиты ШСВ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Защиты реактора (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ИВЧ-3 | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
КЗ-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | 2
КЗ-15 | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | 3
КЗ-15Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
КЗ-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 2
МКПА | - | - | - | - | - | 5,88 % | - | - | - | - | - | - | 5,88 % | - | - | 35,29 % | - | 5,88 % | 11,76 % | 23,53 % | 11,76 % | 17
МКПА-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
МТЗ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | 2
Нетиповая МП панель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
Нетиповая ЭМ панель | - | - | - | 5,17 % | 3,45 % | - | 1,72 % | - | - | 39,66 % | 1,72 % | - | - | - | 3,45 % | 10,34 % | - | 10,34 % | 3,45 % | 13,79 % | 6,90 % | 58
ОН (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 2
Основные защиты АТ, Т (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | 25 % | - | 25 % | 4
ПДЗ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | 50 % | - | 2
ПДЭ 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ПДЭ 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ПДЭ 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ПДЭ 2004.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | 2
ПДЭ 2004.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | 66,67 % | 3
ПДЭ 2802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,93 % | - | - | - | - | - | 7,41 % | - | 7,41 % | - | 44,44 % | 14,81 % | 27
ПЗ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,67 % | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | 3
ПЗ-157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 2
ПЗ-2/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 3
ПЗ-2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ПЗ-5/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 % | - | 4
Панель основных защит (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
Панель резервных защит (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | 37,50 % | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | 12,50 % | - | - | 12,50 % | - | - | 12,50 % | 8
Панель токовых защит (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | 4
РНТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
РНТ-562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
РНТ-565 | - | - | - | 18,75 % | 6,25 % | - | - | - | - | 12,50 % | - | - | - | - | - | 18,75 % | - | - | 6,25 % | 37,50 % | - | 16
РНТ-566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
РНТ-567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | 4
РПВ-01 | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 % | 20 % | 5
РПВ-258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | 8,33 % | - | - | - | - | 33,33 % | 8,33 % | 12
РПВ-58 | - | - | 3,16 % | 13,68 % | - | - | - | - | - | 28,42 % | - | 1,05 % | 1,05 % | - | - | 5,26 % | 1,05 % | 5,26 % | - | 31,58 % | 9,47 % | 95
РСГ-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | 2
РТ-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 3
РТФ-1М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
РЧ-1 | - | - | - | - | - | 9,09 % | - | - | - | 36,36 % | - | - | - | - | - | - | 18,18 % | 9,09 % | 9,09 % | 27,27 % | - | 11
Сириус АВР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
Сириус-2-ДЗЛ-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,57 % | 57,14 % | 14,29 % | 7
Сириус-2-РЧН | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Сириус-3-ВЧ-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
Сириус-3-ЛВ-02 | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Сириус-3-ЛВ-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 50 % | - | 4
Сириус-3-СВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
Сириус-АЧР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | 50 % | 2
Сириус-Т-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ТАПВ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | 2
ТЗНП (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 4
ТОР 200 КЧР 22 | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ТОР 200 Н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | 33,33 % | - | - | - | 3
ТОР 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 2
ТОР 300 ДФЗ 542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | 50 % | 2
ТОР 300 КСЗ 510 | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | 33,33 % | - | 3
ТОР 300 ПА 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
ТОР 300 РЗАТ 522 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
Технологические защиты АТ (Т, Г) (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 50 % | - | 2
УПК-Ц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 3
УРОВ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | 7,14 % | - | - | - | - | - | - | 14,29 % | - | - | - | - | 7,14 % | 14,29 % | - | 7,14 % | 7,14 % | 42,86 % | - | 14
ФОЛ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | 50 % | - | 2
Ш2600 05.514 05.516 | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Ш2600 05.522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
Ш2600 05.524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
Ш2600 06.514 06.510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | 75 % | - | 4
Ш2600 07.514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
Ш2600 10.513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ШАСТ 1711 | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШДЭ 2801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,29 % | - | - | - | - | 21,43 % | 7,14 % | - | 7,14 % | - | 42,86 % | 7,14 % | 14
ШДЭ 2802 | 4 % | - | - | 24 % | - | - | - | - | - | 16 % | - | - | - | - | - | 16 % | 4 % | 8 % | 4 % | 12 % | 12 % | 25
ШЗТ-МТ-013-52-03-С1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 2
ШМДФЗ-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
ШЭ1111 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,67 % | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | 16,67 % | 33,33 % | - | 6
ШЭ1111A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ1113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 50 % | - | 2
ШЭ2307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ШЭ2607 011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,67 % | - | - | - | - | - | 11,11 % | - | 22,22 % | 22,22 % | 16,67 % | 11,11 % | 18
ШЭ2607 011011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | 2
ШЭ2607 011021 | - | - | - | 9,09 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,27 % | - | - | 18,18 % | 27,27 % | 18,18 % | 11
ШЭ2607 012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
ШЭ2607 012012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 50 % | - | - | - | 2
ШЭ2607 013022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
ШЭ2607 014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
ШЭ2607 015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,11 % | - | - | - | 55,56 % | - | 22,22 % | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % | 9
ШЭ2607 015015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,56 % | - | - | 22,22 % | - | - | 33,33 % | - | 11,11 % | - | 27,78 % | 5,56 % | 18
ШЭ2607 017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ШЭ2607 019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,67 % | - | - | - | - | - | 41,67 % | - | 8,33 % | - | 33,33 % | - | 12
ШЭ2607 019021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,67 % | - | - | - | 66,67 % | - | 3
ШЭ2607 021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,43 % | - | 7,14 % | 21,43 % | - | - | 21,43 % | - | - | - | 28,57 % | - | 14
ШЭ2607 021021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ШЭ2607 031 | - | - | - | - | - | - | 14,29 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,29 % | - | 14,29 % | - | 28,57 % | 28,57 % | 7
ШЭ2607 032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 2
ШЭ2607 041 | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | 4
ШЭ2607 042 | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,67 % | 16,67 % | 33,33 % | 6
ШЭ2607 042043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | 66,67 % | - | 3
ШЭ2607 043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 1
ШЭ2607 045 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 048073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
ШЭ2607 051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
ШЭ2607 061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | 4
ШЭ2607 062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | 60 % | - | 5
ШЭ2607 082 | - | - | - | 66,67 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | 3
ШЭ2607 083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | 50 % | 25 % | 4
ШЭ2607 084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ШЭ2607 085 | - | - | - | 9,09 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,36 % | - | 27,27 % | - | 27,27 % | - | 11
ШЭ2607 086 | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 % | - | 40 % | - | 5
ШЭ2607 087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,09 % | - | - | - | - | - | 9,09 % | 9,09 % | 27,27 % | 27,27 % | 9,09 % | 9,09 % | 11
ШЭ2607 088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | 33,33 % | 33,33 % | - | 3
ШЭ2607 092 | 44,44 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,11 % | - | - | - | 22,22 % | - | - | - | 22,22 % | - | 9
ШЭ2607 093 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | 30 % | - | 40 % | 10 % | - | - | 10
ШЭ2607 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 2
ШЭ2607 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2710 511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,67 % | - | - | - | 66,67 % | 16,67 % | 6
ШЭ2710 521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 % | - | - | - | 40 % | - | 5
ШЭ2710 541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | 50 % | - | - | - | 2
ШЭ2710 542 | - | - | - | - | - | 66,67 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | 3
ШЭ2710 542543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 1
ШЭ2710 582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,29 % | - | - | 14,29 % | - | 71,43 % | 7
ШЭ2710 591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 2
ШЭРА-ДФЗ-1001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ШЭЭ 223 0102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 1
ШЭЭ 223 0212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 2
ШЭЭ 223 0605 | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | 66,67 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
ЭПЗ-1343-91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 2
ЭПЗ-1344-91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | 50 % | - | 2
ЭПЗ-1345-91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ЭПЗ-1636 | 0,52 % | - | - | 7,22 % | 0,52 % | - | - | - | - | 37,63 % | - | 2,06 % | - | - | 1,55 % | 7,22 % | 0,52 % | 3,09 % | 1,03 % | 23,20 % | 15,46 % | 194
ЭПЗ-1636-67 | - | - | - | 8 % | 4 % | - | - | - | - | 60 % | - | - | - | - | - | 8 % | 4 % | - | - | 12 % | 4 % | 25
ЭПЗ-1636-67/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 2
ЭПЗ-1636-67/2 | - | - | - | 4,44 % | - | - | - | - | - | 31,11 % | - | - | 11,11 % | - | 2,22 % | 4,44 % | - | 6,67 % | 2,22 % | 28,89 % | 8,89 % | 45
ЭПЗ-1636-67/2М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | 3
ЭПЗ-1636-67М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | 4
ЭПЗ-1636М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,45 % | - | - | - | - | - | - | - | 45,45 % | - | - | 9,09 % | 11
ЭПЗ-1637 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | 50 % | - | 4
ЭПЗ-1640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 2
ЭПЗ-1643 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,48 % | - | - | - | - | - | 6,45 % | - | 9,68 % | 3,23 % | 29,03 % | 16,13 % | 31
ЭПЗ-1643-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ЭПЗ-1643А-91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 2
ЭПЗ-1643Б-91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ЭПЗ-1644 | - | - | - | 8,33 % | - | - | - | - | 83,33 % | - | - | - | - | - | 8,33 % | - | - | - | - | - | - | 12
ЭПЗ-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 2
Всего случаев неправильной работы по виду причины | 13 | - | 5 | 91 | 9 | 10 | 6 | 8 | 25 | 335 | 3 | 23 | 24 | - | 61 | 175 | 28 | 161 | 82 | 438 | 172 | 1661
| 0,78 % | - | 0,30 % | 5,48 % | 0,54 % | 0,60 % | 0,36 % | 0,48 % | 1,51 % | 20,17 % | 0,18 % | 1,38 % | 1,44 % | - | 3,67 % | 10,54 % | 1,69 % | 9,69 % | 4,94 % | 26,37 % | 10,36 % | 100 %
Примечания: | 201: 1. Отчёт сформирован в соответствии с пунктом 7 Правил технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 80 (далее – Правила) в отношении устройств РЗА, технический учет и анализ функционирования которых осуществляется АО "СО ЕЭС".
2. В соответствии с пунктом 32 Правил, для каждого случая неправильной работы устройств РЗА может быть указано несколько видов причин. В столбце "Всего случаев неправильной работы по типу устройства РЗА" каждый случай неправильной работы устройств РЗА учитывается однократно независимо от количества указанных причин. В столбцах видов причин указывается процент случаев неправильной работы устройств РЗА, для которых была указана соответствующая причина. При наличии для отдельных типов устройств случаев неправильной работы, для которых указано несколько видов причин, сумма процентов может быть более 100%.