## Лист1
Распределение случаев неправильной работы устройств РЗА по видам технических причин и типам устройств РЗА за период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Код | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | Всего случаев неправильной работы по типу устройства РЗА
Вид технической причины | Ошибочное формирование управляющих воздействий, связанное с техническим обслуживанием устройств РЗА |  |  | Ошибки в параметрах настройки (уставках) и алгоритмах функционирования устройств РЗА |  |  |  | Ошибка в схеме вторичной коммутации | Ошибка при выполнении переключений с устройствами РЗА | Дефект или неисправность трансформатора тока | Дефект или неисправность трансформатора напряжения | Дефект или неисправность цепей оперативного тока | Дефект или неисправность электромеханической аппаратуры | Дефект или неисправность микроэлектронной и полупроводниковой аппаратуры | Дефект или неисправность микропроцессорной аппаратуры | Дефект или неисправность аппаратуры, предназначенной для обеспечения функционирования взаимосвязанных устройств релейной защиты | Дефект или неисправность технических средств связи, предназначенных для организации каналов связи, используемых для передачи информации между устройствами РЗА | Дефект или сбой программного обеспечения | Дефект или неисправность вторичных цепей РЗА | Неудовлетворительная электромагнитная обстановка | Прочие технические причины | Причина не определена | Внешнее механическое воздействие на устройства РЗА и их вспомогательные элементы | Дефект или неисправность устройства РЗА из-за физического износа | Неправильно созданная первичная схема или режим
| Ошибка при выполнении работ | Ошибка при наладке | Дефект, оставленный после работ | Ошибка в заданных уставках | Ошибка в выставленных уставках | Ошибка в согласованных (заданных) принципиальных схемах | Ошибка в реализованных принципиальных схемах
Тип устройства РЗА
6MD66 | - | 10 % | - | - | 30 % | - | - | - | 10 % | - | - | - | - | - | - | 10 % | - | 20 % | 20 % | - | - | - | - | - | - | 10
6MD664 | - | 14,29 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,29 % | 42,86 % | - | 14,29 % | 14,29 % | - | - | - | 7
7SA52 | - | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 % | - | - | - | - | - | - | 5
7SA522 | - | 14,29 % | - | 14,29 % | - | - | - | - | 14,29 % | - | - | - | 14,29 % | - | 14,29 % | 14,29 % | - | 14,29 % | - | - | - | - | - | - | - | 7
7SD5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
7SD522 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | 33,33 % | - | - | - | - | 6
7SD523 | - | 100 % | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
7SJ64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 1
7SS5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
7SS522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,67 % | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | 3
7UT613 | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
7UT63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
7UT633 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
C60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | 2
CP24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
D30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
D60 | - | - | - | - | 16,67 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | 16,67 % | - | - | 16,67 % | - | - | - | 6
ETL | 11,11 % | - | 11,11 % | 11,11 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,22 % | - | 11,11 % | - | - | - | 22,22 % | - | 11,11 % | - | - | - | - | 9
F60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 50 % | - | - | - | - | 2
FOX515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Iskra SISTEMI ET8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | 50 % | - | - | - | 2
L60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,50 % | 12,50 % | - | - | - | - | 12,50 % | 12,50 % | - | - | - | 8
P139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | 2
P143 | - | - | - | - | 16,67 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,67 % | - | - | 16,67 % | 33,33 % | - | - | 16,67 % | - | - | - | 6
P145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | - | - | - | 60 % | - | 20 % | - | - | - | - | 5
P435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | 2
P437 | - | - | - | 16,67 % | - | - | 16,67 % | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | 16,67 % | - | - | - | 6
P443 | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | 2
P541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
P543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,67 % | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | 3
P547 | - | - | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 % | - | - | - | 10 % | - | 20 % | 20 % | 20 % | - | - | 10
P633 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | - | 20 % | - | - | 40 % | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | 5
P634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | 2
P643 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 1
P740 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
P741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
PowerLink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 1
RAZKB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
REB670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
REC670 | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | - | - | 12,50 % | - | - | - | - | 37,50 % | - | - | - | - | 8
RED670 | - | - | - | - | 42,86 % | - | - | - | 14,29 % | 14,29 % | - | - | - | - | 7,14 % | - | - | 14,29 % | - | - | 7,14 % | - | - | - | - | 14
REF615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 1
REL551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,67 % | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | 3
REL561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 2
REL670 | - | 14,29 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,29 % | - | 42,86 % | 14,29 % | - | - | 14,29 % | - | - | - | 7
RET521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
RET670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,67 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | 3
SPAF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 2
Sepam | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Sepam 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
T60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
URF-25/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
АВАНТ | 30 % | 10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | - | 10 % | - | - | 10 % | 20 % | - | - | 10
АВР (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | - | - | 5
АК "Тритон" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | 50 % | - | - | - | 2
АКА "КЕДР" | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,38 % | - | - | - | - | - | 15,38 % | - | 7,69 % | 7,69 % | 15,38 % | - | 7,69 % | 38,46 % | - | - | - | 13
АЛАР-Ц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | 1
АНКА | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | 3
АНКА-АВПА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 % | - | - | 20 % | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | 5
АОПО (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
АПВ (нетиповая ЭМ панель) | - | 1,82 % | 1,82 % | - | 3,64 % | - | - | - | 1,82 % | - | - | 5,45 % | 34,55 % | 1,82 % | - | - | - | - | 23,64 % | - | 3,64 % | 12,73 % | 1,82 % | 7,27 % | - | 55
АПВ-503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,29 % | - | 57,14 % | - | - | - | - | - | - | - | 28,57 % | - | - | - | - | 7
АУВ (нетиповая ЭМ панель) | 1,57 % | 1,57 % | - | - | - | - | - | 0,79 % | 1,57 % | - | 1,57 % | 4,72 % | 21,26 % | 2,36 % | 0,79 % | 2,36 % | - | - | 13,39 % | - | 18,11 % | 8,66 % | 1,57 % | 20,47 % | 1,57 % | 127
АЧР (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
БА 140-71 | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
БА 206-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 1
БЗ 297-80+БЗ 299-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
БМАЧР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | 1
БМРЗ-ЛТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | 1
БРЧН-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
БЭ2704 011 | - | - | - | - | 16,67 % | - | - | 16,67 % | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,67 % | - | - | 16,67 % | - | - | - | 6
БЭ2704 012 | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
БЭ2704 019 | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | 50 % | - | - | 4
БЭ2704 021 | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
БЭ2704 022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | 2
БЭ2704 032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | 1
БЭ2704 072 | - | - | - | 88,89 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,11 % | - | - | - | 11,11 % | - | - | - | - | - | - | 9
БЭ2704 082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
БЭ2704 088 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 2
БЭМП 1-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
БЭМП-ДТЗ.01 | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
БЭМП-ДТЗ.02 | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
БЭМП-ДТЗ.08 | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | 2
Бреслер ТЛ 2606.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Бреслер ШЛ 2604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 1
Бреслер ШЛ 2604.111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Бреслер ШЛ 2604.12 | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Бреслер ШЛ 2604.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
Бреслер ШЛ 2606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | 2
Бреслер ШЛ 2606.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,67 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | 16,67 % | - | 33,33 % | - | - | - | - | 6
Бреслер ШЛ 2606.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
Бреслер ШЛ 2606.13 | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Бреслер ШЛ 2606.14 | - | - | - | 20 % | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | 20 % | - | 5
Бреслер ШЛ 2606.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
Бреслер ШЛ 2606.510 | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Бреслер ШЛ 2606.514 06.516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
Бреслер ШЛ 2606.519 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Бреслер ШЛ 2607.12 | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Бреслер ШЛ 2704.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 4
Бреслер ШТ 2108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 1
Бреслер ШТ 2108.524 | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Бреслер ШШ 2310.241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | 1
Бреслер-0107.700 | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Бреслер-0117.514 | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ВЧБ (нетиповая МЭ панель) | - | 22,22 % | - | - | - | 11,11 % | - | - | - | - | - | - | 22,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,44 % | - | - | - | 9
ВЧБ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | 3
ВЧТО-М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | 2
ГЗ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
ДЗ-503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
ДЗЛ-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 3
ДЗЛ-2 | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | 25 % | - | 25 % | - | - | - | - | - | - | 4
ДЗО (нетиповая ЭМ панель) | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | 33,33 % | - | 3
ДЗТ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ДЗТ-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,11 % | - | - | - | - | - | 66,67 % | - | - | 11,11 % | - | 11,11 % | - | 9
ДЗШ (нетиповая ЭМ панель) | - | 6,25 % | 6,25 % | - | - | - | - | - | 6,25 % | - | - | - | 18,75 % | 6,25 % | - | - | - | - | 18,75 % | - | - | 6,25 % | - | 31,25 % | - | 16
ДЗШТ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 1
ДФЗ-2 | - | - | 11,11 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,11 % | 11,11 % | - | 44,44 % | - | - | - | - | - | 11,11 % | - | 22,22 % | - | 9
ДФЗ-201 | - | - | 1,06 % | - | 1,06 % | - | 1,06 % | - | 3,19 % | - | - | 3,19 % | 11,70 % | 7,45 % | 4,26 % | 13,83 % | 11,70 % | 1,06 % | 11,70 % | - | 4,26 % | 12,77 % | 2,13 % | 12,77 % | - | 94
ДФЗ-402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ДФЗ-503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ДФЗ-504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,50 % | - | 37,50 % | 12,50 % | - | 12,50 % | - | - | 12,50 % | - | 12,50 % | - | 8
Делительная защита (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
Защиты Т (нетиповая ЭМ панель) | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | - | - | - | - | - | 40 % | - | - | - | - | 20 % | - | 5
Защиты ШСВ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Защиты реактора (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
ИВЧ-3 | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
КЗ-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
КЗ-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,67 % | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | 3
КЗ-15Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 1
КЗ-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 2
МКПА | 23,53 % | 5,88 % | - | - | - | - | - | - | 17,65 % | - | - | - | 11,76 % | - | - | - | - | 5,88 % | 29,41 % | - | 5,88 % | 5,88 % | - | - | - | 17
МКПА-2 | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
МТЗ (нетиповая ЭМ панель) | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | 2
Нетиповая МП панель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | 1
Нетиповая ЭМ панель | 1,72 % | 1,72 % | 1,72 % | - | 3,45 % | - | - | 1,72 % | 5,17 % | - | - | 5,17 % | 24,14 % | 1,72 % | - | - | - | - | 18,97 % | - | 8,62 % | 5,17 % | 3,45 % | 20,69 % | - | 58
ОН (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | 2
Основные защиты АТ, Т (нетиповая ЭМ панель) | 50 % | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | 4
ПДЗ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | 50 % | 2
ПДЭ 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
ПДЭ 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ПДЭ 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ПДЭ 2004.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 50 % | - | 2
ПДЭ 2004.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | 66,67 % | - | - | - | 3
ПДЭ 2802 | - | - | 7,41 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,70 % | 29,63 % | 3,70 % | 11,11 % | - | - | 7,41 % | - | 7,41 % | 18,52 % | - | 11,11 % | - | 27
ПЗ (нетиповая ЭМ панель) | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | 3
ПЗ-157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 2
ПЗ-2/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,67 % | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | 3
ПЗ-2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
ПЗ-5/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4
Панель основных защит (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 1
Панель резервных защит (нетиповая ЭМ панель) | - | - | 25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,50 % | 37,50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,50 % | - | 12,50 % | - | 8
Панель токовых защит (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4
РНТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
РНТ-562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
РНТ-565 | 12,50 % | 6,25 % | - | - | - | - | - | - | 18,75 % | - | - | - | 12,50 % | - | - | - | - | - | 37,50 % | - | 6,25 % | - | - | 6,25 % | - | 16
РНТ-566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
РНТ-567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | 25 % | - | - | - | 4
РПВ-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 % | - | - | - | - | - | - | - | 20 % | - | 40 % | - | 5
РПВ-258 | - | - | - | - | - | - | - | 8,33 % | - | - | - | 8,33 % | 58,33 % | - | - | - | - | - | 8,33 % | - | - | 8,33 % | - | 16,67 % | - | 12
РПВ-58 | - | - | - | 1,04 % | - | - | - | 1,04 % | 5,21 % | 1,04 % | 1,04 % | 2,08 % | 36,46 % | 1,04 % | 2,08 % | - | - | - | 13,54 % | - | 11,46 % | 13,54 % | 2,08 % | 8,33 % | - | 96
РСГ-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | 2
РТ-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 3
РТФ-1М | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
РЧ-1 | - | 9,09 % | - | - | - | 9,09 % | 9,09 % | - | - | - | - | - | - | 18,18 % | - | - | - | - | 27,27 % | - | 18,18 % | - | - | 9,09 % | - | 11
Сириус АВР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | 1
Сириус-2-ДЗЛ-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,57 % | - | - | 71,43 % | - | - | - | 7
Сириус-2-РЧН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | 50 % | - | 2
Сириус-3-ВЧ-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Сириус-3-ЛВ-02 | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Сириус-3-ЛВ-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | 25 % | - | 25 % | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | 4
Сириус-3-СВ | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Сириус-АЧР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | 50 % | - | - | - | 2
Сириус-Т-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | 1
ТАПВ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | 2
ТЗНП (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | 75 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4
ТОР 200 КЧР 22 | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ТОР 200 Н | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,67 % | - | - | - | - | - | - | 3
ТОР 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
ТОР 300 ДФЗ 542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | 2
ТОР 300 КСЗ 510 | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
ТОР 300 ПА 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ТОР 300 РЗАТ 522 | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Технологические защиты АТ (Т, Г) (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | 2
УПК-Ц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,67 % | - | - | - | - | - | 33,33 % | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | 3
УРОВ (нетиповая ЭМ панель) | 14,29 % | - | 14,29 % | - | - | - | - | 7,14 % | - | - | - | 7,14 % | 14,29 % | - | - | - | - | - | 42,86 % | - | - | - | - | - | - | 14
ФОЛ (нетиповая ЭМ панель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 50 % | - | - | - | - | 2
Ш2600 05.514 05.516 | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
Ш2600 05.522 | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Ш2600 05.524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
Ш2600 06.514 06.510 | - | 25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | 25 % | 4
Ш2600 07.514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
Ш2600 10.513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШАСТ 1711 | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШДЭ 2801 | - | - | - | - | 7,14 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,29 % | - | - | - | - | 7,14 % | - | 7,14 % | 7,14 % | - | 7,14 % | - | 14
ШДЭ 2802 | - | 4 % | 16 % | 4 % | - | - | - | - | 16 % | - | - | - | 16 % | 20 % | - | - | - | - | 4 % | - | - | 12 % | - | 8 % | - | 25
ШЗТ-МТ-013-52-03-С1 | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
ШМДФЗ-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ1111 | - | - | 33,33 % | 16,67 % | - | - | - | - | 16,67 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | 6
ШЭ1111A | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ1113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | 2
ШЭ2307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 011 | - | 11,11 % | - | - | - | - | 5,56 % | - | 11,11 % | - | - | - | - | - | 11,11 % | 11,11 % | - | 5,56 % | 33,33 % | - | - | 5,56 % | - | 5,56 % | - | 18
ШЭ2607 011011 | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
ШЭ2607 011021 | - | 27,27 % | - | - | 27,27 % | - | - | - | - | - | 9,09 % | - | - | - | - | 9,09 % | - | - | 9,09 % | - | - | 18,18 % | - | - | - | 11
ШЭ2607 012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 012012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 013 | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | 2
ШЭ2607 013022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 014 | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 015 | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % | - | 33,33 % | - | - | - | 11,11 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,22 % | - | - | 11,11 % | - | 11,11 % | - | 9
ШЭ2607 015015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 016 | 5,56 % | 5,56 % | - | - | 5,56 % | - | - | - | 11,11 % | - | 5,56 % | 5,56 % | - | - | 11,11 % | - | - | - | 5,56 % | - | 16,67 % | 5,56 % | 5,56 % | - | 16,67 % | 18
ШЭ2607 017 | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | 2
ШЭ2607 019 | - | 16,67 % | 8,33 % | - | - | - | - | - | 16,67 % | - | - | 16,67 % | 8,33 % | - | - | - | - | - | 25 % | 8,33 % | - | - | - | - | - | 12
ШЭ2607 019021 | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,67 % | - | - | - | - | 3
ШЭ2607 021 | - | - | - | 7,14 % | - | - | - | - | 7,14 % | 7,14 % | - | - | 7,14 % | - | - | - | - | - | 21,43 % | - | 14,29 % | - | - | 14,29 % | 21,43 % | 14
ШЭ2607 021021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ШЭ2607 031 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,29 % | - | - | - | - | - | 14,29 % | 14,29 % | - | - | 14,29 % | - | 14,29 % | 28,57 % | - | - | - | 7
ШЭ2607 032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 2
ШЭ2607 041 | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | 4
ШЭ2607 042 | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | 33,33 % | - | - | - | 6
ШЭ2607 042043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | 66,67 % | - | - | - | - | 3
ШЭ2607 043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ШЭ2607 045 | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 048073 | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
ШЭ2607 051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 061 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4
ШЭ2607 062 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 073 | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 % | 20 % | - | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | 5
ШЭ2607 082 | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | 3
ШЭ2607 083 | 25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | 25 % | 25 % | - | - | - | 4
ШЭ2607 084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 085 | - | - | 9,09 % | 9,09 % | 9,09 % | - | - | - | 9,09 % | - | - | - | - | - | - | - | 9,09 % | 18,18 % | 18,18 % | - | 18,18 % | - | - | - | - | 11
ШЭ2607 086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 % | 40 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5
ШЭ2607 087 | 9,09 % | - | - | - | - | - | - | 9,09 % | - | - | - | - | - | - | - | 9,09 % | - | 9,09 % | 54,55 % | - | - | 9,09 % | - | - | - | 11
ШЭ2607 088 | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2607 091 | - | 33,33 % | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | - | 3
ШЭ2607 092 | - | 55,56 % | - | 22,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,11 % | - | 11,11 % | - | - | - | - | - | - | 9
ШЭ2607 093 | 10 % | - | - | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | 10 % | - | - | 10 % | - | - | 20 % | 30 % | - | - | - | - | - | - | 10
ШЭ2607 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 2
ШЭ2607 211 | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭ2710 511 | 16,67 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,67 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | 16,67 % | - | - | - | 6
ШЭ2710 521 | 20 % | - | - | 20 % | 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 % | - | - | - | - | - | - | - | 5
ШЭ2710 541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 2
ШЭ2710 542 | - | - | - | 66,67 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | - | - | - | - | - | 3
ШЭ2710 542543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 1
ШЭ2710 582 | - | - | - | 14,29 % | - | - | 14,29 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,43 % | - | - | - | 7
ШЭ2710 591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
ШЭРА-ДФЗ-1001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭЭ 223 0102 | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ШЭЭ 223 0212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 2
ШЭЭ 223 0605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | - | 66,67 % | - | - | - | - | 3
ЭПЗ-1343-91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 2
ЭПЗ-1344-91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | 50 % | - | 2
ЭПЗ-1345-91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ЭПЗ-1636 | 0,51 % | - | 1,53 % | 1,02 % | 5,10 % | 0,51 % | - | - | 1,02 % | - | - | 1,02 % | 25 % | 7,65 % | - | - | - | - | 15,31 % | - | 3,57 % | 15,82 % | - | 22,45 % | - | 196
ЭПЗ-1636-67 | 4 % | - | - | - | 4 % | - | - | - | 4 % | - | 4 % | - | 32 % | 4 % | - | - | - | - | 28 % | - | - | 8 % | 4 % | 8 % | - | 25
ЭПЗ-1636-67/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 50 % | - | - | - | - | 2
ЭПЗ-1636-67/2 | - | - | - | - | 6,67 % | - | - | - | - | - | - | - | 24,44 % | 17,78 % | - | - | - | - | 26,67 % | - | 2,22 % | 8,89 % | 2,22 % | 11,11 % | - | 45
ЭПЗ-1636-67/2М | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3
ЭПЗ-1636-67М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4
ЭПЗ-1636М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,36 % | - | 9,09 % | 9,09 % | - | 90,91 % | - | 11
ЭПЗ-1637 | - | - | 25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | - | 25 % | - | - | - | - | 25 % | - | 4
ЭПЗ-1640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 % | - | 2
ЭПЗ-1643 | - | - | 3,23 % | - | - | - | - | - | 3,23 % | - | - | - | 9,68 % | 6,45 % | - | 25,81 % | 3,23 % | - | 6,45 % | - | 3,23 % | 19,35 % | - | 22,58 % | - | 31
ЭПЗ-1643-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ЭПЗ-1643А-91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | 2
ЭПЗ-1643Б-91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
ЭПЗ-1644 | 8,33 % | - | - | 83,33 % | - | - | 8,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,33 % | - | - | - | - | - | - | 12
ЭПЗ-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 % | - | - | - | - | - | - | 2
Всего случаев неправильной работы по виду причины | 36 | 47 | 30 | 53 | 60 | 7 | 7 | 14 | 75 | 9 | 8 | 38 | 260 | 79 | 66 | 51 | 23 | 40 | 287 | 1 | 119 | 177 | 26 | 174 | 12 | 1667
| 2,16 % | 2,82 % | 1,80 % | 3,18 % | 3,60 % | 0,42 % | 0,42 % | 0,84 % | 4,50 % | 0,54 % | 0,48 % | 2,28 % | 15,60 % | 4,74 % | 3,96 % | 3,06 % | 1,38 % | 2,40 % | 17,22 % | 0,06 % | 7,14 % | 10,62 % | 1,56 % | 10,44 % | 0,72 % | 100 %
Примечания: | 101: 1. Отчёт сформирован, в соответствии с пунктом 7 Правил технического учета и анализа функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 80 (далее – Правила), в отношении устройств РЗА, технический учет и анализ функционирования которых осуществляется АО "СО ЕЭС".
2. В соответствии с пунктом 32 Правил, для каждого случая неправильной работы устройств РЗА может быть указано несколько видов причин. В столбце "Всего случаев неправильной работы по типу устройства РЗА" каждый случай неправильной работы устройств РЗА учитывается однократно независимо от количества указанных причин. В столбцах видов причин указывается процент случаев неправильной работы устройств РЗА, для которых была указана соответствующая причина. При наличии для отдельных типов устройств случаев неправильной работы, для которых указано несколько видов причин, сумма процентов может быть более 100%.