Приложение 8

к Техническому заданию

на выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации

по объекту: «Реконструкция строительных элементов зданий и сооружений ОАО «СО ЕЭС», расположенных по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 26  (литер «А»; «Д»; «К»; диспетчерского центра; Объекта 221)» (включая повторную государственную экспертизу)

СТАНДАРТ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ РЕГИСТРАЦИИ ДИСПЕТЧЕРСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ (ДП) И ОПЕРАТИВНЫХ СЕЛЕКТОРНЫХ СОВЕЩАНИЙ (ОСС) ДЛЯ ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»

- Требования к архитектуре построения программно-аппаратного комплекса регистрации ДП и ОСС и используемым системным программным средствам.

- Программно-аппаратный комплекс регистрации ДП и ОСС (далее - комплекс) должен быть реализован по технологии «клиент-сервер» и содержать в своем составе:

  - Сервер, оснащенный необходимыми аппаратными модулями для ввода звуковых сигналов с целью их последующей обработки и записи на жесткий диск без сжатия или со сжатием (в зависимости от алгоритма сжатия - от двух до восьми раз), и функционирующий под управлением операционной системы Microsoft Windows 2000/2003. Формирование архива речевой информации должно выполняться средствами СУБД Microsoft SQL Server (как исключение, допускается использование СУБД Microsoft Access), установленной на сервер комплекса.

  - Клиентские рабочие места для удаленного прослушивания записанной звуковой информации, функционирующие под управлением операционной системы Microsoft Windows 2000/XP.

  - Специализированное программное обеспечение серверной и клиентской частей.

- Аппаратные модули для ввода звуковых сигналов, обеспечивающие подключение комплекса к диспетчерским линиям связи, должны иметь сертификат соответствия Министерства Российской Федерации по связи и информатизации.

- Комплекс должен работать в локальной вычислительной сети и обеспечивать разграничение прав доступа зарегистрированных пользователей к просмотру и воспроизведению записей из архива, не прерывая процесса записи с входных каналов.

- Автоматическая синхронизация времени в комплексе должна регулярно выполняться средствами операционной системы сервера комплекса по источнику точного астрономического времени.

- Должно быть обеспечено «горячее резервирование» комплекса путем установки дублирующего (резервного) сервера.

- Электропитание серверов комплекса должно осуществляться от источника бесперебойного электропитания (ИБП), подключенного к системе гарантированного электроснабжения диспетчерского пункта.

- Должно быть обеспечено автоматическое включение комплекса при включении электропитания сервера (с задержкой, необходимой для запуска операционной системы и требуемых системных приложений).

- Должно быть обеспечено автоматическое тестирование работоспособности аппаратных и программных элементов комплекса при включении его в работу с занесением результатов тестирования в системный журнал комплекса.

- Должна быть обеспечена возможность мониторинга состояния комплекса с фиксацией результатов в системном журнале комплекса, а также возможность выдачи предупредительных или аварийных сообщений эксплуатационному персоналу (звуковой сигнал, сообщение по электронной почте или SMS-сообщение, и т.п.).

- Функциональные требования к серверной части программно-аппаратного комплекса регистрации ДП и ОСС.

Серверная часть комплекса должна обеспечивать:

- Автоматическую запись, документирование и архивирование в цифровом виде речевой информации (переговоров, сообщений) с абонентских линий аналоговых и цифровых АТС, микрофонов, радиостанций, линейных выходов звуковоспроизводящей аппаратуры, усилителей телефонных линий.

- Возможность подключения к комплексу до 64 входных каналов с обеспечением режима одновременной записи в реальном масштабе времени, без ущерба для качества записи по каждому каналу, и без кардинального изменения физической конфигурации сервера комплекса при условии обеспечения адекватной скорости работы с системой.

- Возможность ввода поясняющего текстового комментария для каждого входного канала записи.

- Автоматическое включение записи при выполнении одного из условий старта записи (по подъему трубки телефона, по появлению сигнала в линии, по внешней команде и т.п.).

- Автоматическую регулировку уровня усиления по каждому каналу записи.

- Автоматическую регистрацию для каждой записи идентификатора (номера) входного канала, даты и времени начала и продолжительности записи.

- Возможность прослушивания любого входного канала во время записи (сквозной канал).

- Автоматическое создание архива речевой информации на жестком диске сервера комплекса с настраиваемой глубиной архивирования (но не менее 3 месяцев) с возможностью поиска и сортировки записей по различным критериям (идентификатор канала, дата и время начала записи, продолжительность записи, тип устанавливаемой связи, АОН, набранный номер и т.д.). Для повышения безопасности комплекса допускается использование специального внутреннего формата хранения записей в архиве (только при условии наличия в комплексе средств конвертирования из внутреннего формата хранения в стандартные звуковые файлы WAV или MP3-формата).

- Автоматическое удаление из архива «устаревших» записей.

- Возможность автоматического сохранения копии архива на внешних сменных носителях (таких как CD-RW, DVD-RW и т.п.).

- Индикацию состояния каждого входного канала (подключен, но запись в данный момент не ведется; идет запись и т.п.).

- Возможность включения  в состав комплекса системы автоматического определения телефонного номера вызывающего абонента (АОН) с регистрацией номера при его успешном определении и возможностью определения типа устанавливаемой связи (входящая или исходящая) с индикацией номера вызываемого абонента;

- Автоматическое копирование при включении сервера недостающих записей (за период простоя (отключения) сервера) в свой архив речевой информации из архива дублирующего (резервного) сервера.

- Функциональные требования к клиентской части программно-аппаратного комплекса регистрации ДП и ОСС.

Клиентская часть комплекса управляется пользователем или администратором комплекса и должна обеспечивать:

- Подключение к серверу (или серверам в конфигурации с «горячим резервированием») в соответствии с заданными параметрами авторизации конкретного пользователя.

- Просмотр содержимого архива речевой информации и выборку записей из архива по нескольким условиям.

- Возможность отображения текстовых комментариев к входным каналам записи (например, в виде всплывающей подсказки к номеру (идентификатору) канала).

- Сохранение запросов пользователя на поиск записей в архиве речевой информации.

- Воспроизведение записей и их участков из архива речевой информации с индикацией точного реального времени записи.

- Воспроизведение записей подряд, начиная с выбранной.

- Возможность копирования требуемых записей на внешние сменные цифровые или аналоговые носители.

- Возможность добавления текстового комментария к каждой сделанной записи для целей последующего поиска в архиве по ключевым словам комментария.

- Защиту выбранных записей от автоматического удаления из архива речевой информации.

- Печать списка выбранных записей и их атрибутов (комментарий, дата и время записи, продолжительность записи, входной канал и др.).

- Конвертирование выбранных из архива записей в стандартные звуковые файлы WAV-формата или MP3-формата с возможностью их последующей отправки по электронной почте.

- Удаленное администрирование сервера (серверов) комплекса.

- Функциональные требования к администрированию программно-аппаратного комплекса регистрации ДП и ОСС.

Администратору комплекса должны быть предоставлены следующие возможности:

- Добавление и удаление пользователей, изменение их регистрационных данных.

- Настройка матрицы прав доступа пользователей для прослушивания записей с различных входных каналов, настройка временных интервалов прослушивания.

- Настройка оборудования комплекса.

- Настройка параметров архива речевой информации.

- Настройка резервирования комплекса.

- Настройка системных журналов работы комплекса.

- Функциональные требования к обеспечению режима конфиденциальности в программно-аппаратном комплексе регистрации ДП и ОСС при записи с одного или нескольких входных каналов.

## Администратору комплекса должна быть предоставлена возможность включения конфиденциального режима работы комплекса по одному или нескольким выбранным каналам записи. С момента включения конфиденциального режима работы комплекса все записи (по одному или нескольким выбранным каналам) должны получить особый статус, а именно:

1. При запросе к архиву речевой информации комплекса записи с особым статусом должны быть доступны только для администратора комплекса.

2. Записи с особым статусом должны сохраняться в специальном разделе архива речевой информации на сервере комплекса, доступ к которому должен предоставляться только администратору и только непосредственно с сервера комплекса (не по ЛВС).